LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 704 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.04:2004 „GAISRINĖ SAUGA. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2007 m. lapkričio 8 d. Nr. D1-589
Vilnius

Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (toliau – Reglamentas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 704 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 23-720):
1. Reglamento 3 punktą papildau nauja pastraipa:
„Elektros kabelių degumo klasės, elektros kabelių montavimo ir tvirtinimo sąlygos bei bandymų parametrų apibrėžtys pateikiamos Reglamento 7 priede.“
2. Reglamento II skyrių papildau 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24 papunkčiais:
„8.18. Lietuvos standartą LST EN81-58:2005 „Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Tikrinimas ir bandymas. 58 dalis. Lifto aikštelės durų atsparumo ugniai bandymas“;
8.19. Lietuvos standartą LST EN ISO 1716:2004 „Statybinių gaminių degumo bandymai. Degumo šilumos nustatymas (ISO 1716:2002)“;
8.20. Lietuvos standartą LST EN 60332-1-2:2005 „Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1–2 dalis. Atskiro izoliuotojo laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Bandymo 1 kW galios paruošto mišinio liepsna metodas (IEC 60332-1-2:2004)“;
8.21. Lietuvos standartą LST EN 61034-2:2005 „Kabelių, deginamų nustatytomis sąlygomis, dūmų tankio matavimas. 2 dalis. Bandymo procedūra ir reikalavimai (IEC 61034-2:2005)“;
8.22. Lietuvos standartą LST EN 50267-2-3:2005 „Bendrieji ugnies veikiamų kabelių bandymo metodai. Kabelių medžiagų degimo dujų tyrimai. 2–3 dalis. Procedūros. Iš kabelių išsiskyrusių dujų rūgštingumo laipsnio nustatymas, matuojant vidutinį svertinį pH ir savitąjį elektrinį laidį“;
8.23. Lietuvos standartą LST EN 50266-1:2002 „Bendrieji kabelių gaisrinio bandymo metodai. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas. 1 dalis. Įranga“;
8.24. Laikinąjį Lietuvos standartą LST L 1993:2007 „Bendrieji ugnies veikiamų kabelių bandymo metodai. Kabelių išskirtos šilumos ir dūmų matavimas per liepsnos sklidimo bandymą. Bandymo aparatūra, procedūros ir rezultatai (prEN 50399:2007)“.
3. Reglamento 70 punktą papildau nauja pastraipa:
„Atsižvelgiant į statinio paskirties ir kitus reikalavimus, liftų aikštelių (šachtų) durų atsparumas ugniai nustatomas vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atitinkamos paskirties statinių projektavimą ir statybą. Liftų aikštelių (šachtų) durų bandymai atliekami vadovaujantis LST EN 81-58:2005 [8.18].“
4. Reglamentą papildau 7 priedu (pridedama).
5. Nustatau, kad reglamento 7 priedas įsigalioja nuo 2008 m. liepos 1 d.

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS

STR 2.01.04:2004
7 priedas

I SKYRIUS. ELEKTROS KABELIŲ DEGUMO KLASĖS

1 lentelė

Klasė	Bandymo metodas (-ai)	Klasifikavimo kriterijai	Papildomas klasifikavimas
Aca	LST EN ISO 1716:2004 [8.19]	PCS ≤<= 2,0 MJ/kg (1)
B1ca	FIPEC20 scen. 2 (5) / ir	FS ≤<= 1,75 m; ir THR1 200s ≤<= 10 MJ; ir Didžiausias HRR ≤<= 20 kW; ir FIGRA ≤<= 120 Ws-1	Dūmų susidarymas (2) (6), liepsnojantys lašeliai arba dalelės (3) ir rūgštingumas (4) (8)
	LST EN 60332-1-2:2005 [8.20]	H ≤<= 425 mm
B2ca	FIPEC20 scen. 1 (5) / ir	FS ≤<= 1,5 m; ir THR1 200s ≤<= 15 MJ; ir Didžiausias HRR ≤<= 30 kW; ir FIGRA ≤<= 150 Ws-1	Dūmų susidarymas (2) (7), liepsnojantys lašeliai arba dalelės (3) ir rūgštingumas (4) (8)
	LST EN 60332-1-2:2005 [8.20]	H <= 425 mm
Cca	FIPEC20 scen. 1 (5) / ir	FS ≤<= 2,0 m; ir THR1 200s ≤<= 30 MJ; ir Didžiausias HRR ≤<= 60 kW; ir FIGRA ≤<= 300 Ws-1	Dūmų susidarymas (2) (7), liepsnojantys lašeliai arba dalelės (3) ir rūgštingumas (4) (8)
	LST EN 60332-1-2:2005 [8.20]	H ≤<= 425 mm
Dca	FIPEC20 scen. 1 (5) / ir	THR1 200s ≤<= 70 MJ; ir Didžiausias HRR ≤<= 400 kW; ir FIGRA ≤<= 1 300 Ws-1	Dūmų susidarymas (2) (7), liepsnojantys lašeliai arba dalelės (3) ir rūgštingumas (4) (8)
	LST EN 60332-1-2:2005 [8.20]	H ≤<= 425 mm
Eca	LST EN 60332-1-2:2005 [8.20]	H ≤<= 425 mm
Fca	Reakcija nenustatyta
(1) Visam produktui, išskyrus metalines medžiagas, ir visoms išorinėms produkto sudedamosioms dalims (t. y. apvalkalui). / (2) s1 = TSP1 200 ≤<= 50 m2 ir SPR ≤<= 0,25 m2/s / s1a = s1 ir praleidimo koeficientas pagal LST EN 61034-2:2005 [8.21] ≥=> 80 % / s1b = s1 ir praleidimo koeficientas pagal LST EN 61034-2:2005 [8.21] ≥=> 60 % < 80 % / s2 = TSP1 200 ≤<= 400 m2 ir didžiausias SPR ≤<= 1,5 m2/s / s3 = ne s1 arba s2 / (3) FIPEC20 1 ir 2 scenarijai: d0 = nėra liepsnojančių lašelių arba dalelių per 1 200 s laikotarpį; d1 = nėra liepsnojančių lašelių arba dalelių, išliekančių ilgiau kaip 10 s per 1 200 s laikotarpį; d2 = ne d0 arba d1. / (4) LST EN 50267-2-3:2005 [8.22]: al = laidumas < 2,5 μmiuS/mm ir pH > 4,3; a2 = laidumas < 10 μmiuS/mm ir pH > 4,3; a3 = ne a1 arba a2. Nedeklaruota = reakcija nenustatyta. / (5) Oro srauto į kamerą greitis – 8 000 ± 800 l/min. / FIPEC20 1 scenarijus = LST L 1993:2007 [8.24] su montavimu ir tvirtinimu, kaip nurodyta toliau. / FIPEC20 2 scenarijus = LST L 1993:2007 [8.24] su montavimu ir tvirtinimu, kaip nurodyta toliau. / (6) B1ca klasės kabeliams dūmų klasė nustatoma taikant FIPEC20 2 scenarijaus bandymą. / (7) B2ca, Cca, Dca klasių kabeliams dūmų klasė nustatoma taikant FIPEC20 1 scenarijaus bandymą. / (8) Nustatomos pavojingos per gaisrą susidarančių dujų savybės, kurios pablogina šių dujų poveikį patyrusių asmenų gebėjimą pasišalinti iš gaisro vietos, ir neaprašomas šių dujų nuodingumas.

II SKYRIUS. ELEKTROS KABELIŲ MONTAVIMO IR TVIRTINIMO SĄLYGOS BEI BANDYMŲ PARAMETRŲ APIBRĖŽTYS (KAIP NURODYTA ŠIO PRIEDO 1 LENTELĖS 5 PASTABOJE)

I SKIRSNIS. MONTAVIMO IR TVIRTINIMO SĄLYGOS

1. B1ca, B2ca, Cca ir Dca klasėms tinkamo bandymo pavyzdžio montavimas.
Kabeliai montuojami priekinėje standartinių kopėčių dalyje (LST EN 50266-1:2002 [8.23]). Naudojami 3,5 m ilgio kabeliai. Apatinės elektros kabelių dalys turi būti 20 cm žemiau nei apatinis degiklio kraštas. Kabeliai turi būti išdėstyti kopėčių viduryje (kopėčių plotyje).
Kiekvienas bandinys ar ryšulys metaline viela (plieno arba vario) atskirai tvirtinamas prie kiekvieno kopėčių laiptelio. Elektros kabeliams iki 50 mm (imtinai) skersmens reikėtų naudoti 0,5–1,0 mm (imtinai) skersmens vielą. Didesnio kaip 50 mm skersmens kabeliams reikėtų naudoti 1,0–1,5 mm skersmens vielą.
Montuojant bandinius, pirmoji dalis turėtų būti tvirtinama maždaug kopėčių viduryje, o kitos bandomosios dalys – bet kurioje pusėje taip, kad visas bandomųjų dalių rinkinys maždaug būtų ties kopėčių viduriu.
Tarpų nustatymas ir surišimas į ryšulį paaiškintas toliau.
Kas 25 cm turi būti nubrėžiama horizontali linija, kad liepsnos plitimą būtų galima matuoti kaip laiko funkciją. Pirmoji linija (t. y. nulinė linija) turi būti tokiame pat aukštyje, kaip ir degiklis.
Kabeliai montuojami, kaip nurodyta, tai priklauso nuo taikomos klasifikacijos:
1.1. B2ca, Cca klasės ir Dca klasė.
Pasirinkta montavimo tvarka priklauso nuo elektros kabelio skersmens pagal 2 lentelę.

2 lentelė

Montavimas, kaip kabelio skersmens funkcija

Kabelio skersmuo	Montavimas
20 mm arba didesnis	20 mm dydžio tarpai tarp kabelių.
5–20 mm	Vieno kabelio skersmens dydžio tarpas tarp kabelių.
5 mm arba mažesnis	Kabeliai surišami į 10 mm skersmens ryšulius. Ryšuliai neturi būti susisukę. Tarpas tarp ryšulių- 10 mm.

Slenkstinės vertės nustatomos suapvalinant skersmenį milimetrų tikslumu, išskyrus kabelius, kurių skersmuo mažesnis nei 5 mm; jų skersmuo neapvalinamas.
Pateikta formulė naudojama siekiant nustatyti per bandymą naudojamų kabelių skaičių:
1.1.1. Kabeliams, kurių skersmuo 20 mm arba didesnis, kabelių skaičius N išreiškiamas:

N = int ((300 + 20) / (dc+20))	(1),

čia:
dc yra kabelio skersmuo (milimetrais ir suapvalintas milimetrų tikslumu), sveikoji funkcija = sveikoji rezultato dalis (t. y. iki mažesnio skaičiaus suapvalinta vertė);
1.1.2. Kabeliams, kurių skersmuo didesnis nei 5 mm, bet mažesnis nei 20 mm, kabelių skaičius N išreiškiamas:

N = int ((300 + dc) / 2dc)	(2),

čia:
dc yra kabelio skersmuo (milimetrais ir suapvalintas), sveikoji funkcija = sveikoji rezultato dalis (t. y. iki mažesnio skaičiaus suapvalinta vertė);
1.1.3. Kabeliams arba laidams, kurių skersmuo 5 mm arba mažesnis, 10 mm dydžio ryšulių skaičius Nbu išreiškiamas:

Nbu = int ((300 + 10) / 20) = 15	(3).

Vadinasi, montuojama 15 ryšulių, tarp kurių paliekami 10 mm dydžio tarpai.
Kabelių skaičius kiekviename ryšulyje (n):

n = int (100 / ((d(c))^2))	(4),

čia:
dc yra kabelio skersmuo (milimetrais ir nesuapvalintas).
Kabelių ilgių (CL) skaičius, taikomas laidams arba kabeliams, kurių skersmuo mažesnis nei 5 mm:

CL = n x 15	(5);

1.1.4. Bendras kabelių ilgis per bandymą:
Bendras ilgis L (m) per bandymą:

L = n x 15 x 3,5 dc ≤<= 5 mm
arba
L = N x 3,5 dc > 5 mm	(6);

1.2. B1ca klasė.
Galinėje kabelių lovio dalyje turi būti pritaisyta nedegi kalcio silikato plokštė, kurios tankis – 870 ± 50 kg/m3, o storis – 11 ± 2 mm. Ši plokštė gali būti montuojama dviem dalimis.
Visais kitais požiūriais kabelių montavimas B2ca, Cca ir Dca klasėms yra toks pat.

II SKIRSNIS. BANDYMO PARAMETRŲ APIBRĖŽTYS

3 lentelė

FIPEC20 1 ir 2 scenarijų bandymo parametrų apibrėžtys

Visi apskaičiuojami parametrai įvertinami per 20 minučių nuo bandymo pradžios (degiklio uždegimas).

Parametras	Paaiškinimas
Bandymo pradžia	Degiklio uždegimas.
Bandymo pabaiga	20 minučių po degiklio uždegimo (parametrams apskaičiuoti skirto laikotarpio pabaiga).
HRRsm30, kW	Šilumos išskyrimo greitis, kurio vidurkis apskaičiuotas taikant 30 s slankųjį vidurkį.
SPRsm60, m2/s	Dūmų susidarymo greitis, kurio vidurkis apskaičiuotas taikant 60 s slankųjį vidurkį.
Didžiausias HRR, kW	HRRsm30 maksimumas nuo bandymo pradžios iki pabaigos, išskyrus degimo šaltinio poveikį.
Didžiausias SPR, m2/s	SPRsm60 maksimumas nuo bandymo pradžios iki pabaigos.
THR1 200, MJ	Bendras šilumos išskyrimas (HRRsm30) nuo bandymo pradžios iki pabaigos, išskyrus degimo šaltinio poveikį.
TSP1 200, m2	Bendras dūmų susidarymas (HRRsm60) nuo bandymo pradžios iki pabaigos.
FIGRA, W/s	Ugnies augimo greičio indeksas, apibrėžiamas kaip didžiausia HRRsm30, išskyrus degimo šaltinio poveikį, ir laiko dalmens vertė. Slenkstinės vertės HRRsm30 = 3 kW ir THR = 0,4 MJ.
SMOGRA, cm2/s2	Dūmų augimo greičio indeksas, apibrėžiamas kaip didžiausia koeficiento tarp SPRsm60 ir laiko dalmens vertė, padauginta iš 10 000. Slenkstinė vertė – SPRsm60 0,1 m2/s ir TSP = 6 m2.
PCS	Suminis šilumingumas.
FS	Liepsnos paplitimas (pažeistas ilgis).
H	Liepsnos paplitimas.
FIPEC	Elektros kabelių degumas.

_________________