Suvestinė redakcija nuo 2008-03-30 iki 2009-05-21

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 76-2786, i. k. 10511RRISAK001V-562

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. birželio 10 d. Nr. 1V-562
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 37 straipsnio 4 dalimi, 39 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2004, Nr. 73-2545) 8 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701) 23 punktu:
Preambulės pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

1. Tvirtinu Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisykles (pridedama).
2. Nurodau šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“.

DIREKTORIUS	TOMAS BARAKAUSKAS

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministras
2005-06-09
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus
2005 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V-562

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pagrindinius statinio saugos ir paskirties reikalavimus projektuojant, statant, įrengiant naujus ar rekonstruojant, remontuojant esamus elektroninių ryšių statinius bei projektuojant, statant, įrengiant naujus ar rekonstruojant, remontuojant esamus statinius, kiek šie darbai yra susiję su elektroninių ryšių inžinerinių sistemų statiniuose įrengimu, taip pat elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo tvarką ir sąlygas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-1091, 2005-12-08, Žin., 2005, Nr. 147-5385 (2005-12-17), i. k. 10511RRISAK01V-1091
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

2. Taisyklės nustato ryšių kabelių kanalų sistemos įrengimo (IV skyrius), kabelinės ryšių linijos tiesimo (V skyrius), kabelinės ryšių linijos įrenginių (VI skyrius), statinių elektroninių ryšių inžinerinių sistemų ir elektroninių ryšių inžinerinių tinklų įrengimo (VII skyrius), elektroninių ryšių trasų ir patalpų įrengimo statiniuose (VIII skyrius) specialiuosius reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (Žin., 2004, Nr. 69-2382), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 34-851; 2004, Nr. 109-4075), normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais.
4. Taisyklės yra privalomos visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, elektroninių ryšių infrastruktūros savininkams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

II. SĄVOKOS

5. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:
Aparatinė – skirstomasis punktas, skirtas statinio elektroninių ryšių sistemų arba statinių komplekso vidaus elektroninių ryšių tinklų fiziniam prijungimui prie išorinių elektroninių ryšių inžinerinių tinklų bei elektroninių ryšių linijų paskirstymui vartotojams arba jų galiniams įrenginiams.
Apsauginis vamzdis – mažesnio kaip 60 mm skersmens vamzdis, skirtas ryšių kabeliams apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.
Darbo vieta – vieta, kurioje faktinis elektroninių ryšių paslaugų naudotojas dažniausiai naudojasi galiniais įrenginiais.
Elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas – asmuo, kuris pageidauja arba yra sudaręs sutartį su elektroninių ryšių infrastruktūros valdytoju bendrai naudotis elektroninių ryšių infrastruktūra.
Elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas – asmuo, valdantis elektroninių ryšių infrastruktūrą ir (arba) kitus tinkamos paskirties vamzdynus, kabelių kanalus, kolektorius, bokštus, stiebus, patalpas ir kitokius įrenginius.
Elektroninių ryšių linija – fizinė elektroninių ryšių tinklo grandis, jungianti bet kuriuos tinklo taškus (viešųjų ir privačių tinklų kabelinė ryšių linija, tarp jų kabelinės televizijos tinklų kabeliai ir laidai, kurie įleisti į žemę, vidaus ir teritorinius vandenis arba RKKS, nutiesti stulpais (orinė linija), taip pat pritvirtinti prie statinių).
Elektroninių ryšių lizdas – elektroninių ryšių tinklo galinis taškas, skirtas galiniams įrenginiams prie statinio elektroninių ryšių inžinerinės sistemos prijungti.
Elektroninių ryšių patalpa – patalpa, skirta elektroninių ryšių įrenginiams sumontuoti.
Elektroninių ryšių trasa – horizontali trasa arba magistralinė trasa.
Horizontali trasa – statinio inžinerinės sistemos dalis, skirta ryšių kabeliams nuo elektroninių ryšių spintos iki elektroninių ryšių lizdų tiesti kanalais.
Kabelinė ryšių linija – varinė ar šviesolaidinė ryšių linija, skirta perduoti signalams laidinėmis priemonėmis.
Kabelinės ryšių linijos įrenginiai – įrenginiai, skirti signalams kabeline ryšių linija perduoti ir (ar) paskirstyti (skirstomosios spintos, dėžutės, stulpeliai, movos ir kt.).
Kanalas – uždara stačiakampio ar kitokios formos skerspjūvio tuščiavidurė konstrukcija laidams ir kabeliams kloti, skirta apsaugoti juos nuo mechaninių pažeidimų.
Kolektoriai – statiniai, skirti požeminiams įvairios paskirties kabeliams ir vamzdžiams pakloti bei atlikti jų montavimo, priežiūros ir remonto darbus.
Magistralinė trasa – statinio inžinerinės sistemos dalis, skirta ryšių kabeliams tarp statinio įvado, aparatinės ir elektroninių ryšių spintų, esančių viename statinyje, tiesti kanalais.
Statinio įvadas – statinio aptarnavimo vieta, kurioje susijungia statinio magistralinės trasos su kitų šalia esančių statinių magistralinėmis trasomis ir kitais elektroninių ryšių inžineriniais tinklais.
Rangovas – asmuo, turintis teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka vykdyti su elektroninių ryšių infrastruktūra susijusius darbus.
Ryšių kabeliai – variniai ar šviesolaidiniai kabeliai, skirti signalams perduoti.
Ryšių kabelių kanalas – 60 mm arba didesnio skersmens vamzdis, skirtas ryšių kabeliams įverti ir (arba) išverti bei jiems apsaugoti ir nutiestas tarp dviejų šulinių arba tarp šulinio ir statinio ar kitų susijusių įrenginių (kolektorių, šachtų, rūsių, skirstomųjų spintų, stulpelių ir kt.).
Ryšių kabelių kanalų sistema (RKKS) – sistema, sudaryta iš kanalų, šulinių bei kitų įrenginių (šulinių liukų, gelžbetonių dangčių, užraktų, ryšių kabelių atramų, gembių, gelžbetonių reguliavimo žiedų ir kt.), skirta ryšių kabeliams įverti ir (arba) išverti, sujungti ir naudoti po žeme neatliekant žemės kasimo darbų, taip pat tiltų ir kelių (gatvių) perdavimo konstrukcijose, bei kitiems elektroninių ryšių įrenginiams įrengti ir jiems apsaugoti.
Skirstomasis punktas – vieta, kurioje įrengiami elektroninių ryšių įrenginiai (perjungimo (komutavimo) įrenginiai, skirstytuvai, perdavimo priemonės ir kt.), skirti fiziniam elektroninių ryšių inžinerinių tinklų ir (ar) sistemų sujungimui (patalpa, niša, skirstomoji spinta, skirstomoji dėžutė, stulpelis ir kt.).
Šalys – naudojimosi infrastruktūra sutartį (toliau – Sutartis) sudarę elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas ir elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas.
Šulinys – požeminė kamera, skirta ryšių kabelių kanalams įrengti bei ryšių kabeliams juose įverti ir (arba) išverti, tvirtinti, sujungti, naudoti ir kitiems ryšių įrenginiams įrengti bei jiems apsaugoti.
Valda – nuosavybės teise valdomas žemės sklypas, gyvenamosios ar negyvenamosios patalpos, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) nustatyta tvarka įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.
Vamzdynas – vamzdžių, skirtų ryšių kabeliams tiesti, sistema.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-1091, 2005-12-08, Žin., 2005, Nr. 147-5385 (2005-12-17), i. k. 10511RRISAK01V-1091

6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais patvirtintuose statybos techniniuose reglamentuose vartojamas sąvokas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

III. SANTRUMPOS

7. Taisyklėse vartojamos tokios santrumpos:
7.1. TSM – termiškai susitraukiančios movos (termofitai);
7.2. PVC – polivinilchloridas;
7.3. PV – polivinilas;
7.4. PE – polietilenas;
7.5. HDPE – didelio tankio polietilenas;
7.6. RKKS – ryšių kabelių kanalų sistema;
7.7. ŠL – šviesolaidinė linija;
7.8. KRL – kabelinė ryšio linija.

4 skyrius. Neteko galios nuo 2008-03-30
Skyriaus naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

V. RYŠIŲ KABELIŲ KANALŲ SISTEMOS ĮRENGIMAS

Skirsnis. Neteko galios nuo 2008-03-30
Skirsnio naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

ANTRASIS SKIRSNIS. ŽEMĖS DARBAI

8. Tiesiant ryšių kabelių kanalus bei įrengiant šulinius, juos remontuojant ar naudojant, paprastai atliekami šie žemės darbai: išardomi ir atstatomi šaligatviai bei važiuojamoji dalis; kasamos duobės ir tranšėjos; įrengiami sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms; užpilamos duobės ir tranšėjos; suplūkiamas gruntas; pakraunama ir išvežama atliekama žemė; išlyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

9. Prieš pradedant žemės darbus turi būti gauti visi tokiems darbams atlikti reikalingi leidimai. Vykdyti žemės darbus šalia esančių kitų požeminių ar antžeminių statinių leidžiama tik dalyvaujant minėtų statinių savininkui, jei statinio projektavimo sąlygų sąvade nenurodyta kitaip.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

10. Prieš pradedant žemės darbus, griovys ir trasa turi būti tiksliai pažymėti pagal statinio projektą. Žymint trasą, turi būti pažymėta:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

10.1. ašinė tranšėjos linija;
10.2. požeminiai įrenginiai;
10.3. trasos kertami kabeliai ir kiti požeminiai inžineriniai tinklai.
11. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

12. Kasant duobes ar tranšėjas gyvenamosiose vietovėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su įspėjamaisiais užrašais. Jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, turi būti pasirūpinta, kad darbo vietos būtų pažymėtos reikiamais kelio ženklais, aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui – ir signalinėmis šviesomis. Kelyje ne transporto priemonėse ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkėti ryškiaspalves įspėjamąsias liemenes.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

13. Prieš pradedant darbus, trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti, kad nebūtų užpilti žeme ir nuo transporto priemonių. Prie priešgaisrinės saugos šulinių turi būti paliekamas laisvas privažiavimas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

14. Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse turi būti apskaičiuoti ne mažesniam kaip 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – ne mažesniam kaip 7 tonų svoriui. Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais griovių šlaitai turi būti sutvirtinti lentomis ir spyriais.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

TREČIASIS SKIRSNIS. TRANŠĖJOS STRUKTŪRA

15. Tranšėją turi sudaryti šios dalys:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

15.1. išlyginamasis sluoksnis;
15.2. pirminio užpylimo sluoksnis;
15.3. galutinio užpylimo sluoksnis.
16. Išlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos formuojamas statybos produktų sluoksnis, ant kurio bus klojami ryšių kabeliai arba vamzdžiai. Išlyginamojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 0,1 m. Tranšėjose, kuriose bus klojami ryšių kabeliai, išlyginamajam sluoksniui naudojamas smėlis, žvyras arba skalda, jeigu statinio projekte nenumatyta kitaip. Maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10 procentų vamzdžio skersmens, bet negali būti didesnis kaip 20 mm. Tranšėjose, kuriose bus klojami ryšių kabeliai, naudojamas 0,1 m smėlio arba sijotos žemės sluoksnis. Jeigu gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

17. Pirminio užpylimo sluoksnis yra statybos produktų sluoksnis, pilamas ant išlyginamojo sluoksnio aplink vamzdį ar ryšių kabelį siekiant juos apsaugoti. Pirminio užpylimo sluoksnio storis virš vamzdžio turi būti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 0,15 m, o virš ryšių kabelio turi būti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 0,1 m.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

18. Apgyvendintoje vietovėje pagal esamas sąlygas galutinio užpylimo sluoksniui turi būti naudojami lengvai tankinami statybos produktai. Galutinio užpylimo statybos produktams turi būti taikomos tokios grūdėtumo normos: 1 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdžio ar ryšių kabelio viršaus) negali būti didesnių kaip 0,3 m skersmens akmenų ar skaldos atplaišų. Galutinio užpylimo sluoksnio statybos produktai turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tarpų, kurie padidina netolygaus įšalo galimybę. Neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

KETVIRTASIS SKIRSNIS. TRANŠĖJOS GYLIS

19. Minimalus vamzdžių klojimo gylis (minimalus atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio vamzdžio viršutinės briaunos) pateiktas šių Taisyklių 1 priedo 1 lentelėje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

20. Tranšėjų gylis įvade į šulinius pateiktas šių Taisyklių 1 priedo 2 lentelėje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

PENKTASIS SKIRSNIS. VAMZDŽIŲ TIPO PARINKIMAS

21. Vamzdžių tipas parenkamas atsižvelgiant į vamzdžių paskirtį, vamzdžių klojimo vietą, vamzdžių klojimo gylį, pirminio užpylimo tipą, pirminio užpylimo tankinimo technologiją, transporto apkrovą, grunto savybes.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. VAMZDŽIŲ PERĖJIMAS PER BETONINES KONSTRUKCIJAS

22. Kai vamzdžiai kerta betonines konstrukcijas (šulinių sienas, statinių pamatus ir pan.), turi būti naudojamos specialiai tam skirtos movos. Movos viduje turi būti guminis tarpiklis, o išorinė movos dalis turi būti apibetonuojama. Vietoje movos galima naudoti didesnio skersmens trumpą vamzdį, o vietoje guminio tarpiklio ertmes užpildyti poliuretano putomis.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

23. Jei nereikalaujama hermetiškumo vandeniui, vamzdis apibetonuojamas tiesiog sienoje, be movos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

SEPTINTASIS SKIRSNIS. KANALŲ KRYPTIES PAKEITIMAI

24. Kanalo kryptis turi būti keičiama taip, kad tempiamo kabelio trintis į vamzdžio sieneles būtų kuo mažesnė. PVC vamzdžių mažiausias leidžiamas lenkimo spindulys yra 300 x d (d – išorinis vamzdžio skersmuo). Lenkiamo vamzdžio galai turi būti paremti taip, kad lenkimas nesusidarytų vamzdžių sujungimo vietose. Didžiausias leistinas jungties kampo nukrypimas yra 2 laipsniai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

25. Vamzdžių sujungimui turi būti naudojami ne daugiau kaip 45 laipsnių kampiniai vamzdžiai. Didesnio kampo kampiniai vamzdžiai gali būti naudojami tik vietose, kur vamzdžiai įvedami į statinius ar elektroninių ryšių įrenginius.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

AŠTUNTASIS SKIRSNIS. VAMZDŽIŲ ĮRENGIMO IR REMONTO DARBAI

26. Visi su vamzdžių įrengimu susiję darbai – vamzdžių pjovimas, jungimas, betoninių konstrukcijų (šulinių sienų, statinių pamatų ir pan.) kirtimas – turi būti atliekami laikantis vamzdžių gamintojų nustatytų reikalavimų ir naudojant tik jų komplektuojamuosius statybos produktus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

DEVINTASIS SKIRSNIS. DUOBĖS TIPINIAMS ŠULINIAMS ĮRENGTI

27. Duobių tipiniams šuliniams įrengti matmenys pateikti šių Taisyklių 1 priedo 5 lentelėje. Esant biriam gruntui būtina sutvirtinti duobės kraštus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

DEŠIMTASIS SKIRSNIS. ATSTUMAI TARP ŠULINIŲ

28. RKKS trasa ir jos atskiros atkarpos turi būti kuo tiesesnės. Atstumas tarp šulinių tiesiuose RKKS trasos ruožuose neturi viršyti 300 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

29. Kampiniai vamzdžiai RKKS atkarpose tarp šulinių gali būti naudojami tik nesant objektyvios galimybės įrengti tiesios atkarpos tarp šulinių.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

30. Jeigu atkarpoje tarp dviejų šulinių panaudotas kampinis vamzdis, trasos ilgis tarp šulinių neturi viršyti 90 m, o trumpesnės atkarpos iki kampinio vamzdžio ilgis neturi viršyti 20 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS. ĮVADINIAI ŠULINIAI

31. Įvadiniai šuliniai įrengiami prie telefono stočių ar kitų statinių bei įrenginių ir yra skirti ryšių kabeliams į minėtus statinius ar įrenginius įvesti.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

32. Įvadinių šulinių, įrengiamų prie telefono stočių, dydis parenkamas taip, kad užtikrintų reikalingą telefono stoties talpą. Šie įvadiniai šuliniai iš išorės turi būti padengiami hidroizoliacine medžiaga. Įvado kanalas turi turėti nuolydį į įvadinio šulinio pusę. Esant tikimybei, kad įvadiniame šulinyje gali būti vandens, įvadiniame šulinyje turi būti įrengtas drenažas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

33. Įvadinio šulinio į statinius su rūsiu dydis parenkamas taip, kad užtikrintų reikalingą kanalų skaičių įvade ir praeinančių kanalų skaičių. Įvadinio šulinio matmenys turi būti tokie, kad leistų padaryti įvado nuolydį į įvadinio šulinio pusę. Atstumas nuo įvadinio šulinio iki statinio neturi viršyti 30 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

34. Įvado vamzdžio angos iš abiejų pusių turi būti hermetizuotos taip, kad dujos ir drėgmė nepatektų į statinio vidų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

DVYLIKTASIS SKIRSNIS. REIKALAVIMAI KOLEKTORIŲ STATYBAI

35. Kolektoriuose be ryšių kabelių gali būti klojami įvairios paskirties kabeliai ir vamzdynai: elektros kabeliai; dujotiekio vamzdžiai; šiluminės trasos vamzdžiai; vandens drenažas ir kt.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

36. Kolektoriuose turi būti angos įrenginiams įleisti į kolektorių, jei to negalima padaryti per įprastas priėjimo vietas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

37. Kolektoriuose ryšių kabeliai turi būti guldomi ant iškyšų, kad būtų lengvai pasiekiami juos tiesiant, naudojant bei remontuojant.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

38. Sunkiems (didesnio kaip 50 kg svorio) statybos produktams, konstrukcijoms ar jų elementams perkelti kolektoriuose turi būti numatyti tam skirti įrenginiai (pvz.: bėgiai, kabliai blokams, kėlimo mechanizmams ir pan.).
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

39. Metalinių konstrukcijų kolektoriuose ilgaamžiškumas turi būti toks pats, kaip ir kitų kolektoriaus konstrukcijų. Kolektoriuose turi būti numatytos priemonės vandens kondensatui mažinti.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

40. Kolektoriuose ryšių kabelių atstumas nuo elektros kabelių turi būti ne mažesnis kaip 0,3 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

41. Kabeliams tvirtinti kas 0,9 m viena nuo kitos sustatomos gembės, prie kurių tvirtinamos iškyšos. Atstumas tarp iškyšų pagal vertikalę turi būti ne mažesnis kaip 0,15 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

42. Kolektoriuose turi būti palaikoma temperatūra, numatyta ryšių kabelio gamintojo techninėje specifikacijoje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

43. Projektuojant kolektorių, turi būti įvertinti leistini ryšių kabelių išlenkimai. Ryšių kabeliai turi būti apsaugoti nuo graužikų, vibracijos, smūgių ir kitų pažeidimų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

44. Įrenginiams įleisti į kolektorius ir įrengimo darbams atlikti virš tarnybinio įėjimo turi būti numatytos angos. Statybos laikotarpiu gali būti padarytos papildomos angos, kurios vėliau turi būti užtaisomos. Atstumas tarp dviejų įėjimo angų neturi būti didesnis kaip 500 m. Durys turi būti įrengtos taip, kad nebūtų galima jų blokuoti ir kad jos būtų hermetiškos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

45. Pertvaros, skirtos apsaugoti nuo gaisro ir potvynio plitimo, turi būti įrengiamos taip, kad tarp jų būtų bent viena įėjimo anga.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

46. Visi ryšių kabeliai ir vamzdynai turi būti pritvirtinti taip, kad jų neveiktų pakeliamosios jėgos. Kolektorius po važiuojamąja dalimi turi būti įrengtas taip, kad jo viršus būtų ne mažesniame kaip 1 m gylyje nuo važiuojamosios dalies paviršiaus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

47. Kolektoriuje turi būti savaiminis arba mechaninis vėdinimas. Mechaninis vėdinimas turi būti įrengtas kolektoriuose, kur yra didelis pavojus, kad į kolektorių gali patekti kenksmingos medžiagos. Visais kitais atvejais pakanka savaiminio vėdinimo.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

48. Kolektoriuje turi būti įrengta drenažo sistema, kuri, įvertinus galimą patekti į kolektorių vandens kiekį, turi būti pakankama vandeniui iš kolektoriaus pašalinti.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

TRYLIKTASIS SKIRSNIS. ATSTUMAI IKI KITŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ

49. Klojant RKKS lygiagrečiai su kitais požeminiais inžineriniais tinklais arba juos kertant, turi būti išlaikyti ne mažesni minimalūs atstumai, už nurodytus šių Taisyklių 1 priedo 7 lentelėje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS. TIESIMAS PER TILTUS

50. Tiltais per vandens telkinius, geležinkelio kelius bei kelius (gatves), taip pat viadukais ir estakadomis (toliau – tiltai) RKKS kanalai gali būti klojami tiltų vidinėse konstrukcijose numatytose vietose, atsižvelgiant į tilto konstrukcijų judėjimą temperatūros siūlių vietose ir vibraciją dėl transporto.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

51. Ryšių kabelių kanalai gali būti įrengiami tilto šaligatvyje. Nesant galimybės nutiesti vamzdžius tilto šaligatvyje, ryšių kabelių kanalai įrengiami specialiose metalinėse konstrukcijose, pakabintose arba pritvirtintose prie tilto arba po tiltu. Šiuo atveju tipinėse konstrukcijose pagal sijų matmenis pagaminami plieniniai tvirtinimo įtvarai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

52. RKKS vamzdžiai gali būti kabinami po tiltu naudojant vamzdžių laikiklius. Stacionarus laikiklis tvirtinamas prie vamzdžio išplatėjimo ir turi tvirtai apgaubti vamzdį, tuo tarpu nuimamame laikiklyje vamzdis gali judėti laisvai, atsižvelgiant į temperatūros pokyčius. Atstumas tarp laikiklių neturi viršyti 10 x de (de – vamzdžio išorinis skersmuo).
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

53. Šuliniai įrengiami ties tilto atramomis ir temperatūrinėmis siūlėmis.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

54. Prireikus tiltuose gali būti įrengiami kitų, nei šių Taisyklių 1 priedo 5 lentelėje nurodytų, konstrukcijų šuliniai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

55. Atstumas tarp šulinių ant tilto neturi viršyti 100 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

56. Tilto prieigose šuliniai įrengiami kaip įmanoma arčiau išorinės tilto atramos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

57. Ryšių kabelių kanalų ir šulinių konstrukcinė išraiška parenkama atsižvelgiant į tilto matmenis ir konstrukciją, tačiau kiekvienu atveju konstrukcinė išraiška pateikiama atskirai statinio projekte.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS. TIESIMAS PER KELIUS (GATVES)

58. Perėjimuose per kelius (gatves) RKKS viršutinio vamzdžio viršutinė briauna turi būti ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje nuo kelio paviršiaus. Jeigu negalima įvykdyti šio reikalavimo, vamzdžiai guldomi į apsauginį gaubtą arba įbetonuojami, bet kiekvienu atveju konstrukcinė išraiška turi būti pateikiama atskirai statinio projekte.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

59. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS. TIESIMAS PER GELEŽINKELIO KELIUS

60. Klojant RKKS per geležinkelio kelius, žemės kasimo darbai atliekami ne arčiau kaip 3 m nuo geležinkelio kelio žemės sankasos pagrindo krašto.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

61. Kertant geležinkelio kelius, atstumas nuo geležinkelio kelio paviršiaus iki vamzdžio turi būti ne mažesnis kaip 1,1 m. Vamzdžio galai horizontalioje plokštumoje turi būti nutolę nuo geležinkelio kelio žemės sankasos pagrindo krašto ne arčiau kaip 3 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

62. Klojant RKKS vamzdžius po geležinkelio kelio linijomis, vamzdynas privalo turėti nuolydį iš vienos pusės į kitą arba iš centro į abi puses.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

63. Kertant geležinkelio kelius, turi būti naudojami padidinto atsparumo PVC, PE arba plieniniai vamzdžiai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

VI. KABELINĖS RYŠIŲ LINIJOS TIESIMAS PIRMASIS SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

64. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

65. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

66. Pagrindinės kabelinės ryšių linijos sudėtinės dalys yra ryšių kabeliai bei jungiamieji kabelinės ryšių linijos įrenginiai: skirstomieji stovai, skirstomosios spintos, skirstomosios dėžutės, stulpeliai, movos ir kt.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

67. Kabelinė ryšių linija gali būti tiesiama RKKS, tiesiogiai grunte ar apsauginiuose vamzdžiuose, kolektoriuose, šachtose ir (arba) rūsiuose, kertant kitus požeminius inžinerinius tinklus, per kelius (gatves), geležinkelio kelius, tiltus, vandens telkinius ir kitas kliūtis, taip pat stulpais (orinės linijos), įvedama į statinius ir įrenginius bei tiesiama patalpų viduje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

68. Nutiesta, sumontuota bei pripažinta tinkama naudoti kabelinė ryšių linija turi užtikrinti nenutrūkstamą ryšį tarp linijos įrenginių bei reikalaujamus perduodamo signalo parametrus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

69. Kabelinės ryšių linijos statinio projekte turi būti numatytos apsaugos priemonės nuo atmosferinių elektros iškrovų, o šalia elektros perdavimo linijų, elektrifikuotų geležinkelio kelių ir kitų elektros perdavimo priemonių – specialios elektros saugos priemonės.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

70. Tiesiant šviesolaidinio kabelio elektroninių ryšių liniją, turi būti naudojami specialūs šviesolaidinio kabelio tiesimo metodai, užtikrinantys, kad šviesolaidinio kabelio skaidulų neveiktų pernelyg stipri mechaninė tempimo, lenkimo ir gniuždymo jėga. Šviesolaidinio kabelio lenkimo spindulio reikšmės klojimo ir įrengimo metu yra nurodytos jo techninėje specifikacijoje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

71. Šviesolaidinio kabelio skaidulos pailgėjimas negali viršyti 0,2 procento. Draudžiama viršyti kiekvienai šviesolaidinio kabelio konstrukcijai nustatytas maksimalias tempimo jėgas. Statyboje naudojami šviesolaidiniai kabeliai turi atitikti techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

72. Ryšių kabeliai, nutiesti tiesiogiai grunte, turi būti apsaugoti nuo pažeidimų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

73. Draudžiama pažeisti ryšių kabelio apsauginę dangą. Tose vietose, kur ateityje bus atliekami žemės kasimo darbai, galintys pažeisti ryšių kabelį, ryšių kabeliai turi būti papildomai apsaugoti.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

74. Ryšių kabelio tiesimo technologija parenkama atsižvelgiant į grunto ir kitų požeminių vamzdynų teritorinį išsidėstymą. Minkštame grunte ryšių kabeliai gali būti tiesiami tiesiogiai į atviros tranšėjos dugną ir užberiami iškasta išsijota žeme. Kietame grunte ryšių kabeliai turi būti tiesiami ant ne mažesnio kaip 0,1 m storio smėlio arba išsijotos žemės sluoksnio, lygiai paskleisto tranšėjos dugne, o virš ryšių kabelių turi būti užpiltas ne mažesnio kaip 0,1 m storio išsijotos žemės sluoksnis.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

75. Prieš tiesiant kabelinę ryšių liniją, turi būti atliekami būgnuose esančių kabelių kontroliniai patikrinimai, kurių duomenys sutikrinami su gamintojo arba statytojo (užsakovo) pateiktais ryšių kabelių pasais ir sertifikatais. Šie duomenys įtraukiami į statinių pripažinimo tinkamais naudoti dokumentaciją.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

76. Ryšių kabelį galima pradėti tiesti nuo bet kurio būsimos kabelinės ryšių linijos galo. Tačiau ryšių kabelių jungimų schemose reikia įrašyti visų ryšių kabelių būgnų gamyklinius numerius, o ryšių kabelių pasus ir atitikties dokumentus pridėti prie statybos techninės bei vykdymo dokumentacijos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

77. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

78. Šuliniuose, kolektoriuose ir šachtose ryšių kabeliai turi būti sužymėti. Šviesolaidiniai kabeliai dažomi geltonomis juostomis (dvi 0,2 m pločio geltonos juostos su 0,1 m tarpu) ir žymimi prie HDPE arba šviesolaidinio kabelio pritvirtinant švininę arba plastikinę ne mažesnę kaip 40 mm pločio ir 20 mm aukščio baltą arba geltoną kortelę. Užrašai ant švininių kortelių iškalami specialiais kaltukais, o ant plastikinių kortelių užrašomi juodu rašikliu, kurio žymės yra atsparios galimiems aplinkos poveikiams. Varinių ir šviesolaidinių kabelių žymėjimo kortelėse turi būti pateikta šių Taisyklių 178 punkte nurodyta informacija.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

79. Kabelinė trasa tarp kabelinės ryšių linijos įrenginių ir atsišakojimų privalo būti tiesiama taip, kad linijinių sujungimų kiekis būtų kuo mažesnis. Tiekėjų pristatomi kabelių būgnai turi būti pritaikyti technikai, naudojamai ryšių kabeliui įpūsti ar pratraukti vamzdžiais arba tiesti grunte.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

ANTRASIS SKIRSNIS. ŠVIESOLAIDINIŲ KABELIŲ IR KITŲ STATYBOS PRODUKTŲ KLASIFIKACIJA IR PANAUDOJIMAS

80. Projektavimo metu šviesolaidinių kabelių konstrukcijos (dielektriniai, armuoti, povandeniniai, stotiniai, kabinami ant atramų ir pan.) parenkamos taip, kad jų parametrai atitiktų konkrečios trasos ypatumus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

81. Apsauginių vamzdžių tipai ir parametrai turi atitikti šių Taisyklių 1 priedo 9 lentelėje nurodytus tipus ir parametrus. Jeigu gamintojas garantuoja reikiamą vamzdžių tvirtumo klasę, atsparumą vidiniam spaudimui ir kitus apsauginių vamzdžių techninius reikalavimus, vamzdžių sienelių storis gali skirtis nuo nurodytų šių Taisyklių 1 priedo 9 lentelėje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

82. Tiesiant šviesolaidinio kabelio elektroninių ryšių liniją, be šviesolaidinio kabelio ir apsauginių vamzdžių, naudojamos šios dalys ir statybos produktai, kurių techniniai parametrai turi atitikti konkrečių statinio projektų specifikacijas ar normatyvinius statybos techninius dokumentus:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

82.1. šviesolaidinio kabelio jungimo movos (tiesioginės, atsišakojimo);
82.2. šviesolaidinės kabelinės ryšio linijos įrenginiai;
82.3. vienos jungties jungiamasis šviesolaidis;
82.4. dviejų jungčių jungiamasis šviesolaidis;
82.5. šviesolaidžių jungties pagrindas;
82.6. HDPE movos;
82.7. dėžės šviesolaidinio kabelio sujungimo movoms ir šviesolaidinio kabelio atsargoms patalpinti;
82.8. gelžbetoniniai stulpeliai su kontroliniu matavimo punktu;
82.9. technologiniai, įspėjamieji ir nurodomieji šviesolaidinio kabelio elektroninių ryšių linijos trasą žymintys ženklai;
82.10. zondai šviesolaidinio kabelio movų ir atsargų vietai nustatyti;
82.11. signalinis laidas šviesolaidinio kabelio trasai nustatyti ir apsaugoti;
82.12. įspėjamoji juosta šviesolaidinio kabelio apsaugai.
TREČIASIS SKIRSNIS. RYŠIŲ KABELIŲ TIESIMAS RKKS

83. RKKS ryšių kabelis įpučiamas į apsauginį vamzdį arba veriamas į kanalą be apsauginio vamzdžio. Jeigu šio metodo neįmanoma pritaikyti, naudojamos mechaninės ryšių kabelio įtraukimo į RKKS priemonės.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

84. Turint laisvą kanalą, šviesolaidinį kabelį RKKS galima tiesti ir be apsauginio vamzdžio.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

85. Ryšių kabelius įvesti į RKKS leidžiama, jei aplinkos oro temperatūra nėra žemesnė už ryšių kabelio gamintojo specifikacijoje nustatytą normą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

86. Įvedant ryšių kabelį per kelis RKKS taškus, turi būti užtikrinta ryšių kabelio apsauga nuo mechaninių pažeidimų kanalo įėjime ir išėjime kiekviename šulinyje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

87. Įvedant ryšių kabelį į RKKS, būtina laikytis ir kontroliuoti įtempimo galią, kad ji neviršytų galios, nurodytos ryšių kabelio techninėje specifikacijoje. Į RKKS kanalą įtraukiamo ryšių kabelio ilgis turi būti parenkamas atsižvelgiant į didžiausią leistiną tempimo jėgą konkrečiai ryšių kabelio konstrukcijai, trintį vamzdyje ir ryšių kabelio svorį.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

88. Jeigu į šulinį įeinančių ir išeinančių kanalų skaičius bei išdėstymo forma yra vienoda, kanalas ir jame tiesiamas ryšių kabelis turi būti pažymimi tuo pačiu numeriu.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

89. Šuliniuose ryšių kabeliai negali būti susipynę ar tarpusavyje susikryžiavę.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

90. Ryšių kabeliai apžiūros įrenginiuose turi būti sužymėti, suguldyti ant iškyšų ir pririšti prie jų. Movos turi būti suguldomos tarp gembių.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

91. Atstumas nuo ryšių kabelio iki šulinio perdengimo ir šulinio grindų turi būti ne mažesnis kaip 0,3 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

92. Pabaigus ryšių kabelio tiesimo darbus, vamzdžių įėjimo angos turi būti sandariai hermetizuotos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

KETVIRTASIS SKIRSNIS. RYŠIŲ KABELIŲ TIESIMAS KOLEKTORIUOSE

93. Atstumas tarp elektros ir varinių ryšių kabelių turi būti ne mažesnis kaip 0,3 m. Kai sankirtoje su elektros kabeliais šis atstumas negali būti išlaikytas, varinis ryšių kabelis turi būti įtrauktas į apsauginį vamzdį.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

94. Šviesolaidiniai kabeliai gali būti tiesiami greta elektros kabelių. Elektros pastotėse turi būti tiesiami dielektriniai šviesolaidiniai kabeliai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

95. Atstumas tarp ryšių kabelių ir kitų inžinerinių tinklų turi būti ne mažesnis kaip 0,1 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

96. Ryšių kabeliai neturi būti tarpusavyje susikryžiavę ar susipynę.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

97. Visi kolektoriuose tiesiami ryšių kabeliai turi būti sužymėti, suguldyti ant iškyšų ir pririšti prie jų. Kolektoriuose šviesolaidinis kabelis turi būti dažomas geltonomis juostomis ne rečiau kaip 10 m atstumu viena nuo kitos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

98. Jeigu ryšių kabelius gali pažeisti graužikai, ryšių kabeliai privalo turėti sustiprintus, šarvuotus arba graužikams atsparius apvalkalus arba graužikams atsparias chemiškai apdorotas dangas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

PENKTASIS SKIRSNIS. RYŠIŲ KABELIŲ TIESIMAS PER TILTUS

99. Tiltais ryšių kabeliai turi būti tiesiami tiltų konstrukcijoje numatytais kanalais (vamzdžiais arba latakais), o jų nesant – apsauginiuose vamzdžiuose, tačiau turi būti atsižvelgta į tilto konstrukcijų judėjimą temperatūros siūlių vietose, vibraciją dėl transporto bei tiltus naudojančių įmonių technines sąlygas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

100. Vietose, kur galimos didelės vibracijos (pvz.: tilto atramų sujungimų išsiplėtimuose) arba kur yra pernelyg didelių lenkimų pavojus (pvz.: kabelio atkarpos tarp tiltų ir stačių šlaitų), ryšių kabeliai turi būti apsauginiuose vamzdžiuose.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

101. Ryšių kabelius jungti ant tiltų draudžiama.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. RYŠIŲ KABELIŲ TIESIMAS TIESIOGIAI GRUNTE

102. Ryšių kabeliams tiesti tiesiogiai grunte gali būti naudojami šie metodai:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

102.1. tiesimas tranšėjose;
102.2. tiesimas kabelio klotuvu.
103. Ryšių kabeliai tiesiogiai grunte turi būti tiesiami ne mažesniame kaip 0,75 m gylyje nuo žemės paviršiaus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

104. Tiesiogiai į gruntą gali būti klojami tik padidinto mechaninio atsparumo dielektriniai, armuoti, šarvuoti arba apsaugoti apsauginiu HDPE šviesolaidiniai kabeliai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

105. Tiesiant ryšių kabelius būtina užtikrinti, kad nebūtų viršyta mechaninė apkrova, kuri sukeliama ryšių kabeliams taikant pasirinktą vieną iš šių Taisyklių 102 punkte nurodytų tiesimo metodų, taip pat didžiausia leistina ryšių kabelio tempimo jėga, lenkimo spindulys ir gniuždymo jėga, nurodyti techninėse specifikacijose.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

106. Ryšių kabeliai, užkasti tiesiogiai į gruntą, turi būti apsaugoti nuo atsitiktinių pažeidimų padengiant juos apsaugine danga. Tiesiant ryšių kabelį bet kuriuo iš šių Taisyklių 102 punkte nurodytų metodų, neturi būti pažeista ryšių kabelio apsauginė danga.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

SEPTINTASIS SKIRSNIS. RYŠIŲ KABELIŲ TIESIMAS TRANŠĖJOSE

107. Ryšių kabelis, tiesiamas tranšėjoje, negali būti įtemptas ir turi būti prigludęs prie tranšėjos dugno.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

108. Prieš kasant tranšėjas turi būti nustatytos esamos kabelių ar kitų požeminių inžinerinių tinklų trasos, į darbų vietą iškviesti požeminių inžinerinių tinklų savininkai, ir darbai atliekami šių savininkų rašytiniu leidimu.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

109. Jeigu gruntas uolingas, tranšėjos dugnas turi būti padengtas 0,1 m smėlio arba smulkaus grunto sluoksniu. Ryšių kabelį turi dengti ne mažesnio kaip 0,1 m storio smulkaus neakmeningo grunto sluoksnis. Ant ryšių kabelio pilamas gruntas neturi pažeisti ryšių kabelio.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

110. Tiesiant tranšėjoje kelis ryšių kabelius, jie turi būti guldomi lygiagrečiai, jų nekryžiuojant.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

111. Jeigu tiesiant kelis ryšių kabelius jų statybinių ilgių skirtumai neleidžia movas daryti vienoje vietoje, o ilgių skirtumas ne didesnis nei 20 m, tai ilgesni ryšių kabeliai nupjaunami taip, kad sujungtos movos būtų šalia.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

112. Prieš užkasant tranšėją, visi požeminiai statiniai ir įrenginiai turi būti pažymėti darbo brėžiniuose nurodant atstumus iki kitų šalia esančių statinių.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

AŠTUNTASIS SKIRSNIS. KELIŲ (GATVIŲ) IR ŽEMĖS SANKASŲ KIRTIMAS TIESIANT RYŠIŲ KABELIUS

113. Perėjimuose per kelius (gatves) ir žemės sankasas kabelinė ryšių linija gali būti tiesiama šiais būdais: 139.1. kasant tranšėją;
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

113.2. kabelio klotuvu;
113.3. požeminiais vamzdžiais;
113.4. orine linija.
114. Kai naudojamas tranšėjos kasimo būdas, tranšėjoje paklojamas vamzdis, po to tranšėja užkasama ir toje vietoje sutankinamas gruntas. Į vamzdį įtraukus apsauginį vamzdį arba ryšių kabelį, vamzdžio galai turi būti hermetizuoti.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

115. Tiesimo kabelio klotuvu būdas, kai ryšių kabelis tiesiamas tiesiogiai į gruntą, gali būti naudojamas tik kertant kelius, dviračių takus ir kitas vietas su žvyro danga, kur nėra didelio judėjimo. Kitais atvejais ryšių kabeliai, tiesiami po žeme, turi būti apsauginiuose vamzdžiuose. Apsauginiai vamzdžiai klojami pagal RKKS klojimo reikalavimus, nurodytus šių Taisyklių IV skyriuje. Paklojus apsauginį vamzdį ir pravėrus jame ryšių kabelį, vamzdžio įėjimo ir išėjimo angos turi būti hermetizuotos. Prieš tiesiant ryšių kabelius arba apsauginius vamzdžius kabelio klotuvu turi būti atkastos požeminių inžinerinių tinklų kirtimo vietos arba įrengti požeminiai perėjimai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

116. Kai tiesiama požeminiais vamzdžiais, vamzdžiai įrengiami kryptinio gręžimo arba pradūrimo būdu pagal RKKS klojimo reikalavimus, nurodytus šių Taisyklių IV skyriuje. Į vamzdžius, įrengtus pradūrimo arba kryptinio gręžimo būdu, įtraukiamas ryšių kabelis arba apsauginis vamzdis.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

DEVINTASIS SKIRSNIS. SANKIRTOS SU GELEŽINKELIO KELIAIS

117. Per sankirtas su geležinkelio keliu kabelinė ryšių linija tiesiama apsauginiuose vamzdžiuose, kurie klojami pagal RKKS klojimo reikalavimus, nurodytus šių Taisyklių IV skyriuje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

118. Per sankirtas su geležinkelio keliu kabelinė ryšių linija tiesiama požeminiais vamzdžiais, panaudojant pradūrimo arba kryptinio gręžimo būdą, pagal šio Taisyklių skyriaus aštuntojo skirsnio reikalavimus kelių kirtimui.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

119. Šviesolaidiniai kabeliai, tiesiami šalia geležinkelio kelio bėgių, turi turėti dielektrinį apvalkalą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

DEŠIMTASIS SKIRSNIS. SANKIRTOS SU MELIORACIJOS GRIOVIAIS

120. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

121. Kai ryšių kabeliai per melioracijos griovius tiesiami požeminiais vamzdžiais, vamzdžiai įrengiami kryptinio gręžimo būdu pagal RKKS klojimo reikalavimus, nurodytus Taisyklių IV skyriuje. Vamzdis tiesiamas ne mažesniame kaip 1,5 m gylyje nuo melioracijos griovio dugno. Į vamzdžius, įrengtus kryptinio gręžimo būdu, įtraukiamas ryšių kabelis arba apsauginis vamzdis.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

122. Kai melioracijos grioviai kertami iškasant tranšėją šlaitais nuo viršaus iki apačios, ryšių kabelis arba apsauginis vamzdis tiesiamas ne mažesniame kaip 0,8 m gylyje nuo griovio dugno, o 0,5 m gylyje uždengiamas betonine apsaugine plokšte. Nukasti šlaitai atstatomi ir padengiami velėna.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

123. Seklūs (iki 1,5 m gylio nuo žemės paviršiaus iki griovio dugno) melioracijos grioviai gali būti kertami kabelio klotuvu, tačiau ne mažesniame kaip 1 m gylyje nuo griovio dugno. Ryšių kabelis arba apsauginis vamzdis 0,5 m gylyje nuo griovio dugno uždengiamas betonine plokšte. Nukasti šlaitai sutvarkomi ir padengiami velėna.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS. SANKIRTOS SU VANDENS TELKINIAIS

124. Kertant vandens telkinius ryšių kabeliai gali būti tiesiami:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

124.1. po vandeniu;
124.2. tiltais;
124.3. orine linija.
125. Po vandeniu tiesiami ryšių kabeliai turi būti šarvuoti.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

126. Tiesiant ryšių kabelius per laivybinius vandens telkinius, galima numatyti rezervinį kabelį ne arčiau kaip kas 300 m vienas nuo kito. Rezervinio kabelio tiesimo per laivybinius vandens telkinius tarpstotinėms jungimo linijoms būtinumas nustatomas statinio projekte. Jeigu ryšių kabelio trasoje yra tiltas, vienas kabelis tiesiamas tiltu, o rezervinis povandeninis ryšių kabelis tiesiamas tokiu atstumu nuo tilto, kaip nurodyta šių Taisyklių 1 priedo 7 lentelėje, tiek kiek jis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms Specialiosioms žemės ir miško naudojimo sąlygoms.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

127. Ryšių kabeliai per laivybinius vandens telkinius negali būti tiesiami:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

127.1. laivų ar keltų stovėjimo vietose;
127.2. pramoniniu būdu kasamo grunto ar žvyro vietose;
127.3. ledų sangrūdų vietose.
128. Ryšių kabeliai per laivybinius vandens telkinius turi būti tiesiami siauriausioje tiesioje vandens telkinio dalyje su neišplaunama vaga ir lėkštais krantais vietose, kur krantai nepaliesti erozijos. Nesant objektyvių galimybių įvykdyti šio punkto reikalavimus, būtina sutvirtinti kranto povandeninę ir antžeminę dalį.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

129. Ryšių kabelio trasa per laivybinius vandens telkinius nuo viadukų ir geležinkelio kelio tiltų turi būti tiesiama žemiau viadukų ir geležinkelio kelio tiltų vandens telkinio tekėjimo kryptimi. Minimalus ryšių kabelio trasos atstumas nuo automobilių kelių tiltų ir geležinkelio kelio tiltų turi būti toks, kaip nurodyta šių Taisyklių 1 priedo 7 lentelėje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

130. Per vandens telkinius, kurių gylis yra mažesnis kaip 3 m, ryšių kabeliai tiesiami dugne per visą vandens telkinio vagą. Ryšių kabelio gylis vandens telkinio dugne turi būti numatomas statinio projekte.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

131. Povandeninis ir požeminis ryšių kabeliai turi būti sujungiami ne arčiau kaip 30 m nuo kranto.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

132. Jei vandens telkinio krantinė yra granitinė, akmeninė, betoninė ar medinė, povandeninio ir požeminio ryšių kabelio sujungimo vietose turi būti naudojami padidinto atsparumo vamzdžiai. Prireikus krantuose įrengiami šuliniai. Iš šulinių vamzdžiai išvedami į povandeninę trasos dalį.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

133. Povandeninis ryšių kabelis turi būti pritvirtintas prie vandens telkinio dugno.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

134. Ryšių kabeliai per vandens telkinius gali būti tiesiami požeminiais vamzdžiais, kurie klojami pagal RKKS klojimo reikalavimus, numatytus šių Taisyklių IV skyriuje, kryptinio gręžimo būdu.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

135. Ryšių kabeliai per vandens telkinius, kurių plotis yra mažesnis kaip 3 m, tiesiami šių Taisyklių 123 punkte nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

136. Kai vandens telkinio plotis yra nuo 3 iki 10 m, kabelinė ryšių linija gali būti tiesiama kabelio klotuvu. Vienas vandens telkinio krantas 10 m ruože išvalomas, kad nebūtų medžių, krūmų, kelmų ir kitų kliūčių tose vietose, kurias kirs ryšių kabelis. Abiejuose krantuose apsauginiai vamzdeliai turi būti įdėti į betonines movų dėžes, pastatytas neapsemiamose kranto vietose.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

137. Jei vandens telkinio plotis yra didesnis kaip 10 m, sankirtoje su juo vandens telkinio dugnas ir krantai turi būti pagilinami ir išlyginami. Ryšių kabeliai arba apsauginis vamzdis turi būti tiesiami statinio projekte nurodytame tiesimo gylyje ir naudojant statinio projekte nurodytus tiesimo metodus. Vandens telkinio krantuose, neapsemiamose vietose, iškasami šulinėliai jungiamosioms movoms.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

DVYLIKTASIS SKIRSNIS. SANKIRTOS SU POŽEMINĖMIS KLIŪTIMIS

138. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

139. Ryšių kabeliai tiesiami apsauginiuose vamzdžiuose arba tiesiogiai grunte, laikantis atstumų, nurodytų šių Taisyklių 1 priedo 7 lentelėje, tiek kiek jie neprieštarauja Specialiosioms žemės ir miško naudojimo sąlygoms.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

140. Sankirtose su esančiu ryšių ar elektros kabeliu kasimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdu. Jei grunte esantis kabelis yra mažesniame kaip 1,2 m gylyje, ryšių kabelis arba apsauginis vamzdis tiesiamas po esamu kabeliu. Jei grunte esantis kabelis yra 1,2 m gylyje ar giliau, tai ryšių kabelis ar apsauginis vamzdis turi būti tiesiamas virš šio kabelio ne mažesniame kaip 0,75 m gylyje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

141. Sankirtos su kitais inžineriniais tinklais (vandentiekiu, nuotekų kanalais, šilumine trasa, ryšių kabelių kanalais ir kt.) negali būti daromos tame pačiame gylyje, kaip ir šie tinklai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

TRYLIKTASIS SKIRSNIS. TIESIMAS STULPAIS (ORINĖS LINIJOS)

142. Ant atramų (stulpų) kabinami tik tam skirti ryšių kabeliai nepažeidžiant ryšių kabelio techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

143. Ryšių kabelis ir kabinimo trosas negali būti susiviję. Ant vienos stulpų linijos galima kabinti ne daugiau kaip du ryšių kabelius. Ryšių kabeliai kabinami priešingose stulpo pusėse, jiems tvirtinti naudojami gamintojų nurodyti ryšių kabelių tvirtinimo statybos produktai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

144. Maksimaliai leidžiamas ryšių kabelių linijų ilgis tarp atramų nustatomas pagal ryšių kabelio, troso ir atramų mechaninius parametrus, nustatytus gamintojo.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

145. Statant orines linijas lygiagrečiai su jau esančiomis orinėmis linijomis, tarp linijų reikia laikytis saugaus atstumo, kuris turi būti ne mažesnis kaip dviejų šalia esančių linijų suminis nuosvyros atstumas, jei susitarimu su esančios kabelių linijos savininkais nėra numatytas mažesnis atstumas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

146. Kertant elektros linijas, turi būti išlaikytas kiek įmanoma statesnis kirtimo kampas, tačiau šis kampas neturi būti mažesnis kaip 45 laipsniai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

147. Atviro elektros transporto kontaktinio tinklo kirtimo ryšių kabelio atkarpa turi būti kuo trumpesnė, o nuotolis tarp ryšių kabelio atramų neturi viršyti 75 m. Jei nuotolis viršija 75 m, kabelių linijos išdėstomos požeminiuose vamzdžiuose.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

148. Virš elektros transporto kontaktinių tinklų elektroninių ryšių orinių linijų laidų kirtimuose neturi būti sujungimų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

149. Orinių linijų atramose, kurios atskiria elektros linijų kirtimus, turi būti įrengtas žaibolaidis.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

150. Orinė elektros linija gali kirsti visų rūšių elektroninių ryšių linijas padalijime ir atramoje, išskyrus neapsaugotas elektroninių ryšių linijas. Jų negalima montuoti elektros perdavimo linijų atramose.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

151. Elektros perdavimo linijos laidus arba pakabinamą kabelį ir elektroninių ryšių linijas rekomenduojama montuoti atramos priešingose pusėse.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

152. Kertant elektros linijas, elektroninių ryšių linijos išdėstomos po elektros linijomis arba pakabintu kabeliu, išskyrus elektros transporto kontaktinius tinklus. Kai dėl objektyvių priežasčių neįmanoma įvykdyti šio reikalavimo, elektroninių ryšių linijas galima išdėstyti virš 380/220 V elektros linijų atstumu, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1,25 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

153. Kertant elektros linijas, naudojamas kabelis, kuriame esantis elementas (trosas arba viela) turi būti papildomai izoliuotas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

154. Kertant elektros linijas, kurių įtampa mažesnė arba lygi 380/220 V, virš jų elektroninių ryšių linijos kabeliui turi būti užtikrinamas dvigubas tvirtinimas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

155. Elektroninių ryšių linijos išorinės izoliacijos medžiagoms užtikrinama dviguba apsauga nuo kertamų elektros linijų, kurių įtampa mažesnė arba lygi 380/220 V.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

156. Atstumas tarp elektroninių ryšių linijų ir elektros linijų horizontaliosios krypties priartėjimuose (lygiagrečiai) nustatomas pagal normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus ir apskaičiuojamas taip, kad neviršytų techninėje specifikacijoje nurodytų leidžiamų kliudymo normų nuo elektros linijų iki elektroninių ryšių linijų.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

157. Minimalūs atstumai tarp elektroninių ryšių linijų ir kitų inžinerinių tinklų išorinių gabaritų yra nustatyti šių Taisyklių 1 priedo 7 lentelėje. Jei elektroninių ryšių linijų išdėstymas šiuose atstumuose nėra įmanomas, inžinerinių tinklų arba statinių savininkų tarpusavio susitarimu gali būti nustatomi mažesni atstumai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

158. Tiesiant ryšių kabelį orine linija, būtina užtikrinti, kad nebūtų viršytas didžiausias leistinas ryšių kabelio atsparumas tempimui, tarpai tarp stulpų, vėjo apkrova, apledėjimo apkrova, naudojant atitinkamas tvirtinimo priemones ir ryšių kabelio ištempimo metodą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

159. Ryšių kabelių orinėse linijose sankirta daroma ant stulpo mažiausiai 3 m aukštyje. Prie kelių orinės linijos ryšių kabelio jungimo vieta turi būti parinkta taip, kad prireikus ryšių kabelį būtų galima nuleisti žemyn ir nuo gretimų stulpų, nedarant žalos eismui. Jungimui reikia palikti tiek ryšių kabelio, kad jo galai siektų žemę ir pasiektų movos montavimo vietą, paliekant papildomą ryšių kabelio atsargą, kurios dydis numatytas statinio projekte.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

160. Metalinės orinės linijos dalys turi būti įžemintos. Stulpams įžeminti naudojama ne plonesnė kaip 4 mm plieninė cinkuota viela, įžeminimas tvirtinamas stulpo paviršiuje vielos raiščiais ir sujungiamas su kabinimo trosu.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS. ATSTUMAI IKI KITŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ

161. Tiesiant kabelinę ryšių liniją lygiagrečiai su kitais inžineriniais tinklais ar kertant šiuos tinklus, turi būti išlaikyti ne mažesni minimalūs atstumai už nurodytus šių Taisyklių 1 priedo 7 lentelėje tiek, kiek jie neprieštarauja Specialiosioms žemės ir miško naudojimo sąlygoms. Tikslūs atstumai nustatomi statinio projekte.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS. REIKALAVIMAI RYŠIŲ KABELIŲ JUNGIMUI

162. Ryšių kabeliai jungiami naudojant tam skirtas movas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

163. Tiesiant ryšių kabelius RKKS, grunte ir orinėse linijose naudojamos termiškai susitraukiančios movos arba šalto jungimo technologijos movos. Termiškai susitraukiančios movos ir šalto jungimo technologijos movos turi būti pagamintos iš medžiagų, kurios ne mažiau kaip 30 metų nekeičia savo savybių.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

164. Tiesiant ryšių kabelius tiesiogiai grunte, turi būti paliekama ryšių kabelių sujungimui reikalinga ryšių kabelio atsarga.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

165. Pastatuose ir šachtose naudojamos termiškai susitraukiančios arba mechaniškai uždaromos movos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

166. Ryšių kabeliams sujungti statinių viduje naudojamos mechaniškai uždaromos movos turi būti pagamintos iš polietileno arba plastiko ir ne mažiau kaip 30 metų nekeisti savo savybių.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

167. Visų tipų movos montuojamos laikantis šių movų gamintojo instrukcijų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

168. Šviesolaidinių kabelių movų montavimas turi būti atliekamas laikantis saugos reikalavimų tik tam skirtoje patalpoje (spec. automobilis, palapinė), apsaugotoje nuo atmosferos poveikio.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

169. Šviesolaidinių kabelių movų montavimas turi būti atliekamas tik su specialiai tam skirta įranga ir įrankiais.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS. VARINIŲ RYŠIŲ KABELIŲ LAIDININKŲ JUNGTYS

170. Varinių ryšių kabelių laidininkams sujungti naudojamos šių tipų jungtys:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

170.1. dešimties porų moduliai;
170.2. pavienės jungtys;
170.3. poros laidų susukimas.
171. Dešimties porų moduliai naudojami, kai jungiami 0,32-0,8 mm skersmens laidininkai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

172. Pavienės jungtys naudojamos, kai jungiami iki 1,2 mm skersmens laidininkai. Pavienėms atskirų kabelio laidininkų jungtims sudaryti turi būti naudojami tik tam skirti gamintojų pateikti įrankiai ir statybos produktai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

173. Dešimties porų moduliai ir pavienės jungtys turi būti su užpildu, kuris sujungimo vietas apsaugotų nuo drėgmės.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS. KABELINĖS RYŠIŲ LINIJOS ELEKTROS PARAMETRAI

174. Pripažįstant tinkamais naudoti naujas, rekonstruotas ir kapitališkai suremontuotas varinių kabelių linijas, turi būti atliekami elektros matavimai, nurodyti šių Taisyklių 1 priedo 8 lentelėje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

175. Variniai ryšių kabeliai su kabelinės ryšių linijos įrenginiais turi atitikti šias elektros parametrų normas:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

175.1. laidininkų izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip l GΩOm/km;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

175.2. didžiausia laidininkų poros talpa 500–2000 Hz radijo dažnių juostoje turi būti ne didesnė kaip 45 nF/km;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

175.3. pereinamasis slopinimas artimajame nesutankintų grandinių gale turi būti ne mažesnis kaip 69 dB;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

175.4. pereinamasis slopinimas artimajame sutankintų grandinių gale turi būti ne mažesnis kaip 59 dB;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

175.5. ant stulpų pakabinto kabelio apvalkalo ir troso įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 30 ΩOm;“
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

175.6. šleifo varža negali viršyti didžiausios leistinos vertės pagal atitinkamo kabelio specifikaciją. Darbinis slopinimas negali viršyti didžiausios leistinos vertės pagal atitinkamo kabelio specifikaciją.
176. Šviesolaidiniai kabeliai turi atitikti šias elektros parametrų normas:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

176.1. skaidulų slopinimas vienmodžiame kabelyje: esant 1310 nm bangai – ne didesnis kaip 0,4 dB/km, 1550 nm bangai – ne didesnis kaip 0,25 dB/km;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

176.2. skaidulų slopinimas daugiamodžiame kabelyje: esant 1310 nm bangai – ne didesnis kaip 0,5 dB/km, 1550 nm bangai – ne didesnis kaip 0,35 dB/km;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

176.3. sujungimo slopinimas turi būti ne didesnis kaip 0,1 dB.
AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS. RYŠIŲ KABELIŲ ŽYMĖJIMAS

177. Ryšių kabeliai, nutiesti apžiūros įrenginiuose ar kolektoriuose, turi būti sužymėti prie ryšių kabelio dviem dirželiais pritvirtinta plastikine balta arba geltona žymėjimo kortele. Užrašai ant kortelės rašomi juodu rašikliu, kurio žymės yra atsparios galimiems aplinkos poveikiams. Vietoj kortelės galima naudoti švinines juostas su iškaltais užrašais.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

178. Žymėjimo kortelėje turi būti informacija, kuri leidžia identifikuoti:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

178.1. elektroninių ryšių linijos savininką (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, sutartinis numeris ar kita);
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

178.2. ryšių kabelio tipą;
178.3. elektroninių ryšių linijos pradžią ir pabaigą (pradžios ir pabaigos adresai ar kita).
179. Šuliniuose, kolektoriuose, šachtose rūsiuose nuotolinio maitinimo kabeliai dažomi raudonomis juostomis: dvi 0,2 m pločio raudonos juostos su 0,1 m tarpu tarp jų prie kiekvieno kanalo ir iš kiekvienos movos pusės 0,1 m atstumu nuo jos. Kolektoriuose ryšių kabeliai žymimi ne rečiau kaip kas 10 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

180. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

VII. KABELINĖS RYŠIŲ LINIJOS ĮRENGINIAI

181. Kabelinės ryšių linijos jungiamieji įrenginiai yra skirstomieji stovai, skirstomosios spintos, skirstomosios dėžutės, stulpeliai, movos ir kt.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

182. Skirstomosiose spintose, skirstomosiose dėžutėse ar stulpeliuose skirtingų technologijų (varinės, šviesolaidinės, ir kt.) įrenginiai turi būti įrengiami atskirai vieni nuo kitų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

183. KRL jungiamieji įrenginiai turi atitikti projektavimo sąlygose keliamus reikalavimus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

184. KRL jungiamieji įrenginiai naudojami šviesolaidinėse kabelinėse linijose turi būti gamintojo pritaikyti naudojamo kabelio konstrukcijai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

185. Kabelinės ryšių linijos jungiamieji įrenginiai turi būti įžeminti.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

186. Skirstomosios dėžutės ir stulpeliai turi būti pagaminti iš statybinių medžiagų, kurios yra ilgaamžės, atsparios įbrėžimams ir aplinkos poveikiui, lietui, sniegui, krušai, staigiems temperatūros pokyčiams, karščiui, drėgmei, pramonės dūmams, ultravioletinei spinduliuotei, druskai ir kitoms koroziją sukeliančioms medžiagoms, taip pat atsparūs graužikams, vabzdžiams, kabelių užpildui, muilui, benzinui, dyzeliniam kurui ir herbicidams.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

187. Skirstomosios dėžutės ir stulpeliai turi būti nudažyti.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

188. Skirstomosios spintos, dėžutės ir stulpeliai privalo turėti patikimą užraktą ir apsaugą, kad prie vidinių įrenginių neprieitų pašaliniai asmenys.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

189. Skirstomosios dėžutės gali būti naudojamos lauke ir patalpose, o stulpeliai – tik lauke.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

190. Skirstomosios dėžutės turi būti pritaikytos tvirtinti prie sienos, spintose, nišose, ant stulpų, o stulpeliai turi būti įkasami į gruntą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

191. Skirstomosios dėžutės ir stulpeliai turi būti pritaikyti naudoti modulius, kurie turi galimybę sumontuoti apsaugą nuo viršįtampių.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

192. Skirstomosios dėžutės, stulpeliai ir jų kabelių angos turi būti hermetiškos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

193. Apsaugos laipsnis pagal Lietuvos standartą LST EN 60529: 1999 „Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas)“ turi būti ne blogesnis kaip IP 54.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

194. Skirstomosios dėžutės turi būti pritaikytos naudoti temperatūroje nuo – 40oC iki + 60oC.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

195. Skirstomosios spintos turi užtikrinti ryšių kabelių sujungimą naudojant modulius, kurie turi galimybę naudoti apsaugą nuo viršįtampių.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

196. Skirstomosios spintos konstrukcija turi užtikrinti viduje esančių įrenginių apsaugą nuo atmosferos kritulių ir kitokio atmosferos poveikio.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

197. Ryšių kabelių įvadai turi būti hermetizuoti, kad į skirstomąsias spintas nepatektų dujos iš RKKS.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

198. Skirstomąją spintą sudaro trys atskiros dalys – pagrindas, skirstomasis rėmas ir spintos korpusas, – kurios surenkamos ir naudojimo metu lengvai pakeičiamos. Konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė sujungti kelias greta stovinčias skirstomąsias spintas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

199. Skirstomosios spintos išorinės dalys turi būti padarytos iš medžiagų, atsparių korozijai, tokių kaip nedegus polistirolas, sustiprintas stiklo pluoštu, aliuminis ir kiti, atsparūs įbrėžimams ir smūgiams.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

200. Skirstomosios spintos konstrukcija turi leisti įstatyti durų lankstus taip, kad jos atsidarytų iš kairės arba iš dešinės pusės.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

201. Skirstomosios spintos, dėžutės ir stulpeliai turi būti atsparūs sinusoidinėms vibracijoms 1 Hz-80 Hz dažnių juostoje, esant 50 m/s2 pagreičio amplitudei, taip pat atsparūs daugkartiniams mechaniniams smūgiams, esant ne mažesniam kaip 150 m/s2 smūgio pagreičiui.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

202. Skirstomosios spintos ir stulpeliai turi būti įžeminti. Skirstomosios dėžutės prireikus taip pat gali būti įžemintos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

VIII. STATINIŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ IR ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS PIRMASIS SKIRSNIS. MINIMALŪS REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS IR KOMPONENTAMS

203. Ryšių kabeliai, naudojami patalpose, turi atitikti šiuos reikalavimus:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

203.1. ryšių kabelių apvalkalai turi būti nedegūs ir neskleisti toksinių medžiagų (jei to reikalauja priešgaisrinės apsaugos sąlygos);
203.2. ryšių kabeliai turi būti lengvai montuojami.
204. Įrengiant vidaus patalpose ryšių kabelių linijas, turi būti numatomas sprendimas, kuris pašalintų ugnies išplitimo galimybę ryšių kabelių linijos trasa.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

205. Plieno gaminiai pasirenkami su antikorozine danga, kuri apsaugo nuo rūdijimo patalpose ne trumpiau kaip 15 metų, lauke – ne trumpiau kaip 10 metų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

206. Šviesolaidiniai kabeliai panaudojami, atsižvelgiant į jų funkcinį vartojimą (išorinės instaliacijos arba vidinės instaliacijos šviesolaidiniai kabeliai), kurie yra nurodyti gamintojo techninėje specifikacijoje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

ANTRASIS SKIRSNIS. BENDRIEJI RYŠIŲ KABELIŲ MONTAVIMO REIKALAVIMAI

207. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

208. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

209. Montuojant ryšių kabelius turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

210. Vykdant montavimo darbus, būtina laikytis šių sąlygų:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

210.1. išoriniai ryšių kabeliai su vidaus (nedegiais) ryšių kabeliais sujungiami įvadinėse vietose arba išoriniai ryšių kabeliai iki statinio vidaus ryšių kabelių paskirstymo mazgo turi būti su papildoma apsauga;
210.2. montuoti ryšių kabelius vietose, kur yra padidintas ugnies pavojus, leidžiama tik kai nėra alternatyvos ir numatant papildomas priešgaisrinės saugos priemones.
TREČIASIS SKIRSNIS. VIDAUS RYŠIŲ KABELIŲ MONTAVIMAS PATALPOSE

211. Patalpų viduje ryšių kabeliai gali būti:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

211.1. tvirtinami ant sienų;
211.2. tiesiami sienose įmontuotuose ryšių kabelių kanaluose;
211.3. tiesiami ant sienų pritvirtintais vamzdžiais ar loveliais.
212. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

213. Ryšių kabeliai visiems prieinamose vietose montuojami paslėptu būdu:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

213.1. pastatų sandėliukuose, pastogėse ir techninėse šachtose po grindimis kabeliai įvedami vamzdžiuose arba išdėstomi ant laikiklių, pritvirtintų prie pastato konstrukcijų;
213.2. pastatų laiptinių patalpose, koridoriuose ir kitose visiems prieinamose vietose vidaus ryšių kabeliai montuojami pastato statybos metu sienose įrengtuose vertikaliuose ir horizontaliuose kanaluose, kurie sueina į specialiai paruoštus skirstomuosius punktus. Šiose skirstomuosiuose punktuose esant reikalui gali būti talpinami kabelinių ryšių linijų įrenginiai.
214. Ryšių kabeliai ištempiami lygiagrečiai luboms (grindims) arba laiptų nuožulnumui arba statmenai luboms (grindims).
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

215. Visiems prieinamose vietose ryšių kabeliai, kurie įmontuoti žemiau nei 2,2 m virš grindų, įrengiami apsauginiuose vamzdžiuose arba kitose paslėptose konstrukcijose.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

216. Montuojant ryšių kabelius statiniuose esančiose elektroninių ryšių trasose, užtikrinamas kitų ryšių kabelių išsaugojimas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

217. Elektroninių ryšių skirstomajame punkte ryšių kabelių paskirstymo įranga pritvirtinama prie spintos nešančiųjų konstrukcijų arba pastato sienos konstrukcijų, išsaugant esančius, jau anksčiau pritvirtintus, pastato ryšių kabelius ir elementus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

218. Kabelinių ryšių linijų trasa tiesiama tiesiausiu keliu stačiais 90 laipsnių kampais, pagal galimybes išvengiant elektros, vandentiekio, dujotiekio, apšildymo ir kitų statinio inžinerinių sistemų kirtimo.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

219. Jei tiesiami keli ryšių kabeliai, naudojama viena elektroninių ryšių trasa ir yra būtina, kad ryšių kabeliai sandariai prisispaustų prie sienos ir tarpusavyje nesikryžiuotų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

220. Pagal išorinį skersmenį ploniausias ryšių kabelis įdedamas kryžminimo vietose virš storiausio ryšių kabelio arba patalpinamas tinke iškaltame griovelyje po juo.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

221. Kai ryšių kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio aukštų, jie turi būti apsauginiuose vamzdžiuose. Ryšių kabelių negalima įmūryti į statybines konstrukcijas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

222. Ryšių kabelių linija ir jos komponentai turi būti pažymėti taip, kad būtų galima identifikuoti ryšių kabelio savininką.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

223. Ryšių kabelių linija turi būti pažymėta statinio magistralinėse trasose kiekviename statinio aukšte, skirstomajame punkte, kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno išvedimo.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

224. Žymimi visi elektroninių ryšių įrenginiai, skirstomieji punktai, kurie įrengiami statinio elektroninių ryšių inžinerinės sistemos reikmėms.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

225. Skirstomosios dėžutės, kurios atvirai montuojamos statinio laiptinėse, įrengiamos ne žemiau kaip 2,2 m virš grindų arba ne arčiau kaip 0,1 m nuo lubų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

226. Elektroninių ryšių spintos, skirstomosios dėžutės įrengiamos atstumu, ne mažesniu kaip 0,1 m nuo sienos kampų ir durų staktų taip, kad netrukdytų gyventojams judėti ir varstyti duris.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

227. Jei ryšių kabeliai montuojami atviru būdu visiems pasiekiamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie sienų kabeliai tvirtinami ne žemiau kaip 2,2 m virš grindų ir ne arčiau kaip 0,1 m iki lubų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

228. Ryšių kabeliai su kitais kabeliais kryžiuojami statmenai, įvedant juos į papildomus apsauginius vamzdžius.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

229. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

230. Ryšių kabeliai, kurie įvedami lygiagrečiai elektros jėgos kabeliams, pritvirtinami žemiau nei elektros jėgos kabeliai, atstumu, ne mažesniu kaip 25 mm.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

231. Horizontaliose atkarpose ryšių kabeliai tvirtinami mažiausiai trijuose taškuose kiekviename metre, o vertikaliose atkarpose – mažiausiai dviejuose taškuose kiekviename metre.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

232. Įvairių statinio inžinerinių sistemų vamzdynų kryžiavimo vietose ryšių kabeliai įdedami po jais tinke iškaltuose grioveliuose.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

233. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

234. Kertant durų skambučio, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos laidus, kurie pritvirtinti sandariai prie sienos, ryšių kabeliai tvirtinami virš jų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

235. Gręžimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp aukštų po ryšių kabelių montavimo turi būti hermetizuoti.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

236. Ryšių kabeliai negali susipinti aplink išilginę ašį.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

237. Ryšių kabelio įvado vietose reikia numatyti tokį ryšių kabelio atsarginį ilgį, kad būtų užtikrinta galimybė pakartotiniam movos montavimui.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

238. Po montavimo darbų užbaigimo montavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

KETVIRTASIS SKIRSNIS. IŠORINIŲ RYŠIŲ KABELIŲ LINIJŲ MONTAVIMAS PRIE STATINIŲ

239. Įvadinis elektroninių ryšių tinklas nuo RKKS arba kabelinės ryšių linijos grunte prisijungimo taško iki statinio įvado gali būti įrengtas paklojant ryšių kabelių kanalus, apsauginius vamzdžius arba kabelinę ryšių liniją tiesiant tiesiogiai grunte. Gali būti naudojamas ir mišrus klojimo metodas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

240. Įrengiant įvadinį elektroninių ryšių tinklą klojant ryšių kabelių kanalus ar apsauginius vamzdžius vadovaujamasi RKKS klojimo reikalavimais, numatytais Taisyklių IV skyriuje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

241. Įrengiant įvadinį elektroninių ryšių tinklą tiesiant kabelinę ryšių liniją tiesiogiai grunte ar įtraukiant ryšių kabelius į sumontuotus ryšių kalbelių kanalus arba apsauginius vamzdžius vadovaujamasi kabelinės ryšių linijos tiesimo taisyklėmis, numatytomis Taisyklių V skyriuje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

242. Elektroninių ryšių inžinerinių tinklų įrenginiai, kurie pagal technologinius reikalavimus negali būti sujungti su statinio metalo konstrukcijomis, išdėstomi uždarose spintose su izoliuojančiais statybos produktais (tarpikliais).
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

243. Kabelinė ryšių linija turi būti pažymėta prie kiekvienos linijos atramos, kiekviename šulinyje, RKKS ir statinių įvaduose taip, kad būtų galima identifikuoti ryšių kabelio savininką.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

244. Visi atvirai sumontuoti elektroninių ryšių įrenginiai, taip pat skirstomosios spintos, paskirstymo elementai, šulinių liukai ir kiti įrenginiai, kurie įrengiami elektroninių ryšių inžinerinių tinklų reikmėms, turi būti pažymėti lipduku, kuriame būtų nurodytas elektroninių ryšių infrastruktūros savininkas (įmonės pavadinimas, kodas).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

245. Ryšių kabelių įvado į statinį vieta ir ryšių kabelio tiesimo vieta patalpose parenkama taip, kad būtų užtikrintas minimalus atstumas nuo įvado iki galinių įrenginių, minimalus ryšių kabelio lenkimų skaičius, užtikrinta ryšių kabelio apsauga nuo mechaninių pažeidimų bei būtų atsižvelgta į naudojimo patogumą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

246. Ryšių kabelių įvado į statinį vieta turi būti hermetizuota. Ryšių kabelių įvadas į statinį neturi sumažinti statinio konstrukcijų saugumo.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

247. Ryšių kabelių įvade į statinį turi būti numatytos apsaugos priemonės, kurios pašalintų ugnies išplitimą per ryšių kabelį jo užsidegimo atveju.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

248. Išoriniai ryšių kabeliai turi būti tvirtinami prie statinių laikančiųjų konstrukcijų pagal normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

249. Ryšių kabeliai montuojami ant statinio sienų atviru arba paslėptu būdu.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

250. Montuojant ryšių kabelius paslėptu būdu, ryšių kabeliai įleidžiami į sieną, panaudojant specialiai paruoštus kanalus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

251. Montuojant ryšių kabelius atviru būdu, kabelių linijos ant sienų išdėstomos horizontaliai arba vertikaliai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

252. Pritvirtinant ryšių kabelius prie sienos, visos kabelių linijos ilgyje kabelis tvirtinamas tampriai prie sienos (be nuleidimų).
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

253. Ryšių kabeliai ant statinio išorinės sienos horizontaliai montuojami ne mažesniame kaip 2,5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

254. Horizontaliose atkarpose ryšių kabelis tvirtinamas mažiausiai trijuose taškuose kiekviename metre, o vertikaliose atkarpose – mažiausiai dviejuose taškuose kiekviename metre.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

255. Horizontaliose atkarpose didesnio skersmens ryšių kabelis išdėstomas aukščiau nei mažesnio skersmens ryšių kabelis.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

256. Jei ryšių kabelis kerta kitus inžinerinius tinklus, ryšių kabelis turi būti įdedamas į apsauginį vamzdį.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

257. Siekiant išvengti mechaninių pažeidimų vertikaliose atkarpose, kuriose ryšių kabeliai išdėstyti žemiau kaip 2,5 m, ryšių kabeliai montuojami paslėptu būdu.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

258. Orinių linijų trasų atramos išdėstomos taip, kad netrukdytų priėjimams prie dūmlaidės, išėjimo angų ir langų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

259. Orinės ryšio linijos po statinio stogu tvirtinamos ne arčiau kaip 0,5 m iki stogo.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

260. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

261. Orinių ryšio linijų įvadai į statinius išdėstomi taip, kad nuotėkų vanduo nepakliūtų į statinį.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

262. Orinės ryšio linijos tarp statinių yra montuojamos panaudojant atramines konstrukcijas ant statinių stogų arba pritvirtinimus prie statinių ir pastatų kapitalinių sienų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

IX. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TRASŲ IR PATALPŲ ĮRENGIMAS STATINIUOSE PIRMASIS SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

263. Šis skyrius taikomas projektuojant, statant, rekonstruojant ir kapitališkai remontuojant statinius ir nustato statinių viduje esančių elektroninių ryšių trasų, skirtų montuoti perdavimo priemones, bei patalpų ir įrenginių, naudojamų ryšių kabeliams terminuoti ir elektroninių ryšių įrenginiams montuoti, projektavimo ir įrengimo reikalavimus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

264. Šis skyrius nustato pagrindinius reikalavimus horizontaliosioms ir magistralinėms trasoms, elektroninių ryšių spintoms, aparatinėms bei kitoms elektroninių ryšių paskirties patalpoms, esančioms statinių viduje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

265. Planuojant elektroninių ryšių linijas ir patalpas turi būti laikomasi higienos, priešgaisrinės saugos, elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

266. Statinio elektroninių ryšių inžinerinės sistemos turi būti projektuojamos vietose, labiausiai nutolusiose nuo elektromagnetinio spinduliavimo šaltinių. Tokie šaltiniai gali būti elektros instaliacijos sistemos, elektros varikliai ir generatoriai, indukciniai šildytuvai, suvirinimo aparatai, kopijavimo technika, fluorescenciniai apšvietimo įrenginiai ir pan.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

267. Statinio elektroninių ryšių inžinerinės sistemos atvirose arba nemetalinėse trasose turi būti montuojamos ne arčiau kaip 0,12 m nuo fluorescencinio apšvietimo įrenginio; mažiausi leistini atstumai tarp elektroninių ryšių trasų ir 480 V ar žemesnės įtampos elektros instaliacijos pateikti šių Taisyklių 1 priedo 10 lentelėje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

ANTRASIS SKIRSNIS. REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PATALPOMS

268. Draudžiama elektroninių ryšių patalpas įrengti po tualetais, vonių kambariais, dušais, virtuvėmis (išskyrus butų virtuves), sanitariniais mazgais, skalbimo patalpomis, pirčių prausimosi ir garinimosi patalpomis, skalbyklų skalbimo patalpomis, cheminėmis valyklomis ir kitomis patalpomis, kur vyksta šlapias technologinis procesas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

269. Tiesti per elektroninių ryšių patalpas vandentiekio, šildymo (išskyrus aparatinės šildymo) vamzdžius, vidaus lietvamzdžius, vėdinimo ir kitus vamzdžius leidžiama išimtiniais atvejais su sąlyga, kad juose nebūtų atsišakojimų, angų, sklendžių, revizinių dangčių, ventilių ir pan. Draudžiama per elektroninių ryšių patalpas tiesti dujotiekius ir vamzdynus su degiais skysčiais.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

270. Elektroninių ryšių patalpų vėdinimo, šildymo ir oro kondicionavimo sistemos, palaikančios tam tikrą temperatūrą elektroninių ryšių patalpose, turi atitikti greta esančioms patalpoms keliamus analogiškus reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

TREČIASIS SKIRSNIS. REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ SPINTOMS

271. Kiekviename statinio aukšte turi būti ne mažiau kaip viena elektroninių ryšių spinta.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

272. Jeigu statinio aukšto plotas didesnis kaip 1000 kv. m arba atstumai tarp elektroninių ryšių spintos ir elektroninių ryšių lizdo didesni kaip 90 m, statinio aukšte turi būti įrengtos papildomos elektroninių ryšių spintos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

273. Elektroninių ryšių spintos, esančios viename statinio aukšte, turi būti tarpusavyje sujungtos ne mažiau kaip vienu vamzdynu (konduitu).
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

274. Elektroninių ryšių spintos turi būti įrengiamos kaip galima arčiau jų aptarnaujamos zonos centro.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

275. Elektroninių ryšių spintos įrengiamos bendro naudojimo laiptinėse, tambūruose. Vieno aukšto gyvenamuosiuose namuose elektroninių ryšių spintos gali būti įrengiamos lauke prie pastato sienos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

276. Dvi elektroninių ryšių spintų sienos turi būti padengtos 20 mm storio plokštėmis (faneros arba medienos drožlių plokštėmis) įrangai prie sienos montuoti.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

277. Elektroninių ryšių spintoje turi būti ne mažiau kaip dvi išskirtinės, neišjungiamos dupleksinės kintamos srovės (220 V 20A) elektros rozetės, prijungtos prie atskirų maitinimo šaltinių. Papildomos dupleksinės rozetės įrengiamos sienų perimetru 1,8 m intervalu 0,15 m aukštyje virš grindų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

278. Elektroninių ryšių spintos, į kurias tiesiami ryšių kabeliai, turi būti įrengiamos tokiame aukštyje nuo grindų, kad montuojant būtų galima išlaikyti leistinus ryšių kabelio lenkimo spindulius.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

279. Durys iš elektroninių ryšių spintos privalo atsidaryti į išorę arba būti stumdomos ir turi būti rakinamos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

280. Elektroninių ryšių spintose neturi būti slenksčio ir centrinės atmušos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

281. Elektroninių ryšių spintose neturi būti pakabinamų lubų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

282. Elektroninių ryšių spintoje vadovaujantis teisės aktų reikalavimais turi būti įrengtas elektros apšvietimas ir natūralus vėdinimas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

283. Elektroninių ryšių spintose turi būti numatytas priėjimas prie statinio įžeminimo sistemos pagrindinio elektrodo.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

284. Elektroninių ryšių spintos turi būti įrengiamos sausoje vietoje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

285. Elektroninių ryšių spintose neturi būti įrangos, nesusijusios su elektroniniais ryšiais.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

286. Elektroninių ryšių spintose nerekomenduojama statyti skirstomųjų elektros maitinimo įrenginių, išskyrus tuos, kurie reikalingi elektroninių ryšių įrenginių darbui.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

KETVIRTASIS SKIRSNIS. REIKALAVIMAI APARATINĖMS

287. Aparatinėms taikomi šio Taisyklių skyriaus trečiajame skirsnyje elektroninių ryšių spintoms numatyti reikalavimai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

288. Aparatinės projektuojamos statinių pirmuosiuose aukštuose arba rūsiuose su atskiru įėjimu iš lauko.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

289. Aparatinės projektuojamos vietose, kur yra galimybė praplėsti erdvę ir išdėstyti didelių gabaritų aparatūrą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

290. Aparatinės projektuojamos prie išorinių sienų, kad išorinio ryšių kabelio ilgis statinyje neviršytų 10 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

291. Aparatinės įrengiamos vietose, labiausiai nutolusiose nuo elektromagnetinio spinduliavimo (EMI) šaltinių.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

292. Aparatinės turi būti apsaugotos nuo neleistinos vibracijos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

293. Vietose, kurios gali būti užtvindytos, aparatinės turi būti įrengiamos aukščiau užtvindymo lygio. Grindys turi būti 0,1 m aukštesnės už gretimų patalpų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

294. Aparatinės dydis turi atitikti joje esančios įrangos reikalavimus, o tuo atveju, jei tokių reikalavimų nėra, – 0,07 kvadratinio metro 10 kvadratinių metrų aptarnaujamų patalpų ploto. Mažiausias leistinas aparatinės dydis – 14 kvadratinių metrų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

295. Aparatinės lubų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,44 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

296. Aparatinės durys turi būti ne siauresnės kaip 0,91 m ir ne žemesnės kaip 2,0 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

297. Aparatinėse iš priekinės pusės aptarnavimui skirti praėjimai turi būti ne siauresni kaip 0,8 m (matomasis plotis) ir ne žemesni kaip 1,9 m (matomasis aukštis). Praėjimuose neturi būti daiktų, kurie trukdytų žmonėms vaikščioti ir pernešti įrenginius. Atskirose statybinių konstrukcijų išsikišimo vietose leidžiama praėjimus susiaurinti, tačiau jie tose vietose negali būti siauresni nei 0,6 m.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

298. Aparatinių kabelių kanalai turi būti uždengti nuimamomis nedegiomis plokštėmis. Jų uždengimui retai atidengiamuose ruožuose (kabelių įvedimui ir remontui) galima naudoti kanalų perdangų plokštes, o mažuose ar dažniau atidengiamuose ruožuose – rifliuoto plieno lakštus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

PENKTASIS SKIRSNIS. REIKALAVIMAI HORIZONTALIOSIOMS TRASOMS

299. Horizontaliosios trasos gali būti sudarytos iš šių rūšių trasų:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

299.1. pogrindinė – betonu užlietų kabelinių kanalų tinklas, sudarytas iš skirstomųjų ir kolektorinių vamzdinių, tranšėjinių ir skyrelių sistemų;
299.2. pakeltos grindys – nuimamas modulinis grindų skydelis, besiremiantis į atramas su šoniniais skersiniais ar sijomis arba be jų;
299.3. vamzdynas (konduitas) – standžios arba lanksčios konstrukcijos metaliniai ir nemetaliniai vamzdžiai;
299.4. loveliai ir kreiptuvai – iš anksto pagamintos standžios struktūros kabeliui pratempti ir kloti;
299.5. lubos – atvira erdvė tarp pakabinamų ir struktūrinių lubų;
299.6. perimetrinė – paviršinė, įleista, profiliuota ir daugiakanalė sistema sieniniam montažui kambario viduje, aplinkui arba išilgai koridorių.
300. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

301. Horizontaliosios trasos turi būti suprojektuotos įvertinus galimybę tiesti visų rūšių ryšių kabelius (balso, duomenų, vaizdo perdavimo).
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

302. Horizontaliosios trasos dydis nustatomas atsižvelgiant į joje klojamų ryšių kabelių kiekį ir ilgį, įvertinant tai, kad ateityje sistema gali būti plečiama.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

303. Horizontaliosios trasos turi būti izoliuotos nuo elektromagnetinio spinduliavimo šaltinių.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

304. Horizontaliųjų trasų, nutiestų po grindimis, ilgis turi užtikrinti, kad kiekvienai darbo vietai bus galima skirti ne mažiau kaip tris elektroninių ryšių įrenginius, kai kiekviena darbo vieta užims 10 kvadratinių metrų aukšto naudingojo ploto.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

305. Montuojant sudėtingą kombinuotą sistemą, viena iš paslaugų – elektros maitinimas, todėl linijos, skirtos skirtingų rūšių paslaugoms, turi būti visiškai atskirtos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

306. Visi priešgaisriniai elementai ir statinio įrenginiai turi išlikti nepažeisti tiesiant per juos ryšių kabelius, laidus ir kabelių kanalus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

307. Horizontaliosios trasos įrengiamos sausose vietose siekiant apsaugoti kabelius nuo drėgmės neigiamo poveikio.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

308. Horizontaliosios trasos turi būti terminuojamos elektroninių ryšių spintoje tame aukšte, kuriame yra aptarnaujama sritis.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. REIKALAVIMAI MAGISTRALINĖMS TRASOMS

309. Statinio magistralinės trasos gali būti sudarytos iš šių rūšių trasų:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

309.1. lubų;
309.2. vamzdynų (konduitų);
309.3. movų (angos, paprastai apvalios, sienoje, lubose arba grindyse);
309.4. slotų (angos, paprastai keturkampės, sienoje, lubose arba grindyse);
309.5. lovelių.
310. Viename statinyje gali būti viena ir daugiau magistralinių trasų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

311. Magistralinės trasos paprastai formuojamos vertikaliai viena virš kitos sustatant elektroninių ryšių spintas, kurios sujungiamos per tarpaukštinių perdangų, esančių tarp šių elektroninių ryšių spintų, angas. Magistralinės trasos jungia elektroninių ryšių spintas, esančias tame pačiame aukšte.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

312. Neteko galios nuo 2008-03-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin. 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

313. Aptarnaujamo aukšto 5000 kvadratinių metrų naudingojo ploto būtina numatyti ne mažiau kaip tris (iš kurių dvi atsarginės) atšakas arba 0,1 m skersmens vamzdynus (konduitą).
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

314. Magistralinės trasos turi būti izoliuotos nuo elektromagnetinio spinduliavimo (EMI) šaltinių.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

315. Magistralinės trasos turi atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

316. Magistralinių trasų sistema turi būti įrengta taip, kad į ją nepatektų vanduo.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

317. Lovelių, vamzdynų (konduitų), atšakų ir slotų galų, įeinančių į elektroninių ryšių spintą, ilgis turi būti ne mažesnis kaip 25 mm.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

SEPTINTASIS SKIRSNIS. REIKALAVIMAI STATINIO ĮVADUI

318. Projektuojant statinio įvadą turi būti atsižvelgta į kitų inžinerinių tinklų ir sistemų įrengimo vietą bei elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pagrįstus reikalavimus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

319. Statinio įvadas turi būti projektuojamas sausoje vietoje, kaip galima arčiau kabelių įvado į statinį taško ir pagrindinės elektros skydinės.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

320. Saugumo tikslais, siekiant užtikrinti paslaugų ir kitų specialių funkcijų nenutrūkstamumą, gali būti įrengtas alternatyvus papildomas statinio įvadas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

321. Statinio įvadas gali atlikti aparatinės funkcijas. Statinio įvado, atliekančio aparatinės funkcijas, dydžiams taikomi reikalavimai aparatinių dydžiams, nurodyti Taisyklių 291, 292, 293, 294 punktuose.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

AŠTUNTASIS SKIRSNIS. REIKALAVIMAI DARBO VIETAI

322. Elektroninių ryšių spinta ir aparatinė turi būti sujungtos išskirtinėmis tiesioginėmis linijomis su tokiomis sudėtingomis ir atsakingomis darbo vietomis kaip valdymo centrai, operatoriaus pultai ir įmonių priimamieji.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

323. Kiekvienoje darbo vietoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas elektroninių ryšių lizdas. Statinio dalyse, kur vėliau bus sudėtinga įrengti papildomą elektroninių ryšių lizdą, būtina numatyti ne mažiau kaip du atskirus elektroninių ryšių lizdus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

324. Elektroninių ryšių lizdas turi būti įrengiamas šalia elektros rozetės.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

X. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS BENDRAS NAUDOJIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

325. Šis skyrius nustato tvarką ir sąlygas, kuriomis vadovaudamiesi elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojai gali bendrai naudotis esama elektroninių ryšių infrastruktūra, taip pat kitais tinkamos paskirties vamzdynais, kabelių kanalais, kolektoriais, bokštais, stiebais, patalpomis ir kitokiais įrenginiais (toliau – elektroninių ryšių infrastruktūra).
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

326. Elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas privalo vykdyti įpareigojimus leisti naudotis elektroninių ryšių infrastruktūra, kurie gali būti nustatyti dėl krašto apsaugos, nacionalinio saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimo interesų, taip pat ypatingų situacijų atvejais.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

327. Elektroninių ryšių infrastruktūra naudojimosi tvarka ir sąlygos nustatomos Sutartimi.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

328. Elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas negali atsisakyti sudaryti su elektroninių ryšių infrastruktūros naudotoju Sutartį, reikalauti ją pakeisti ar nutraukti, jei yra vykdomi Sutartyje nustatyti įsipareigojimai ir:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

328.1. prašymas yra pagrįstas – t. y. elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas negali įgyvendinti teisės įrengti reikalingą elektroninių ryšių infrastruktūrą arba jei tokios teisės įgyvendinimo išlaidos yra neproporcingai didelės; laikoma, kad ši sąlyga netenkintina, jei yra techniniais ir komerciniais aspektais pagrįstų alternatyvų naujų papildomų elektroninių ryšių linijų tiesimui ar įrengimui aparatūros bei įrenginių;
328.2. tai yra ekonomiškai tikslinga ir nereikia papildomų esminių darbų; ši sąlyga netenkinama bet kuriuo iš šių atvejų:
328.2.1. paklojus kabelius būtų pažeistos šios Taisyklės;
328.2.2. nėra galimybės pakeisti senų ir nenaudojamų kabelių taip, kad atsirastų pakankamai vietos pakloti elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojo kabelius arba elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas nesutinka jų pakeisti;
328.2.3. elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojo patvirtintuose elektroninių ryšių tinklų plėtros projektuose numatyta per artimiausius dvidešimt keturis mėnesius tiesti elektroninių ryšių linijas arba įrengti aparatūrą ir įrenginius, o elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojo įrengti aparatūra ir įrenginiai ar nutiestos elektroninių ryšių linijos trukdys įgyvendinti šiuos projektus;
328.2.4. tai sukeltų nepriimtinus trukdžius anksčiau įrengtų aparatūros bei įrenginių veikimui;
328.2.5. pažeistų anteninių bokštų ar stiebų technines eksploatavimo sąlygas, nustatytas statinio projekte.
329. Jei yra Taisyklių 328.1 ir 328.2 punktuose nurodytos sąlygos, elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas negali atsisakyti sudaryti Sutarties su elektroninių ryšių infrastruktūros naudotoju dėl bet kokių priežasčių, taip pat dėl įsipareigojimų užtikrinti elektroninių ryšių tinklo veiklą ypatingų situacijų atvejais, tinklo vientisumą bei duomenų saugumą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

330. Elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojo atsisakymas sudaryti Sutartį su elektroninių ryšių infrastruktūros naudotoju turi būti motyvuotas, o argumentai pateikiami raštu prašymą pateikusiam elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

331. Jeigu tarp elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojo ir elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojo kyla ginčų dėl teisės bendrai naudotis elektroninių ryšių infrastruktūra (sudaryti Sutartį), šios teisės įgyvendinimo ar Sutarties sąlygų (įskaitant bet kuriuos su Sutartimi susijusius reikalavimus), suinteresuota šalis gali kreiptis į Tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo (įskaitant prašymą pareikalauti leisti bendrai naudotis elektroninių ryšių infrastruktūra) pagal šių Taisyklių 356 punktą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

332. Tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka suinteresuotos šalies pateiktą prašymą leisti jai bendrai naudotis elektroninių ryšių infrastruktūra (toliau – Prašymas) skelbia savo interneto tinklalapyje ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos, kad visi suinteresuoti asmenys pareikštų savo nuomonę per Tarnybos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 28 dienos nuo Prašymo paskelbimo dienos. Tarnyba paskelbia nuorodą apie tokį skelbimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

333. Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo komisija, veikianti pagal Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1V-539 (Žin., 2005, Nr. 73-2674), ginčą pradeda nagrinėti ne anksčiau kaip pasibaigus šių Taisyklių 332 punkte nustatytam terminui ir priima sprendimą dėl ginčo, įvertinusi suinteresuotų asmenų per šių Taisyklių 332 punkte nustatytą terminą pateiktą nuomonę dėl Prašymo.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

334. Elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas negali apriboti elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojo teisių verstis elektroninių ryšių veikla, naudojantis valdytojo elektroninių ryšių infrastruktūra.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

ANTRASIS SKIRSNIS.
SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

335. Elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas, pageidaujantis sudaryti Sutartį, pateikia elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojui raštišką prašymą ir papildomus dokumentus, būtinus Sutarčiai sudaryti. Elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas turi teisę reikalauti tik pagrįstai reikalingų papildomų dokumentų, vienodų visiems elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojams.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

336. Elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas turi teisę nustatyti užmokestį už prašymo nagrinėjimą, atitinkantį prašymo nagrinėjimo ir atsakymo parengimo sąnaudas, ir paskelbti jį viešai. Tarnyba turi teisę reikalauti nustatytą užmokestį pagrįsti ir jį pakeisti, jei jis neatitinka prašymo nagrinėjimo ir atsakymo parengimo sąnaudų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

337. Elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį raštu atsako prašymą pateikusiam elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojui. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojo sutikimo ar Tarnybos pareikalavimo leisti naudotis elektroninių ryšių infrastruktūra dienos. Sutartyje turi būti išdėstytos techninės, komercinės, finansinės sąlygos, taip pat šalių įsipareigojimai ir atsakomybė.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

TREČIASIS SKIRSNIS.
NAUDOJIMOSI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪRA PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

338. Elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas, naudodamasis elektroninių ryšių infrastruktūra, privalo:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

338.1. naudoti elektroninių ryšių infrastruktūrą tik pagal tiesioginę paskirtį ir Sutarties nuostatas;
338.2. užtikrinti, kad elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojo įrengti aparatūra ir įrenginiai nekeltų trukdžių anksčiau įrengtų aparatūros ir įrenginių veikimui;
338.3. pateikti elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojui įrengtų aparatūros ir įrenginių saugaus eksploatavimo taisykles bei charakteristikas ir informuoti apie visus šių taisyklių ir charakteristikų pakeitimus Sutartyje nustatyta tvarka;
338.4. elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo darbus atlikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir patvirtintus projektus;
338.5. elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo darbams atlikti skirti tik kvalifikuotą personalą arba Rangovą bei Sutartyje nustatyta tvarka informuoti elektroninių ryšių infrastruktūros valdytoją apie Rangovą;
338.6. atsakyti už saugą darbe, elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojui atliekant su elektroninių ryšių infrastruktūra susijusius darbus.
339. Sudarius Sutartį, elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas pagal joje nurodytas technines sąlygas parengia projektą šio skyriaus IV skirsnyje nustatyta tvarka. Projekto parengimo ir pateikimo elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojui terminas nurodomas Sutartyje, tačiau jis negali būti ilgesnis kaip šeši mėnesiai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

340. Elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas, kurio elektroninių ryšių infrastruktūra pagal sudarytą Sutartį naudojasi elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas, privalo:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

340.1. išduoti technines sąlygas ir netrukdyti elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojui įrengti papildomus kabelių kanalus tose vietose, kur jų nėra, arba, kai esančiuose kanaluose nepakanka vietos, pakloti kabelius;
340.2. nustatyti gedimų registravimo tvarką;
340.3. atlikti elektroninių ryšių infrastruktūros techninę priežiūrą;
340.4. raštu informuoti elektroninių ryšių infrastruktūros naudotoją apie planuojamus elektroninių ryšių infrastruktūros remonto darbus ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį, jei šie darbai sutrikdys elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojo veiklą iki dvylikos valandų, ir prieš šešis mėnesius, jei veikla bus sutrikdyta ilgesniam laikui;
340.5. pagal Sutartyje nustatytą procedūrą sudaryti sąlygas elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojui dirbti su elektroninių ryšių infrastruktūra: darbo dienomis – ne vėliau kaip per vieną valandą, o švenčių, poilsio dienomis bei nakties metu – ne vėliau kaip per tris valandas, jeigu Sutartyje nesusitarta kitaip. Šis laikas skaičiuojamas nuo elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojo prašymo leisti dirbti su elektroninių ryšių infrastruktūra užregistravimo;
340.6. avarijos atveju nedelsdamas informuoti elektroninių ryšių infrastruktūros naudotoją, jei Sutartyje nesusitarta kitaip.
KETVIRTASIS SKIRSNIS.
PROJEKTŲ RENGIMAS

341. Projektą elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimui paruošia elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas, jeigu Sutartyje nesusitarta kitaip.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

342. Elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojui pateikus prašymą, elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas privalo per vieną mėnesį pateikti elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojui ir (ar) jo pasirinktam projektuotojui projektavimui reikalingą turimą informaciją ir nurodyti, kokius reikalavimus turi atitikti projektas. Šie reikalavimai turi būti pagrįsti ir vienodi visiems elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojams ir nesiskirti nuo atitinkamų reikalavimų, keliamų elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojo padaliniams, dukterinėms įmonėms ar su elektroninių ryšių infrastruktūros valdytoju susijusiems ūkio subjektams.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

343. Parengtas projektas turi būti suderintas su elektroninių ryšių infrastruktūros valdytoju.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

344. Elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas privalo suderinti projektą per vieną mėnesį (jei nesusitarta kitaip) nuo jo gavimo dienos arba, jeigu projektas neatitinka Sutarties sąlygų ar elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojo iš anksto nurodytų reikalavimų, per tą patį terminą raštu pateikti elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojams motyvuotus reikalavimus patikslinti ar papildyti projektą. Su elektroninių ryšių infrastruktūros valdytoju suderintas projektas tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

345. Paaiškėjus, kad pagal parengtą ir su elektroninių ryšių infrastruktūros valdytoju suderintą projektą įrengti aparatūra ir įrenginiai kelia trukdžius anksčiau įrengtų aparatūros ir įrenginių veikimui, elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas su elektroninių ryšių infrastruktūros valdytoju privalo parengti projekto pakeitimus ir pašalinti trukdžių priežastį. Sutartyje turi būti numatytos projektų pakeitimo ir trukdžių šalinimo išlaidų dengimo sąlygos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

PENKTASIS SKIRSNIS.
UŽMOKESČIO UŽ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

346. Elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas moka Sutartyje nurodytą užmokestį už elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

347. Elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas nustato užmokestį už elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimą. Šalims nesusitarus dėl užmokesčio už elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimą, Tarnyba, nagrinėdama atitinkamą ginčą, turi teisę nustatyti protingumo kriterijų atitinkantį užmokesčio už elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimą dydį, taip pat ir atsižvelgdama į:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

347.1. tiesioginiu būdu gautus elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojo apskaitos sistemos duomenis arba kitą informaciją, jam vykdant teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
347.2. netiesioginiais metodais gautus duomenis apie atitinkamas paslaugų (produktų) sąnaudas, tarp jų lygindama atitinkamų paslaugų kainas pagal geriausią Europos Sąjungos valstybių praktiką, panašaus išsivystymo valstybių praktiką, Lietuvos Respublikos praktiką, taip pat vertindama atitinkamų paslaugų (produktų) didmeninių ir mažmeninių kainų santykį.
348. Įrodinėjimo našta dėl užmokesčio už elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimą atitikimo šiame dokumente įtvirtintiems reikalavimams tenka elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojui.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

349. Tarnybai pareikalavus, elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas privalo pateikti išsamų užmokesčio už elektroninių ryšių infrastruktūros objektų naudojimą pagrindimą. Tarnybai pareikalavus, elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas per Tarnybos nurodytą terminą privalo pateikti išsamų užmokesčio už elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimą pagrindimą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

350. Konkretus užmokesčio dydis už atsiskaitomąjį laikotarpį yra nurodomas elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojui siunčiamoje sąskaitoje, o sąskaita turi būti apmokėta per vieną mėnesį nuo sąskaitos gavimo dienos, jeigu Sutartyje nesusitarta kitaip.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

351. Sutartyje gali būti numatyta elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojo teisė, turint ekonominį pagrindimą, peržiūrėti užmokesčio dydį, bet ne dažniau nei vieną kartą per metus. Jei tokia teisė numatyta, numatomus užmokesčio dydžio pasikeitimus bei tokio pasikeitimo ekonominį pagrindimą elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas pateikia elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojui ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki užmokesčio dydžio pakeitimo įsigaliojimo dienos, jei Sutartyje nesutarta kitaip.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

352. Elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas negali atsisakyti šių Taisyklių 351 punkte nustatytu atveju, tvarka ir sąlygomis pakeisti nustatyto užmokesčio, jei elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojo raštu pateiktas naujasis užmokestis yra ekonomiškai pagrįstas, tačiau šiuo atveju elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš įsigaliojant pateiktam užmokesčio dydžiui, raštu pranešdamas apie tai elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojui.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

ŠEŠTASIS SKIRSNIS.
SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

353. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, jei Sutartyje nesusitarta kitaip.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

354. Kiekviena šalis turi teisę inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, jeigu pasikeičia Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamos elektroninių ryšių veiklos sąlygas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

355. Pranešimą apie ketinimą nutraukti Sutartį šalys pateikia ne vėliau kaip prieš vienerius metus, jeigu šiose Taisyklėse nenumatyta ar Sutartyje nesusitarta kitaip ir Sutartis nutraukiama ne dėl jos esminio pažeidimo.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

SEPTINTASIS SKIRSNIS.
GINČŲ SPRENDIMAS

356. Tarnyba nagrinėja ginčus tarp elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojų ir elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojų dėl bendro elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimo mutatis mutandis taikydama Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2005 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1V-539, nuostatas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

AŠTUNTASIS SKIRSNIS.
ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

357. Elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas, elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas, Rangovas bei kiti šio skyriaus subjektai atleidžiami nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų, nustatytų šiame skyriuje ir Sutartyje, nevykdymo ar netinkamo vykdymo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262, Nr. 77, Nr. 80, Nr. 82) 6.253 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

Papildyta skyriumi:
Nr. 1V-1091, 2005-12-08, Žin., 2005, Nr. 147-5385 (2005-12-17), i. k. 10511RRISAK01V-1091

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

358. Jei elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas sudaro Sutartį su elektroninių ryšių infrastruktūros naudotoju ar kitu subjektu, nors pagal šių Taisyklių 328 punktą jis gali atsisakyti tokią Sutartį sudaryti, šalių santykiams, susijusiems su tokia Sutartimi, šių Taisyklių IX skyriaus nuostatos netaikomos, išskyrus jei Sutarties galiojimo metu atsiranda Taisyklių 328.1 ir 328.2 punktuose nurodyti pagrindai, kai privaloma sudaryti Sutartį dėl joje nurodytos elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimo.
359. Asmenys už šių Taisyklių reikalavimų nesilaikymą atsako įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Skyriaus pakeitimai:
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236

______________
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir
naudojimo taisyklių
1 priedas

1 Ientelė. Minimalus vamzdžių klojimo gylis.
Vamzdžių rūšis	Atstumas iki grunto paviršiaus (m)
	Pėsčiųjų dalyje	Važiuojamojoje dalyje
PVC, PE, / plieninis	0,5 / 0,4	0,7 / 0,6

2 Ientelė. Tranšėjos gylis įvade į šulinius.
Vamzdžių rūšis	Klojimo vieta	Gylis (m), esant kanalų skaičiui
		1*	2	3	4	5	6
100 PVC, 110PE, plieniniai	Pėsčiųjų dalis	0,82	0,96	1,1	1,24	1,38	1,52
100 PVC, 110PE, plieniniai	Važiuojamoji dalis	0,92	1,06	1,2	1,34	1,48	1,62
50 PVC, 50 PE	Pėsčiųjų dalis	0,76	0,84	0,91	1	1,08	1,16
50 PVC, 50 PE	Važiuojamoji dalis	0,86	0,94	1,02	1,1	1,18	1,26

* Išskyrus RKŠ-0

3 lentelė. Betono sudėtis.
Maksimalus užpildo dydis (mm)	Betono slankumas (mm)	Cemento kiekis (kg)	Stambiagrūdžio užpildo kiekis (kg)	Smulkaus užpildo kiekis (kg)
20	50–75	340 (1)*	1190 (3,5)*	640 (2)*

* Skliausteliuose pateikti skaičiai yra atitinkamos tūrio dalys mišinyje.

4 lentelė. Atstumas tarp atramų.
Vamzdžių eilių skaičius (vienetais)	Didžiausias atstumas tarp atramų (m)
8	6,00
7	5,50
6	5,00
5	4,50
4	4,00

5 lentelė. Duobės, reikalingos tipiniam šuliniui įrengti, matmenys.
Šulinio tipas	Ilgis	Plotis	Gylis (m)
	(m)	(m)	Pėsčiųjų dalyje	Važiuojamojoje dalyje
Pereinami surenkami gelžbetoniai šuliniai:
RKŠ-0	0,62	0,62	0,62	-
RKŠ-1	1,2/1,4*	1,2/1,4*	0,8	-
RKŠ-2	2,0	1,7	1,8	1,9
RKŠ-3	2,6/2,8*	1,8/2,0*	2,05	2,1
RKŠ-4	3,0/3,2*	1,9/2,1*	2,25	2,3
RKŠ-5	3,6/3,8*	2,2/2,4*	2,25	2,35
Pereinami monolitiniai šuliniai:
RKŠ-2	2,6/2,8*	2,3/2,5*	1,8	1,9
RKŠ-3**	3,2/3,4*	2,4/2,6*	2,05	2,1
RKŠ-4	3,6/3,8*	2,5/2,7*	2,25	2,3
RKŠ-5	4,2/4,4*	2,8/3,0*	2,25	2,35
Pereinamieji šuliniai iš betoninių blokelių:
RKŠ-1	1,3/1,5*	1,3/1,5*	0,8	-
RKŠ-2 pėsčiųjų dalyje	2,3/2,5*	1,8/2,0*	1,85	-
RKŠ-2 važiuojamojoje dalyje	2,3/2,5*	2,0/2,2*	-	1,9
RKŠ-3 pėsčiųjų dalyje	2,9/3,1*	1,9/2,1*	2,05	-
RKŠ-3 važiuojamojoje dalyje	2,9/3,1*	2,1/2,3*	-	2,15
RKŠ-4	3,3/3,5*	2,2/2,4*	2,25	2,35
RKŠ-5	3,9/4,1*	2,5/2,7*	2,25	2,35

* skaitiklyje – duobės matmenys, kai duobės šlaitai nesutvirtinami; vardiklyje – kai duobės šlaitai sutvirtinami.
** RKŠ – ryšių kabelių šulinys.

6 lentelė. Skirstomosios (telefoninės) spintos talpa pagal šulinio tipą.
Skirstomosios (telefoninės) spintos talpa (porų skaičius)	Šulinio tipas
300 x 2; 600 x 2	RKŠ-2
1200 x 2	RKŠ-3
2400 x 2	RKŠ-4

7 lentelė. Minimalus atstumai tarp elektroninių ryšių linijų ir kitų inžinerinių tinklų išorinių gabaritų.
Nr.	Sąlygos	Minimalus nuotolis (m)
1.	Atstumai vertikalioje kryptyje
1.1.	Kirtimuose tarp virš žemės esančių inžinerinių tinklų ir kitų statinių
1.1.1.	Elektroninių ryšių linijos atstumas nuo žemės, kertant automagistrales ir gatves	6,0
1.1.2.	Elektroninių ryšių linijos atstumas nuo kelio paviršiaus, kertant troleibusų elektros linijas	9,0
1.1.3.	Elektroninių ryšių linijos atstumas nuo bėgių, kertant neelektrifikuotus geležinkelio kelio magistralinius kelius	7,5
1.1.4.	Elektroninių ryšių linijų atstumas nuo geležinkelio kelio elektros linijas nešančio troso	2,0
1.1.5.	Abonento linijos įvado atstumas nuo kelio	4,5
1.1.6.	Abonento linijos įvado atstumas nuo šaligatvio, žemės apželdinimo teritorijoje	3,0
1.1.7.	Elektroninių ryšių linijos atstumas nuo vandens paviršiaus, kertant nelaivybinius vandens telkinius, kanalus ir kt.	2,5
1.1.8.	Elektroninių ryšių linijos aukščiausiojo laido arba pakabinto kabelio atstumas nuo orinės elektros perdavimo linijos žemiausiojo laido arba pakabinto kabelio maksimalaus karojimo:
	a) iki 1 kV	0,5
	b) 6–20 kV	11
	c) 110 kV, 330 kV	2
1.1.9.	Atstumas tarp elektroninių ryšių linijų	0,5
1.2.	Kirtimuose tarp požeminių inžinerinių tinklų
1.2.1.	Atstumas tarp ryšių kabelio (apsaugoto ar neapsaugoto) ir vandentiekio, ūkinių ir fekalinių nuotekų kanalų, drenažo ir lietaus vandens kanalizacijos	0,2
1.2.2.	Atstumas tarp apsaugoto arba neapsaugoto ryšių kabelio ir elektros kabelio (tarp jų elektros transporto ir apšvietimo tinklo kabelio): a) apsaugotas ryšių kabelis b) neapsaugotas ryšių kabelis	0,15 0,25
1.2.3.	Atstumas tarp apsaugoto ryšių kabelio ir kelio nutekamojo griovio pagrindo.	0,72
1.2.4	Atstumas tarp apsaugoto ryšių kabelio ir geležinkelio kelio nutekamojo griovio pagrindo	0,7
1.2.5.	Atstumas tarp apsaugoto ryšių kabelio ir geležinkelio kelio bėgių pagrindo5:
	a) kertant dygsniais	2,5
	b) kertant atviru būdu	1,5
1.2.6.	Atstumas tarp apsaugoto ryšių kabelio ir tramvajaus bėgių pabėgių apatinio krašto	1,5
1.2.7.	Atstumas tarp ryšių kabelio (apsaugoto arba neapsaugoto) ir šiluminių trasų	0,2
1.2.8.	Atstumas tarp ryšių kabelio (apsaugoto arba neapsaugoto) ir dujotiekio	0,15
1.2.9.	Atstumas tarp ryšių kabelių (apsaugotų arba neapsaugotų)	0,15
1.3.	Kiti atstumai vertikalioje kryptyje
1.3.1.	Elektroninių ryšių linijos atstumas nuo žemės	4,5
1.3.2.	Atstumas tarp elektroninių ryšių linijų ir elektros perdavimo linijos laidų ar pakabinamo kabelio padalijime ir atramoje, jei elektroninių ryšių linija yra sumontuota žemos įtampos (iki 1 kV) elektros perdavimo linijos atramose	0,5
1.3.3.	Elektroninių ryšių linijos atstumas iki stogo kraigo arba konstrukcijų elementų virš stogo (išskyrus sunkiai prieinamas vietas)	0,8
1.3.4.	Atstumas tarp elektroninių ryšių ir elektros linijų (380/220 V) įvadų statiniuose	0,5
1.3.5.	Atstumas iki medžių šakų	1,0
2.	Atstumai horizontalioje kryptyje
2.1.	Kirtimuose po žeme
2.1.1.	Atstumas tarp apsaugoto ryšių kabelio ir geležinkelio kelio inžinerinių statybų (tiltų, iešmų perdavimo ribų, kontaktinio tinklo atramų)	10
2.1.2.	Atstumas tarp ryšių kabelio (apsaugoto arba neapsaugoto) ir geležinkelio kelio šviesoforų, jų atramų, išorinio apšvietimo atramų	5
2.1.3.	Atstumas tarp ryšių kabelio (apsaugoto arba neapsaugoto) ir elektroninių ryšių linijos atramų	1,0
2.1.4.	Atstumas tarp ryšių kabelio (apsaugoto arba neapsaugoto) ir troleibuso kontaktinio tinklo atramos ašies	0,61,3
2.1.5.	Atstumas tarp ryšių kabelio (apsaugoto arba neapsaugoto) ir orinės elektros perdavimo linijos atramų konstrukcijų arba pagrindo apgyvendintoje vietoje:
	a) iki 1 kV	1
	b) 6–20 kV	24
	c) 110 kV, 330 kV	10
2.1.6.	Atstumas tarp ryšių kabelio (apsaugoto arba neapsaugoto) ir orinės elektros perdavimo linijos atramų konstrukcijų arba pagrindų kaimo gyvenamojoje vietovėje:
	a) iki 1 kV	2
	b) 6–20 kV	5
	c) 110 kV, 330 kV	50
2.2.	Kirtimuose tarp viršžeminių arba požeminių inžinerinių tinklų
2.2.1.	Atstumas tarp elektroninių ryšių linijos atramos konstrukcijų ir orinės elektros perdavimo linijos artimiausio kraštinio laido arba pakabinto kabelio maksimalioje kryptyje:
	a) iki 1 kV	26
	b) 6–20 kV	56
	c) 110 kV, 330 kV	1,3 x atramos aukštis 7
2.2.2.	Atstumas tarp elektroninių ryšių linijos artimiausio kraštinio laido arba pakabinto kabelio ir orinės elektros perdavimo linijos atramų konstrukcijų arba pagrindų:
	a) iki 1 kV	2
	b) 6–20 kV	2
2.2.3.	Atstumas tarp elektroninių ryšių linijos artimiausio kraštinio laido arba pakabinto kabelio ir elektroninių ryšių linijos atramos konstrukcijų	1
3.	Kiti atstumai horizontalioje kryptyje
3.1.	Atstumas tarp elektroninių ryšių linijos artimiausio kraštinio laido arba pakabinto kabelio ir statinių konstrukcijų, stogo kraštų, balkonų, apšvietimo stulpų	1,5
3.2.	Atstumas tarp elektroninių ryšių linijos artimiausio kraštinio laido arba pakabinto kabelio ir stiebų	stiebo aukštis
3.3.	Atstumas tarp elektroninių ryšių linijos artimiausio kraštinio laido arba pakabinto kabelio ir krūmo arba medžio lapijos projekcijų	1,5
3.4.	Atstumas tarp požeminių elektroninių ryšių linijų ir krūmų	0,7
3.5.	Atstumas tarp požeminių elektroninių ryšių linijų ir medžių kamienų, kurių lapijos skersmuo neviršija 5 m8	2

1 Jei tai yra neapsaugotų laidų elektroninių ryšių linija.
2 Jei griovio nėra, šis atstumas turi būti 1,2 m nuo kelio paviršiaus.
3 Atramos tipas turi užtikrinti minimalų atstumą.
4 Jeigu kabelis patalpinamas į izoliuoto statybos produkto vamzdį, kurio ilgis yra ne mažesnis kaip 3 m į kiekvieną pusę nuo atramos, leidžiamas atstumas yra 1 m.
5 Geležinkelio kelio bėgių kirtimus reikia atlikti 90 laipsnių kampu ir kabelio apsauga turi tęstis į abi puses ne mažiau kaip:
a) 2 m nuo nutekamojo griovio išorinio krašto,
b) 3 m nuo geležinkelio kelio sankasos krašto,
c) 5 m nuo kraštinių bėgių.
6 Jei kirtimas yra atliktas su į žemę įkastu ryšių kabeliu, atstumas turi būti 1,3 x elektros linijos atramos aukštis.
7 Kirtimas turi būti atliekamas su į žemę įkastu ryšių kabeliu.
8 Jei medžio lapijos skersmuo yra didesnis kaip 5 m, atstumą iki medžių reikia padidinti proporcingai iki 3 m.

8 lentelė. Varinio ir šviesolaidinio kabelio linijų elektros matavimų apimtys.
Eil. Nr.	Matavimų objektas	Elektrinės charakteristikos	Matavimų apimtys, %
1.	Kabeliai*	Izoliacijos varža	100
		Talpa	10
		Šleifo varža	1
		Pereinamasis slopinimas artimajame gale	100
		Darbinis slopinimas	100
		Slopinimas kritiniam bangos ilgiui:
		1310 nm ir 1550 nm. Matavimas reflektometru.	100
		Bendras slopinimas. Matavimas galios matuokliu.	100
		Sujungimų slopinimas	100
2.	Kabelių poros	Porų praskambinimas	100
3.	Pakabinamų kabelių trosai	Įžeminimo varža	100
4.	Signalinis laidas	Izoliacijos varža	100
5.	Kontroliniai matavimai	Įžeminimo varža	100

* Tarpstotinio ryšio, tiesioginio maitinimo, magistralinių, skirstomųjų tinklų.

9 lentelė. Apsauginių vamzdžių tipai ir parametrai
Vamzdžio tipas	Tvirtumo klasė*	Išorinis vamzdžio skersmuo (mm)	Vidinis vamzdžio skersmuo* (mm)	Sienelės storis (mm)	Vamzdžio ilgis (m)
110 PE	B	110±2,0	95,4±0, l	6,3±l,0	Nuo 6 iki 100
63 PE	B	63±0,6	56±0,6	3,4±0,4	Pagal poreikį
50 PE	B	50±0,5	42±0,5	4±0,6	Pagal poreikį
40HDPE	B, C	40±0,4	32.6±0,6	3,7±0,6	Pagal poreikį
32HDPE	B, C	32±0,3	26±0,5	3,0±0,5	Pagal poreikį
25**	C	25±0,7	nespecifikuotas	nespecifikuotas	Pagal poreikį
Plieninis	Nespecifikuotas

* Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą skirstomi į tvirtumo klases: A, B ir C. Žiedo standumas turi būti: B klasės – ne mažiau kaip 8kN/m2; C klasės – ne mažiau kaip 4kN/m2.
** Plastikinis vamzdis, nedegus ir neišskiriantis toksinių medžiagų.

10 lentelė. Mažiausi leistini atstumai tarp elektroninių ryšių linijų ir elektros instaliacijos.
Mažiausi leistini atstumai tarp elektroninių ryšių linijų ir elektros instaliacijos	Atstumai, mm
	<2 kW	2–5 kW	>5 kW
Neekranuotos jėgų linijos arba elektros įranga, esančios šalia atvirų arba nemetalinių linijų	127	305	610
Neekranuotos jėgų linijos arba elektros įranga, esančios šalia įžeminto metalinio vamzdyno (konduito)	64	152	305
Jėgų linijos, nutiestos įžemintame metaliniame vamzdyne (konduite) (arba su lygiaverčiu ekranavimu), esančios šalia įžeminto metalinio vamzdyno (konduito)		76	152

______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas
Nr. 1V-1091, 2005-12-08, Žin., 2005, Nr. 147-5385 (2005-12-17), i. k. 10511RRISAK01V-1091
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1V-562 "Dėl Elekroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo

2.
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas
Nr. 1V-236, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1319 (2008-03-29), i. k. 10811RRISAK001V-236
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1V-562 "Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo