Suvestinė redakcija nuo 2013-06-23 iki 2014-05-07

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 91-3948; Žin. 2009, Nr.103-0, i. k. 109106ANUTA00O3-107

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
NUTARIMAS

DĖL KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDŲ ATSKYRIMO METODIKOS

2009 m. liepos 22 d. Nr. O3-107
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118; 2008, Nr. 135-5228; 2009, Nr. 10-352) 17 straipsnio 8 dalies 1 punktu, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria patvirtinti Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką (pridedama).

Komisijos pirmininkas	Virgilijus Poderys

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107

Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo Metodika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika (toliau – vadinama Metodika) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118; 2005, Nr. 142-5104; 2007 Nr. 55-2124; 2008, Nr. 135-5228; 2009, Nr. 10-352), Šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 10-355, Nr. 61-2402) ir kitais teisės aktais. Ji nustato bendrame technologiniame šilumos ir elektros gamybos cikle susidarančių šilumos gamybos sąnaudų atskyrimo principus.
2. Metodika privaloma visiems bendrame technologiniame cikle šilumą ir elektros energiją gaminantiems šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams.
3. Šilumos gamybos sąnaudų atskyrimas grindžiamas nediskriminavimo, kryžminio subsidijavimo draudimo principais ir sudaro sąlygas užtikrinti pagrįstą ir skaidrų sąnaudų paskirstymą bei sąžiningą konkurenciją tarp šilumos ir elektros energijos gamintojų.

II. sąvokos

4. Kogeneracija (termofikacija) – šilumos ir elektros energijos gamyba bendrame technologiniame cikle.
5. Kogeneracinė (termofikacinė) jėgainė – energetikos objektas, skirtas gaminti elektros ir šilumos energiją kogeneraciniu režimu.
6. Alternatyvus šilumos šaltinis – energetikos objektas, skirtas tik šilumos energijai gaminti.
7. Sąnaudų atskyrimas – technologiškai neatskiriamoje elektros ir šilumos energijos gamyboje susidarančių bendrų sąnaudų padalinimas tarp šilumos ir elektros energijos gamybos.
8. Techniniai-ekonominiai rodikliai –Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – vadinama Komisija) suskaičiuoti alternatyvaus šilumos šaltinio formavimo rodikliai, nurodyti Metodikos priede.
9. Kitos sąvokos atitinka Šilumos ūkio įstatyme ir Šilumos kainų nustatymo metodikoje nurodytas sąvokas.

III. šilumos ir elektros gamybos sąnaudų Atskyrimo ir Alternatyvaus šilumos šaltinio formavimo principai

10. Sąnaudų tarp šilumos ir elektros energijos gamybos atskyrimui taikomas Alternatyvaus šilumos šaltinio metodas.
11. Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimas tarp šilumos ir elektros energijos gamybos pagrįstas būtinosiomis šilumos gamybos sąnaudomis.
12. Esamai kogeneracinei jėgainei (atskiriems blokams ar visai elektrinei) suformuojamas alternatyvus šilumos šaltinis, kuris gali patiekti į aprūpinimo šiluma sistemą analogišką šilumos kiekį, naudojant tą patį kurą ir kitus resursus be elektros generavimo įrenginių.
13. Alternatyvus šilumos šaltinis formuojamas esamų šilumos gamybos šaltinių pagrindu, jeigu šilumos gamybos įrenginių galių pakanka planuojamam šilumos kiekiui pagaminti arba iš kogeneracinės jėgainės išskiriant šilumos gamybos dalį ir jai priskiriant atitinkamas būtinas kintamąsias ir pastoviąsias sąnaudas.
14. Jeigu šilumos energija gaminama keliose kogeneracinėse jėgainėse, tiekiančiose šilumą į bendrą aprūpinimo šiluma sistemą, tai kiekvienai kogeneracinei jėgainei formuojamas atskiras alternatyvus šilumos šaltinis.
15. Alternatyvaus šilumos šaltinio turtas ( turto įsigijimo vertę Lt/kW dauginant iš instaliuotos galios KW) ir sąnaudos (atitinkamas eksploatacines sąnaudas Lt/MWh dauginant iš planuojamo pagaminti ir patiekti į tinklą šilumos kiekio) nustatomos naudojant faktinius esamų šilumos gamybos šaltinių duomenis, jeigu jie neviršija Komisijos nustatytų techninių-ekonominių rodiklių, kurie skelbiami viešai.
16. Suformuoto alternatyvaus šilumos šaltinio pagrindu suskaičiuota šilumos gamybos bazinė savikaina (ct/kWh) prilyginama šilumos gaminamos kogeneracinėje jėgainėje savikainai. Bazinė savikaina parodo, kokiomis sąnaudomis šiluma gali būti gaminama be elektros generavimo.
17. Kogeneracinėje jėgainėje planuojamą pagaminti ir patiekti į tinklą šilumos kiekį padauginus iš alternatyvaus šilumos šaltinio bazinės savikainos gaunamos šilumos gamybos kogeneracinėje jėgainėje planuojamos sąnaudos.
18. Iš bendrųjų kogeneracinės jėgainės sąnaudų ( pastovių ir kintamų) atėmus šilumos gamybos sąnaudas likusios priskiriamos elektros energijos gamybai.
19. Visos šilumos gamybos sąnaudos kogeneracinėje jėgainėje, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui perskirstomos, atsižvelgiant į V skyriuje nustatytą tvarką.
20. Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai kogeneracinių jėgainių šilumos gamybos sąnaudų atskyrimo skaičiavimų projektą (priedas), jo pagrindimą ir kitus skaičiavimams patikrinti reikalingus dokumentus teikia kartu su šilumos bazinių kainų dedamųjų projektu. Skaičiavimai atliekami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

IV. ALTERNATYVAUS ŠILUMOS ŠALTINIO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

21. Alternatyvaus šilumos šaltinio sąnaudos skirstomos į kintamąsias ir pastoviąsias, būtinas pagaminti tokiam pat šilumos kiekiui kaip ir kogeneracinėje jėgainėje.
22. Kintamąsias sąnaudas sudaro kuro sąnaudos, elektros energijos ir vandens sąnaudos technologijai:
22.1. kuro sąnaudos šilumai gaminti:
22.1.1. Alternatyvaus šilumos šaltinio kuro balansas formuojamas pagal esamų šilumos gamybos šaltinių kuro struktūrą. Planuojant naują kogeneracinę jėgainę prioritetas teikiamas atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui;
22.1.2. skaičiuojant kuro sąnaudas šilumos gamybai naudojamos lyginamosios kuro sąnaudos šilumos vienetui pagaminti (kg/MWh naftos ekvivalento), kurios nustatomos pagal faktinius ataskaitinio laikotarpio duomenis, neviršijant Komisijos nustatytų techninių-ekonominių rodiklių;
22.1.3. kuro kainos skaičiuojamos pagal atskiras kuro rūšis, vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos punktais, reglamentuojančiais kuro kainų skaičiavimo tvarką;

22.1.4. sąnaudos kurui skaičiuojamos pagal priklausomybę:
S(kuro) = Q(nš) x L(kuro x T(kuro) / 1000; (tūkst. Lt)    (1)

čia:
Q nš – šilumos kiekis, planuojamas pagaminti ir patiekti į šilumos tinklą iš kogeneracinės jėgainės, tūkst. MWh;
L kuro – lyginamosios sąlyginio kuro sąnaudos alternatyviame šilumos šaltinyje, kg/MWh;
T kuro – sąlyginio kuro kaina, Lt/tne;

22.2. elektros energijos sąnaudos technologijai. Atsižvelgus į katilinėje naudojamą kurą, elektros energijos sąnaudos skaičiuojamos įvertinant lyginamąsias elektros energijos sąnaudas 1 MWh šilumos pagaminti ir patiekti į tinklą (kWh/MWh). Šios sąnaudos nustatomos pagal alternatyvaus šilumos šaltinio duomenis, neviršijant Komisijos nustatytų techninių-ekonominių rodiklių. Elektros energijos kainos nustatomos pagal objekto prijungimo prie elektros tinklų sąlygas vadovaujantis galiojančiais tarifais;
22.2.1. sąnaudos elektros energijai skaičiuojamos pagal priklausomybę:

 S(el) = Q(nš) x L(el x T(el); (tūkst. Lt)    (2)

čia:
Q nš – šilumos kiekis, planuojamas pagaminti ir patiekti į šilumos tinklą iš kogeneracinės jėgainės, tūkst. MWh;
L el – lyginamosios elektros energijos sąnaudos alternatyviame šilumos šaltinyje, kWh/MWh;
T el – vidutinė elektros energijos pirkimo kaina, Lt/kWh;

22.3. vandens sąnaudos technologijai įvertinamos santykiniais išvestiniais dydžiais (Lt/MWh), kurie nustatomi pagal faktinius ataskaitinio laikotarpio duomenis, tačiau neviršijant Komisijos nustatytų techninių-ekonominių rodiklių:

22.3.1. vandens sąnaudos technologijai skaičiuojamos pagal priklausomybę:
S(vand) = Q(nš) x L(vand); (tūkst. Lt)     (3)
čia:
Q nš – šilumos kiekis, planuojamas pagaminti ir patiekti į šilumos tinklą iš kogeneracinės jėgainės, tūkst. MWh;
L vand – vandens sąnaudos technologijai alternatyviame šilumos šaltinyje, Lt/MWh;

22.4. būtinosios alternatyvaus šilumos šaltinio kintamosios sąnaudos, gaminant analogišką kogeneracinėje jėgainėje šilumos kiekį, nustatomos pagal priklausomybę:

 S(k) = S(kuro) + S(el) + S(vand). (tūkst. Lt)    (4)

23. Pastoviąsias alternatyvaus šilumos šaltinio sąnaudas sudaro turto nusidėvėjimo (amortizacijos), palūkanų ir eksploatacinės sąnaudos:
23.1. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos:
23.1.1. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos skaičiuojamos nuo šilumos gamybai priskirto turto (apskaičiuoto pagal alternatyvaus šilumos šaltinio vertę arba Komisijos nustatytus rodiklius) vertės pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos priede nurodytus ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus;

23.1.2. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos skaičiuojamos pagal priklausomybę:

 S(nusid AŠ) = (V(įs) x G(inst.)) / NS(norm.)/1000; (tūkst. Lt)    (5)

čia:
Vįs – alternatyvaus šilumos šaltinio ilgalaikio turto įsigijimo vertė, Lt/kW;
G inst – alternatyvaus šilumos šaltinio instaliuota šiluminė galia, kW;
NSnorm – nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, nurodyti Šilumos kainų nustatymo metodikos priede;
23.2. palūkanų sąnaudos:
23.2.1. palūkanos už paskolas investicijoms į šilumos gamybą įvertinamos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos punktais, reglamentuojančiais palūkanų skaičiavimo tvarką;
23.2.2. palūkanų sąnaudos kogeneracinėje jėgainėje tarp šilumos ir elektros energijos gamybos paskirstomos proporcingai šilumos ir elektros energijos gamybai priskirto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto vertei pagal priklausomybę:

 S(pal Aš) = S(pal)x K(š) / 100; (tūkst.Lt)    (6)

čia:
S pal – kogeneracinės jėgainės bendros metinės palūkanos, tūkst. Lt;
K š – šilumos gamybai priskirto ilgalaikio turto likutinė vertė nuo bendro kogeneracinės jėgainės turto,%;

23.3. eksploatacinės sąnaudos:
23.3.1. šias sąnaudas sudaro materialinės ir joms prilygintos sąnaudos, darbo užmokesčio sąnaudos, įmokos socialiniam draudimui bei sąnaudos mokesčiams;
23.3.2. eksploatacinės sąnaudos įvertinamos santykiniais išvestiniais dydžiais (Lt/MWh) pagal faktinius ataskaitinio laikotarpio duomenis, neviršijančius Komisijos nustatytų techninių-ekonominių rodiklių;

23.3.3. eksploatacinės sąnaudos skaičiuojamos pagal priklausomybę:

 S(ekspl AŠ) = Q(nš) x S(ekspl); (tūkst. Lt)    (7)

čia:
Q nš – šilumos kiekis, planuojamas pagaminti ir patiekti į šilumos tinklą iš kogeneracinės jėgainės, tūkst. MWh;
S ekspl – šilumos gamybai alternatyviame šilumos šaltinyje priskirtos atitinkamos eksploatacinės sąnaudos, Lt/MWh;

23.4. būtinosios alternatyvaus šilumos šaltinio pastoviosios sąnaudos, gaminant analogišką kogeneracinėje jėgainėje šilumos kiekį, skaičiuojamos pagal priklausomybę:

 S(p) = S(nusid AŠ) + S(pal AŠ) + S(ekspl AŠ); (tūkst. Lt)    (8)

V. Šilumos ir elektros energijos gamybos sąnaudų perskirstymO tvarka

24. Šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo kogeneracinėje jėgainėje, išskyrus jėgaines, kuriose elektros energija gaminama naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, iš elektros energijos gamybos gautas pelnas (nuostolis) naudojamas perskirstant sąnaudas tarp šilumos ir elektros energijos gamybos.
25. Perskirstomą sąnaudų dalį, priskiriamą šilumos gamybai, įvertina pelno (nuostolio) rizikos koeficientas (toliau – vadinamas PNK). PNK parodo šilumos vartotojų dalyvavimo elektros energijos generavimo veikloje laipsnį (šilumos gamybos sąnaudos atitinkamai mažėja arba didėja, priklausomai nuo iš elektros energijos gamybos gauto pelno(nuostolio).
26. Jau veikiančioms, bet dar neatsipirkusioms kogeneracinėms jėgainėms, ir atsipirkusiose kogeneracinėse jėgainėse atliktoms investicijoms, skirtoms šių jėgainių esminiam pertvarkymui, nustatomas nuo 0 iki 20 % PNK dydis, kuris užtikrintų šių jėgainių investicijų projektų atsipirkimą ne trumpesniam kaip 7 metų laikotarpiui.
27. Investicijų projektų atsipirkimas skaičiuojamas vadovaujantis Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Komisijoje tvarkos apraše nustatyta tvarka.
28. PNK nustatomas ne ilgesniam kaip naujos kogeneracinės jėgainės atsipirkimo laikotarpiui.
29. Atsipirkusioms kogeneracinėms jėgainėms nustatomas 40 % PNK.
30. Perskirstoma sąnaudų dalis, priskiriama elektros energijos gamybai (šilumos gamybai), priklausomai nuo kogeneracinėje jėgainėje iš elektros energijos gamybos gauto pelno (nuostolio), nustatoma pagal priklausomybę:
 S(e(Š)) = PNK / 100% x P(N)(e); (tūkst. Lt)    (9)

čia:
PNK – pelno (nuostolio) rizikos koeficientas, %;
P(N)e – elektros energijos gamybos pelnas (nuostolis) už ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Lt.

31. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui sąnaudų dalis, priskirta šilumos gamybai, įvertinama perskaičiuojant šilumos gamybos kainos dedamąją Šilumos kainų nustatymo Metodikoje nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai šilumos ir elektros energijos gamybos veiklos rodiklių ataskaitą teikia pagal kiekvieną kogeneracinę jėgainę.
_________________

1 priedas

Alternatyvaus šilumos šaltinio sąnaudų skaičiavimas

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Ataskaitinio laikotarpio šilumos gamyba	Šilumos ir elektros energijos gamyba

				Šiluma			Elektra	Iš viso:
				ESŠ	KJ (AŠ)	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Patiekta šilumos į tinklą nuo savo šaltinių	MWh
1.1.	Šilumos gamybai naudojamo turto vertė	tūkst. Lt
1.2.	PNK koeficientas planuojamiems metams	%
2.	Kintamosios sąnaudos	tūkst. Lt
		ct/kWh
2.1.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh
2.2.	Metinės atitinkamo kuro sąnaudos	tne
2.3.	Planuojamo kuro kaina	Lt/tne
2.4.	Metinės kuro sąnaudos	tūkst. Lt
2.5.	Lyginamosios elektros sąnaudos	kWh/MWh
2.6.	Elektros energijos kaina	ct/kWh
2.7.	Elektros energija šilumos gamybai	tūkst. kWh
2.8.	Elektros sąnaudos šilumos gamybai	tūkst. Lt
2.9.	Vanduo technologijai	m3
2.10.	Vandens kaina	Lt/m3
2.11.	Vandens sąnaudos šilumos gamybai	tūkst. Lt
3.	Pastovios sąnaudos	tūkst. Lt
		ct/kWh
3.1.	Turto sąnaudos	tūkst. Lt
3.1.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Lt
3.1.2.	Ilgalaikio turto įsigijimo palūkanos	tūkst. Lt
3.2.	Turto eksploatavimo sąnaudos	tūkst. Lt
3.2.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos	tūkst. Lt
		ct/kWh
3.2.2.	Darbo apmokėjimo ir soc. draudimo sąnaudos	tūkst. Lt
		ct/kWh
3.2.3.	Mokesčiai	tūkst. Lt
		ct/kWh
4.	Savikaina	tūkst. Lt
		ct/kWh
5.	Ataskaitiniu laikotarpiu gautas pelnas/nuostolis iš elektros pardavimo veiklos	tūkst. Lt
5.1.	Sąnaudų dalis, priskirta šilumos gamybai	tūkst. Lt

Įmonės vadovas _____________________________

ESŠ – esami šilumos šaltiniai.
KJ (AŠ) – kogeneracinėje elektrinėje gaminama šiluma. Šiai gamybai formuojamas alternatyvus šaltinis (AŠ).
_________________

Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika

Įmonių paskirstymas pagal kategorijas
2 priedas
Įmonių kategorija	Šiluminės energijos gamybos kategorija
I	daugiau kaip 1900 tūkst. MWhšil.
II	650–1900 tūkst. MWhšil.
III	200–650 tūkst. MWhšil.
IV	iki 200 tūkst. MWhšil.

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. O3-231, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 66-3332 (2013-06-22), i. k. 113106ANUTA00O3-231

Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika

Alternatyvaus šilumos šaltinio techniniai-ekonominiai rodikliai

Alternatyvaus šilumos šaltinio techniniai rodikliai
3 priedas
Eil. Nr.	Kuro rūšis	Vidutinis	Lyginamosios kuro sąnaudos
		efektyvumas, %	kgne/MWh
1	2	3	4
1	Gamtinės dujos	93,0	92,0
2	Mazutas	86,0	100,0
3	Biokuras	90,0	96,0
4	Biokuras*	105,0	82,0

* Taikoma naujai pastatytoms arba modernizuotoms (atnaujintoms) kogeneracinėms jėgainėms, taip pat jėgainėms, iš kurių elektra superkama taikant skatinamąjį tarifą.

Alternatyvaus šilumos šaltinio sąnaudų ir turto rodikliai

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Įmonių kategorija
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Kintamos sąnaudos
1.1	Elektra technologijai	kWh/MWh	20,0	18,2	17,3	15,0
1.2	Vanduo technologijai	m3/MWh	0,10	0,42	0,52	0,27
2	Eksploatacinės sąnaudos	Lt/MWh	7,0	13,7	14,8	17,9
2.1	Materialinės	Lt/MWh	1,9	3,1	3,1	4,9
2.2	Darbo užmokestis	Lt/MWh	3,6	7,6	8,5	9,5
2.3	Socialinis draudimas	Lt/MWh	1,1	2,4	2,6	2,9
2.4	Mokesčiai	Lt/MWh	0,4	0,6	0,6	0,6
3	Seno turto
3.1	Turto įsigijimo vertė instaliuotai galiai	Lt/KW	75,0	85,0	134,0	131,0
3.2	Turto likutinė vertė instaliuotai galiai	Lt/KW	35,0	42,0	72,0	69,0
4	Naujo turto*
4.1	Dujiniai katilai be kondensacinių ekonomaizerių	Lt/kW	65–150
4.2	Kondensaciniai ekonomaizeriai dujiniams katilams	Lt/kW	250–380
4.3	Biokuro katilai be kondensacinių ekonomaizerių	Lt/kW	700–1100
4.4	Kondensaciniai ekonomaizeriai biokuro katilams	Lt/kW	600–1500

*Naujo turto sudėtyje minimi katilai yra vandens šildymo katilai.

Šie rodikliai yra pagrindas šilumos tiekėjų ir nepriklausomų gamintojų alternatyvaus šilumos šaltinio turtui ir sąnaudoms nustatyti.

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. O3-231, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 66-3332 (2013-06-22), i. k. 113106ANUTA00O3-231

Pakeitimai:

1.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. O3-231, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 66-3332 (2013-06-22), i. k. 113106ANUTA00O3-231
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 "Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos" priedų pakeitimo