PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo
Nr. 64 „Dėl bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

2024 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1-516 /2024 (1.4 E)
Vilnius

1. P a k e i č i u Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 381 punktą ir jį išdėstau taip:
„381. Kietasis biokuras miestuose ar miesteliuose, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, ir 2 km nuo jų atstumu turi būti laikomas:
381.1. kietojo biokuro laikymo aikštelėje krūvomis, ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 8 m, krūvų pagrindo plotis neturi viršyti 12 m, o išilginės praeigos tarp krūvų turi būti ne siauresnės kaip 4 m, kai nėra papildomų gaisrinės saugos priemonių. Kietojo biokuro krūva kas 100 m turi būti atskirta ne mažesne kaip 6 m skersine praeiga;
381.2. kietojo biokuro laikymo aikštelėje krūvomis, ne arčiau kaip 20 m nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 14 m, krūvų pagrindo plotis neturi viršyti 24 m, o išilginės praeigos tarp krūvų turi būti ne siauresnės kaip 4 m, kai yra visos 381.2.1–381.2.9 papunkčiuose nurodytos papildomos gaisrinės saugos priemonės:
381.2.1. kietojo biokuro laikymo aikštelėje 24 valandas per parą vykdomas vaizdo stebėjimas ir nuolatinė kietojo biokuro temperatūros krūvose kontrolė;
381.2.2. įrengti lafetiniai švirkštai, kurių čiurkšlės nuotolis ne mažesnis kaip 50 m, kiekvienas kietojo biokuro laikymo aikštelės taškas pasiekiamas ne mažiau kaip 2 lafetiniais švirkštais;
381.2.3. kietojo biokuro laikymo aikštelėje įrengta gaisro aptikimo signalizacijos sistema;
381.2.4. kietojo biokuro laikymo aikštelėje visą parą yra krovos technika, kuria galima per 1 valandą pakrauti ir iškrauti ne mažiau kaip 160 m3 laikomo kietojo biokuro;
381.2.5. ne didesniu kaip 200 m atstumu nuo laikomo kietojo biokuro yra įrengti ne mažiau kaip 2 gaisriniai hidrantai arba ne mažesnis kaip 1 000 m3 talpos vandens rezervuaras arba atviras vandens telkinys, kuris prireikus galėtų būti naudojamas gaisrui gesinti ir prie kurio būtų įrengta (12x12 m) aikštelė gaisrinei technikai;
381.2.6. kietojo biokuro laikymo aikštelėje krūva kas 100 m atskirta ne mažesne kaip 6 m skersine praeiga;
381.2.7. visų praeigų tarp krūvų ir aplink kietojo biokuro laikymo aikštelę pagrindas yra sukietintas, kad juo galėtų važiuoti gaisrinė technika;
381.2.8. kietojo biokuro laikymo aikštelė aptverta ne žemesnė kaip 1,8 m aukščio tvora, įrengta perimetro apsauga su vaizdo stebėjimo kameromis;
381.2.9. įrengta apsaugos nuo žaibo sistema;
381.2.10. atstumą nuo pastatų, nurodytą 381.2 papunktyje, galima sumažinti iki 6 m, jeigu kietasis biokuras atskirtas nuo pastato vientisa gelžbetonine ar mūrine sienele, kuri ne mažiau nei 1 m aukštesnė negu kietojo biokuro krūva ir ne mažiau kaip 1 m iš šonų ilgesnė nei krūvos pagrindas. Tarp atskirų gelžbetoninių ar mūrinių sienelių turi būti ne mažesnė kaip 4 m praeiga.“
1.2. Pakeičiu 3811 punktą ir jį išdėstau taip:
„3811. Kietasis biokuras kietojo biokuro laikymo aikštelėje, kuri yra nutolusi nuo miestų ar miestelių daugiau kaip 2 km atstumu, turi būti laikomas:
3811.1. kietojo biokuro laikymo aikštelėje krūvomis, ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 8 m, krūvų pagrindo plotis neturi viršyti 12 m, o išilginės praeigos tarp krūvų turi būti ne siauresnės kaip 4 m, kai nėra papildomų gaisrinės saugos priemonių. Kietojo biokuro krūva kas 100 m turi būti atskirta ne mažesne kaip 6 m skersine praeiga;
3811.2. kietojo biokuro laikymo aikštelėje krūvomis, ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 14 m, krūvų pagrindo plotis neturi viršyti 24 m, o išilginės praeigos tarp krūvų turi būti ne siauresnės kaip 10 m, kai yra visos 3811.2.1–3811.2.5 papunkčiuose nurodytos papildomos gaisrinės saugos priemonės:
3811.2.1. kietojo biokuro laikymo aikštelė užkrauta ne daugiau kaip 65 procentais;
3811.2.2. kietojo biokuro laikymo aikštelėje visą parą yra krovos technika, kuria galima per 1 valandą pakrauti ir iškrauti ne mažiau kaip 160 m3 laikomo kietojo biokuro;
3811.2.3. šalia kietojo biokuro aikštelės arba ne didesniu kaip 2 000 m atstumu nuo jos yra ne mažesnis kaip 1 000 m3 talpos vandens rezervuaras ar atviras vandens telkinys, kuris prireikus galėtų būti naudojamas gaisrui gesinti ir prie kurio būtų įrengtas (12x12 m) privažiavimas gaisrinei technikai;
3811.2.4. visų praeigų tarp krūvų pagrindas yra sukietintas, kad juo galėtų važiuoti gaisrinė technika;
3811.2.5. krūva kas 100 m yra atskirta ne mažesne kaip 6 m skersine praeiga.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.

Direktorius
vidaus tarnybos generolas	Saulius Greičius