PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1- 66 „DĖL NORMATYVINIŲ STATINIO SAUGOS DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. lapkričio 5 d. Nr. 1-654 /2024 (1.4 E)
Vilnius

1.	P a k e i č i u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“:
1.1.	Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 7 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 5 punktu,“.
1.2.	Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.3. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės;“.
1.3.	Pakeičiu nurodyto įsakymo 1.2 papunkčiu patvirtintas Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles:
1.3.1.	Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) taikomos pastatams, patalpoms ir inžineriniams statiniams, kuriuose, vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, privaloma įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas (toliau vadinama – GAS sistemos) šiais atvejais:
1.1. projektuojant ir statant naujus statinius;
1.2. rekonstruojamoms statinių dalims;
1.3. remontuojamoms statinių dalims, jei remontuojant statinius keičiamas ar kitaip daromas poveikis GAS sistemų išdėstymui ar apimčiai;
1.4. keičiant statinių ar statinių dalių naudojimo paskirtį;
1.5. statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejais, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimą Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;
1.6. formuojant naujus ar pertvarkant esamus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai turi būti atliekami statybos darbai, kuriems vykdyti privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą.“
1.3.2.	Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.
1.3.3.	Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Šios Taisyklės nustato GAS sistemų įrengimo, esamų sistemų rekonstravimo, remonto, statinio konstrukcijų, kurios reikalingos GAS sistemų tinkamam veikimui užtikrinti, reikalavimus. Žmonių įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos projektuojamos vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais, patvirtintais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ [10.3], LST EN 50849:2017, LST EN 54 serijos standartais ir šių Taisyklių reikalavimais.“
1.3.4.	Pakeičiu 10.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„10.6. statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;“.
1.3.5.	Papildau nauju 10.7 papunkčiu:
„10.7. Pasikeitus Taisyklių 10 punkte nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.“
1.3.6.	Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„15. Kai pastate, patalpoje įrengiamos aktyviosios gaisro stabdymo sistemos (stacionariosios gaisrų gesinimo, mechaninio dūmų vėdinimo, žmonių įspėjimo apie gaisrą, evakuacijos valdymo [10.3.], ugniagesių liftai), pastate ar patalpoje turi būti įrengiama GAS sistema, kad būtų užtikrintas šių sistemų veikimas. GAS sistema įrengiama visame pastate, jei aktyviosios gaisro stabdymo sistemos yra skirtos pastato priešgaisrinei saugai užtikrinti, atitinkamai GAS sistema įrengiama patalpoje, jei aktyviosios gaisro stabdymo sistemos (išskyrus stacionariąsias gaisro gesinimo sistemas) skirtos pavienėms patalpoms.“
1.3.7.	Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Jei GAS sistema skirta stacionariosioms gaisrų gesinimo, mechaninio dūmų vėdinimo, žmonių įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemoms, ugniagesių liftams valdyti, kiekviena saugomos patalpos vietoje turi būti įrengti ne mažiau kaip du gaisro detektoriai ir jie turi būti skirtinguose spinduliuose. Šiame punkte pateikti reikalavimai gali būti netaikomi, kai naudojamos adresuojamos GAS sistemos.“
1.3.8.	Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Gyvenamosios paskirties pastatuose (vienbučiuose, dvibučiuose, daugiabučiuose ir įvairių socialinių grupių), kuriuose GAS sistema skirta mechaniniam dūmų vėdinimui, ugniagesių liftams valdyti, kiekviename aukštų koridoriuje arba vestibiuliuose turi būti įrengti ne mažiau kaip du gaisro detektoriai ir jie turi būti skirtinguose spinduliuose. Šis reikalavimas gali būti netaikomas, kai naudojamos adresuojamos GAS sistemos.“
1.3.9.	Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:
„27. Vieno spindulio gaisro detektoriai turi būti įrengiami ne daugiau kaip penkiose gretimose patalpose, esančiose viename aukšte. Vieno spindulio gaisro detektoriais pagalbiniuose ir negyvenamuosiuose pastatuose, išskyrus Asg ir Bsg kategorijų gamybos, pramonės, energetikos ir sandėliavimo patalpas, leidžiama saugoti iki 10 patalpų, esančių viename aukšte ir turinčių išėjimą į bendrą koridorių. Naudojant adresuojamas GAS sistemas, leidžiama viena kilpa saugoti patalpas, esančias skirtinguose aukštuose, įrengiant izoliatorius kas 32 detektorius ir tarp aukštų. Detektorių skaičius vienoje kilpoje nustatomas vadovaujantis GAS sistemos įrenginių gamintojo pateikta technine informacija.“
1.3.10.	Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:
„30. Vienbučiuose, dvibučiuose ir daugiabučiuose gyvenamosios paskirties pastatuose turi būti įrengiami autonominiai dūmų signalizatoriai. Patalpose, kuriose įrengta GAS sistema, autonominių dūmų signalizatorių įrengti nebūtina.“
1.3.11.	Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:
„49. Autonominiai dūmų signalizatoriai, kai jų veikimo zonoje atsiranda dūmų, turi skleisti garsinį pavojaus signalą. Įrengiant ir eksploatuojant autonominius dūmų signalizatorius būtina vadovautis LST EN 14604 serijos standartų reikalavimais, šiomis Taisyklėmis ir gamintojo parengta autonominių dūmų signalizatorių naudojimo instrukcija (joje nurodyta, kaip signalizatorius turi būti tvirtinamas, prijungiamas arba keičiamas jo maitinimo elementas). Autonominių dūmų signalizatorių išdėstymo reikalavimai pateikti 5 lentelėje.

5 lentelė. Patalpos, kuriose privaloma įrengti autonominius dūmų signalizatorius

Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas	Autonominių dūmų signalizatorių įrengimas
1.	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų patalpose	+
2.	Vienbučių, dvibučių, gyvenamųjų pastatų patalpose	+
3.	Asmeninio poilsio paskirties pastatų patalpose (poilsio pastatas, vila (vasarnamiai), kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą)“	+

1.3.12.	Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:
„52. Vienbučių, dvibučių, daugiabučių ir asmeninio poilsio paskirties patalpose autonominis (-iai) dūmų signalizatorius (-iai) turi būti įrengtas (-i) visose patalpose, kuriose žmonės miega, ir patalpose prieš miegamuosius. Patalpoje prieš miegamąjį, jei ji ilgesnė kaip 12 m, turi būti įrengti ne mažiau kaip du autonominiai dūmų signalizatoriai.“
1.3.13.	Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.4.	Pakeičiu nurodyto įsakymo 1.3 papunkčiu patvirtintas Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles:
1.4.1.	Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) taikomos pastatams, patalpoms, kuriuose, vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, privaloma įrengti statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemas šiais atvejais:
1.1. projektuojant ir statant naujus statinius;
1.2. rekonstruojamoms statinių dalims;
1.3. remontuojamoms statinių dalims, jei remontuojant statinius keičiamas ar kitaip daromas poveikis statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos išdėstymui ar apimčiai;
1.4. statiniams ar statinių dalims, keičiant jų naudojimo paskirtį [12.8];
1.5. statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejais, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimą Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;
1.6. formuojant naujus ar pertvarkant esamus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai turi būti atliekami statybos darbai, kuriems vykdyti privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą.“
1.4.2.	Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.
1.4.3.	Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (valdytojams ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas [12.1].“
1.4.4.	Papildau nauju 12.8 papunkčiu:
„12.8. statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;“.
1.4.5.	Papildau nauju 12.9 papunkčiu:
„12.9. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2024 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1-547 /2024 (1.4 E) „Dėl Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;“.
1.4.6.	Papildau nauju 12.10 papunkčiu:
„12.10. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomuosius saugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 „Dėl Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“.“
1.4.7.	Papildau nauju 121 punktu:
„12.1 Pasikeitus Taisyklių 12 punkte nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.“
1.4.8.	Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:
„23. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos įrengimo būtinumas šių paskirčių pastatuose – daugiabučių, įvairių socialinių grupių, viešbučių, bendro gyvenimo namų, prekybos, paslaugų, maitinimo, specialiųjų paslaugų (išskyrus autoservisus), administracinė, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, viešojo poilsio, sporto, religinė, specialioji, kita pagalbinė nustatomas pagal 1 lentelę, o garažų, specialiųjų paslaugų (autoservisų), gamybos, pramonės, energetikos, sandėliavimo pastatų ar patalpų, – pagal 2 lentelę. 1, 2 lentelėse nurodyti reikalavimai turi būti taikomi atskiroms patalpoms, atsižvelgiant į patalpos (-ų) naudojimo paskirties aprašymą ir (arba) vykdomos veiklos pobūdį.

1 lentelė. Vidaus gaisrinio vandentiekio įrengimas nurodytų paskirčių pastatuose

Eil. Nr.	Pastatų paskirtis [12.8]	Rodikliai, kuriais vadovaujantis privaloma įrengti vidaus gaisrinio vandentiekio sistemą (3 pastaba)		Čiurkšlių skaičius / (2 pastaba)
		tūris (tūkst. kub. m)	pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė (m) (1 pastaba)
1.	Daugiabučių		> 26,5	1
			> 42	2
			> 56	3
2.	Įvairių socialinių grupių	>5	≤ 26,5	1
		> 25	≤ 26,5	2
		< 25	> 26,5	2
		> 25	> 26,5	3
3.	Administracinė, viešbučių, bendro gyvenimo namų, prekybos, paslaugų, specialiųjų paslaugų (išskyrus autoservisus), maitinimo, transporto, gydymo, viešojo poilsio, sporto	>5	≤ 26,5	1
		> 25	≤ 26,5	2
		≤ 25	> 26,5	2
		> 25	> 26,5	3
4.	Kultūros, religinė	>5		1
		> 7,5		2
5.	Mokslo, specialioji	>5	>9	1
		> 25	>9	2
		≤ 25	> 26,5	2
		> 25	> 26,5	3
6.	Kita pagalbinė	> 100	> 15	1

Pastabos:
1. Statiniuose aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudė (toliau – aukščiausio aukšto grindų altitudė) skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės [12.2].
2. Vienos čiurkšlės vandens srautas 1 lentelėje nurodytiems pastatams turi būti ne mažesnis kaip 80 l/min.
3. Parenkant vidaus gaisrinio vandentiekio sistemą pastatuose, vertinami abu vienoje eilutėje nurodyti rodikliai: tūris ir pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė, išskyrus eilutes, kuriose nurodytas tik vienas rodiklis.

2 lentelė. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos įrengimas gamybos, pramonės, energetikos, sandėliavimo, žemės ūkio produkcijai tvarkyti pastatuose ir patalpose, kuriems nustatyta kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų [12.2], taip pat garažų, specialiųjų paslaugų (autoservisas) pastatuose ir patalpose

Pastatų atsparumo ugniai laipsnis	Gamybos, pramonės, energetikos, sandėliavimo, žemės ūkio produkcijai tvarkyti paskirties pastatų ar patalpų kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų [12.2], taip pat / garažų, specialiųjų paslaugų (autoservisas) pastatuose ir patalpose [12.8] / (2, 3 pastabos)	Čiurkšlių skaičius pastatams, kurių tūris V / (tūkst. kub. m) / (1 pastaba)
		0,5 ≤ V < 5	5 ≤ V < 50	50 ≤ V < 200	200 ≤ V < 400	400 ≤ V
I	Asg, Bsg, Cg	2	2	2	3	3
I	Dg, Eg	–	–	2	2	2
II ir III	Cg	2	2	2	3	3
II ir III	Dg, Eg	–	2	2	2	2

Pastabos:
1. Vienos čiurkšlės vandens srautas 2 lentelėje nurodytiems pastatams naudojant rites turi būti ne mažesnis kaip 156 l/min.
2. Vandeniui tiekti naudojamos vientisos plokščiosios žarnos ar ritės, kurių žarnos turi būti ne ilgesnės kaip 20 m.
3. Specialiųjų paslaugų (autoservisuose), garažų pastatuose ir patalpose poreikis įrengti statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemą nustatomas pagal Cg kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų.“

1.4.9. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Vidaus gaisrinis vandentiekis įrengiamas:
25.1. šakotinis, kai statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemoje yra vienas įvadas ir ne daugiau kaip 12 gaisrinių čiaupų ar ričių;
25.2. žiedinis arba su žiediniais įvadais, užtikrinančiais nenutrūkstamą vandens tiekimą į šakotines vandentiekio linijas (gaisrinius stovus).“
1.4.10. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:
„31. Skaičiuojant vandens kiekį, reikalingą vidaus gaisrinio vandentiekio sistemai, gaisrinių čiaupų ar ričių veikimo trukmė yra priimama tokia pati, kaip ir statinyje įrengiamų automatinių gaisrų gesinimo sistemų, gesinančių vandeniu.“
1.4.11.	Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:
„36. Aukštesniuose kaip 26,5 m pastatuose, matuojant nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki viršutinio aukšto grindų altitudės, ties gaisriniais liftais ar neuždūmijamomis laiptinėmis, turi būti įrengti sausvamzdžiai gaisrinėms žarnoms sujungti su pastato išorėje išvestu 89 mm skersmens atvamzdžiu, turinčiu B(75) dydžio jungiamąją movą PN 16, atitinkančią privalomuosius produktų saugos reikalavimus [12.10], skirtą B(75) dydžio gaisrinių slėginių žarnų movoms prijungti ir vandeniui į sausvamzdžius tiekti. Jungiamoji mova turi būti įrengiama nuo 1 m iki 1,5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Movos įrengimo vietoje turi būti užrašas „JUNGTIS GAISRINIAM AUTOMOBILIUI“. Šios jungtys prie sausvamzdžių tvirtinamos atbuliniais vožtuvais ir sklendėmis vandeniui iš vamzdynų nuleisti. Visuose šių pastatų aukštuose nuo sausvamzdžių įrengiamos atšakos su ranka valdomomis sklendėmis ir jungiamosiomis movomis 52 mm gaisrinėms žarnoms prijungti, kurių laikyti spintelėse nebūtina.“
1.4.12.	Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:
„59. Vandens atsargos rezervuaruose apskaičiuojamos pagal vandens debitą, kuris užtikrintų gaisro gesinimą iš vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos 3 val., išskyrus atvejį, nurodytą Taisyklių 31 punkte.“
1.4.13.	Pakeičiu 61.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„61.3. salėse su didesnėmis kaip 17 m pločio scenomis, neatsižvelgiant į vietų žiūrovų salėje skaičių, taip pat teatruose – iš gaisrinių čiaupų ar ričių, drenčerinių ir sprinklerinių įrenginių.“
1.4.14.	Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:
„65. Vidaus gaisrinis vandentiekis turi būti žiedinis, prijungtas dviem įvadais prie miesto vandentiekio tinklo arba stacionariųjų sprinklerinių ar drenčerinių gaisro gesinimo sistemų skirstytuvo. Įvadai tarpusavyje jungiami tokio pat skersmens vamzdžiu, jame įrengiama sklendė. Vandentiekio tinkle sklendės vandeniui paskirstyti įrengiamos taip, kad, užsukus vieną iš jų, būtų atjungta dalis vandentiekio, turinčio ne daugiau kaip dvi atšakas. Stovai, maitinantys daugiau kaip du gaisrinius čiaupus ar rites, nuo tinklo atskiriami sklende.“
1.4.15.	Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:
„68. Sprinklerinės sistemos naudojamos scenos denginiui, visoms darbo galerijoms ir perėjimo tilteliams (išskyrus žemutinius), triumams (kur nėra drenčerinės sistemos), šoninėms scenos patalpoms, arierscenai, sandėliams, dirbtuvėms, dekoracijų gamybos ir įrengimo patalpoms apsaugoti.“
1.4.16.	Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:
„69. Sprinkleriai ir drenčeriai išdėstomi atsižvelgiant į tai, kad:“.
1.4.17.	Pakeičiu 69.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„69.4. mažiausias vandens slėgis prie aukščiausiai esančio ir labiausiai nuo įvado nutolusio sprinklerio (drenčerio) turi būti ne mažesnis kaip 0,05 MPa. Visame pastate purkštuvų skersmenys turi būti vienodi.“
1.4.18.	Pakeičiu 70.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„70.2. nuotoliniu būdu – iš gaisrinio posto ir automatiniu būdu nuo scenos sprinklerių valdymo mazgo daviklių;“.
1.4.19.	Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:
„72. Scenos, arierscenos, triumo, šoninių scenos patalpų drenčeriai sujungiami į vieną arba kelias sekcijas su atskirais valdymo įtaisais. Gaisrinius čiaupus, išdėstytus scenos darbo galerijoje, leidžiama prijungti prie sprinklerinės sistemos stovų.“
1.4.20.	Pakeičiu 73.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„73.1. sprinklerine sistema gesinamas scenos denginys. Darbo galerija ir perėjimo tiltelis gesinami iš dviejų gaisrinių čiaupų ar ričių, įrengtų scenoje, ir iš dviejų gaisrinių čiaupų ar ričių viršutinėse darbo galerijose, taip pat veikiant scenos angos drenčeriams;“.
1.4.21.	Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:
„74. Jeigu slėgis vandentiekyje nepakankamas ir neužtikrinamas vidaus gaisrų gesinimo įrenginių efektyvus veikimas, siekiant jį padidinti, turi būti įrengti siurbliai, kurie įjungiami:
74.1. nuotoliniu būdu – nuo gaisrinių čiaupų ar ričių, kai nėra sprinklerių ir drenčerių;
74.2. automatiniu būdu – kai yra sprinklerinės ir drenčerinės sistemos, taip pat numatant jų paleidimą ir stabdymą iš gaisrinio posto ir siurblinės.“
1.4.22.	Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:
„76. Vandeniui į drenčerines ir sprinklerines sistemas tiekti iš gaisrinių automobilių turi būti įrengtas pastato išorėje išvestas 89 mm skersmens atvamzdis, turintis B(75) dydžio jungiamąsias movas PN 16, atitinkančias privalomuosius produktų saugos reikalavimus [12.10], skirtas B(75) dydžio gaisrinių slėginių žarnų movoms prijungti. Jungiamoji mova turi būti įrengiama nuo 1 m iki 1,5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Movos įrengimo vietoje turi būti užrašas „JUNGTIS GAISRINIAM AUTOMOBILIUI“. Vamzdžiai sujungiami su sistemų slėginiu vamzdynu, kuriame įrengiami atbuliniai vožtuvai. Vamzdžių skaičius ir skersmuo nustatomi atsižvelgiant į vandens kiekį, reikalingą, kad šios sistemos efektyviai veiktų.“
1.4.23.	Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:
„77. Kai lauko vandentiekio tiekiamo vandens kiekio nepakanka vidaus gaisrams gesinti arba vandentiekis yra šakotinis, įrengiami gaisriniai rezervuarai. Rezervuarų tūris apskaičiuojamas taip, kad juose esančio vandens užtektų:
77.1. 3 val. – vidaus gaisriniams čiaupams ar ritėms veikti, išskyrus atvejį, nurodytą Taisyklių 31 punkte;
77.2. 1 val. – sprinkleriams ir drenčeriams veikti;
77.3. 2 val. arba 3 val., kaip nustato Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės [12.9], – gaisrams gesinti iš išorės.“
2.	N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. lapkričio 6 d.

Direktoriaus įgaliotas
direktoriaus pavaduotojas	Giedrius Sakalinskas
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų
projektavimo ir įrengimo taisyklių
priedas

PASTATAI, PATALPOS IR INŽINERINIAI STATINIAI, KURIUOSE PRIVALOMA ĮRENGTI GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMAS

1.	Pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių rodikliai (plotas, žmonių skaičius, aukščiausio aukšto grindų altitudė ir kt.), kuriuos viršijus privaloma įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas (toliau – GAS sistemos), nurodyti lentelėje. Šie rodikliai nustatomi patalpoms ar statinio dalims, tarp ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinių pertvarų ir ne mažesnio kaip REI 60 atsparumo ugniai perdangų. Pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių, neatskirtų pirmiau minėtomis priešgaisrinėmis pertvaromis ir perdangomis, atitinkami rodikliai sumuojami.
2.	GAS sistema gali būti neįrengiama automatizuotuose sandėliavimo sistemų statiniuose ir patalpose, kuriose yra stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, taip pat patalpose ar patalpos dalyse, kuriose maža gaisro rizika (mėsos, žuvies, daržovių, vaisių prekybos patalpos, baseinai, dušinės, plovyklos, tualetai ir pan.).

Lentelė. Pastatai, patalpos ir inžineriniai statiniai, kuriuose privaloma įrengti GAS sistemas

Eil. / Nr.	Pastato, patalpos, inžinerinio statinio paskirtis [10.6] / (4 pastaba)	Rodikliai, kuriuos viršijus, privaloma įrengti GAS sistemas (1 pastaba)			Tipas / (2 pastaba)
		plotas, F / (kv. m)	žmonių skaičius, N (vnt.)	kiti rodikliai	A	K	M
1.	Gamybos, pramonės, energetikos, sandėliavimo	F > 50	RN	rūsyje įrengtos gamybos, pramonės, energetikos ir sandėliavimo patalpos
		F > 100		Asg ir Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpos
				Cg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpos
		F > 200		Cg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpos
2.	Garažų	F > 100	RN
		F > 200		atviro tipo automobilių saugyklos, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija / 3 m
3.	Įvairių socialinių grupių	NP	N < 50 / (3 pastaba)
			N ≥ 50 / (3 pastaba)
			RN	pastatai, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 12 m
4.	Viešbučių, bendro gyvenimo namų, viešojo poilsio, sporto, specialioji	NP	N < 50
			N ≥ 50
			RN	pastatai, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 12 m
5.	Religinė	NP	N < 50
			N ≥ 50
6.	Administracinė, mokslo, gydymo	NP	RN
		F > 200
		F > 2000
7.	Prekybos	NP	RN
		F > 200
		F > 2000
8.	Paslaugų, specialiųjų paslaugų, maitinimo, transporto	NP	RN

		F > 200
		F > 2000
9.	Kultūros	NP	N < 50
			N ≥ 50
10.	Asmeninio poilsio	F > 200	N < 50 / (3 pastaba)
			N ≥50 / (3 pastaba)
			RN	pastatai, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 12 m
11.	Pagalbinio ūkio	F > 400	RN
12.	Gyvūnams auginti, žemės ūkio produkcijai tvarkyti, augalams auginti	RN	N > 100
13.	Bet kurios paskirties pastatai	NP	RN	pastatai, kurie Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka paskelbti kultūros paveldo objektais
14.	Automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai	NP

Pastabos:
1. Nustatant GAS sistemos poreikį vertinami visi eilutėje esantys rodikliai.
2. Leidžiamas pasirinkti GAS sistemos tipas.
3. Žmonių skaičius prilyginamas miegamųjų vietų skaičiui.
Santrumpos:
NP – GAS sistema įrengiama neatsižvelgiant į pastato, patalpos plotą ar inžinerinio statinio užstatymo arba stogo plotą.
RN – reikalavimai nenustatomi.
3.	Lentelėje nurodyti reikalavimai turi būti taikomi atskiroms patalpoms, atsižvelgiant į patalpos (-ų) naudojimo paskirties aprašymą ir (arba) vykdomos veiklos pobūdį.

_________________