## PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. spalio 4 D. ĮSAKYMO
NR. 1-250 „DĖL vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. spalio 31 d. Nr. 1-647 /2024/ (1.4 E)
Vilnius

1. P a k e i č i u Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250 „Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [9.1], statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“ [9.2], ir Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais, patvirtintais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ [9.5].“
1.2. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.
1.3. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS“.
1.4. Papildau 6.5 papunkčiu:
„6.5. formuojant naujus ar pertvarkant esamus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai turi būti atliekami statybos darbai, kuriems privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą.“
1.5. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„II SKYRIUS
NUORODOS“.
1.6. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:
9.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;
9.2. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“;
9.3. statybos techninį reglamentą STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;
9.4. statybos techninio reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;
9.5. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;
9.6. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
9.7. Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 432 „Dėl Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninio reglamento tvirtinimo“;
9.8. Lietuvos standartą LST EN ISO 13943:2023 „Gaisrinė sauga – žodynas“;
9.9. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. D1-15 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“.
1.7. Papildau 91 punktu:
„91. Pasikeitus teisės akto, nurodyto 9 punkto nuorodose, nuostatoms, taikoma aktuali teisės akto redakcija.“
1.8. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„III SKYRIUS
Pagrindinės sąvokos“.
1.9. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„IV SKYRIUS
ĮRANGa“.
1.10. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„V SKYRIUS
VĖDINIMO SISTEMŲ JUNGIMAS“.
1.11. Pakeičiu 27.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„27.3. Asg ar Bsg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose gamybos, pramonės ir energetikos patalpose, esančiose ne daugiau kaip trijuose gretutiniuose aukštuose;“.
1.12. Pakeičiu 27.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„27.4. Cg, Dg arba Eg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose gamybos, pramonės ir energetikos patalpose;“.
1.13. Pakeičiu 27.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„27.7. Dg ir Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose gamybos, pramonės ir energetikos patalpose ir Eg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose sandėliavimo patalpose.“
1.14. Pakeičiu 28.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„28.1. gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, išskyrus gamybos, pramonės ir energetikos; šiuo atveju ortakyje, kuris įrengtas vėdinimo sistemoje, skirtoje kitos paskirties (kategorijos) patalpų grupei, priešgaisrinėje pertvaroje ar perdangoje, ties prisijungimo prie kolektoriaus vieta būtina įrengti priešgaisrinę sklendę [9.9];“.
1.15. Pakeičiu 28.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„28.2. Dg, Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamas gamybos, pramonės ir energetikos, administracines ir paslaugų patalpas (išskyrus patalpas, kuriose vienu metu būna daugiau kaip 50 žmonių);“.
1.16. Pakeičiu 28.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„28.3. Asg, Bsg arba Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamas gamybos, pramonės ir energetikos patalpas ir bet kuriai kitai kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamas patalpas (išskyrus gyvenamąsias patalpas ir patalpas, kuriose vienu metu būna daugiau kaip 50 žmonių) pagal Taisyklių VII skyriuje nustatytus reikalavimus. Kai ortakis įrengtas vėdinimo sistemoje, kuri skirta skirtingoms kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamoms patalpoms, priešgaisrinėje užtvaroje, ties prisijungimo prie kolektoriaus vieta būtina įrengti priešgaisrinę sklendę [9.9].“
1.17. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VI SKYRIUS
VĖDINIMO ĮRENGINIŲ PAVIRŠIŲ TEMPERATŪRA“.
1.18. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VII SKYRIUS
VĖDINIMO ĮRANGOS IŠDĖSTYMAS“.
1.19. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:
„45. Dulkių ir oro mišinių sausojo valymo dulkių gaudikliai turi būti išorėje, ne arčiau kaip per 10 m nuo gamybos, pramonės ir energetikos pastatų sienų arba atskiruose pastatuose kartu su ventiliatoriais. Leidžiama sprogiųjų dulkių ir oro mišinių sausojo valymo dulkių gaudiklius įrengti prie aklinų ne žemesnio kaip EI 120 atsparumo ugniai [9.5] išorinių pastato sienų.
Dulkių gaudiklius be įrangos sukauptoms dulkėms nepertraukiamai šalinti (jeigu jų našumas ne daugiau kaip 15 tūkst. kub. m/h oro, kai dulkių kiekis bunkeriuose ir rezervuaruose iki 60 kg), taip pat dulkių gaudiklius su įranga sukauptoms dulkėms nepertraukiamai šalinti leidžiama įrengti gamybos, pramonės ir energetikos pastatų (išskyrus rūsius) atskirose vėdinimo įrangos patalpose kartu su ventiliatoriais.“
1.20. Pakeičiu 46.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„46.3. leidžiama dulkių ir oro mišinių sausojo valymo dulkių gaudiklius įrengti pastatų viduje (išskyrus rūsius), atskirose vėdinimo įrangos patalpose kartu su ventiliatoriais, kitais dulkių ir oro mišinių dulkių gaudikliais, taip pat gamybos, pramonės ir energetikos pastatų viduje (išskyrus Asg ir Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamas patalpas), kai vėdinimo įrangos našumas ne didesnis kaip 15 tūkst. kub. m/h, oro ir dulkių gaudikliai sublokuoti su technologine įranga.“
1.21. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:
„47. Vėdinimo sistemų įrangą, skirtą Asg, Bsg ar Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamoms patalpoms, draudžiama įrengti bendroje patalpoje su kitų kategorijų ir daugiabučių, įvairių socialinių grupių, viešbučių, bendro gyvenimo namų, viešojo poilsio, administracinių, prekybos, paslaugų, specialiųjų paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, sporto, religinių, specialiosios, augalams auginti, mėgėjų sodų paskirties patalpų vėdinimo sistemų įrenginiais.“
1.22. Pakeičiu 51.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„51.3. Eg kategorijai daugiabučių, įvairių socialinių grupių, viešbučių, bendro gyvenimo namų, viešojo poilsio, administracinių, prekybos, paslaugų, specialiųjų paslaugų, specialiosios paskirties, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, sporto, religinių, specialiosios, augalams auginti, mėgėjų sodų pastatų paskirties pastatuose, inžineriniuose statiniuose;“.
1.23. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VIII SKYRIUS
ORTAKIAI“.
1.24. Pakeičiu 58.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„58.1. ortakių iš įvairių aukštų prijungimo prie vertikalaus kolektoriaus daugiabučių, įvairių socialinių grupių, viešbučių, bendro gyvenimo namų, viešojo poilsio, administracinių, prekybos, paslaugų, specialiųjų paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, sporto, religinių, specialiųjų paslaugų, specialiosiose, garažų, gamybos, pramonės, energetikos, sandėliavimo, inžinerinių statinių patalpose – priešgaisrines sklendes;“.
1.25. Pakeičiu 66.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„66.4. bendrosios apykaitos ortakių tranzitinėse dalyse, kolektoriuose, vėdinimo sistemose daugiabučių, įvairių socialinių grupių, viešbučių, bendro gyvenimo namų, viešojo poilsio, administracinių, prekybos, paslaugų, specialiųjų paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, sporto, religinių, specialiosios, augalams auginti, mėgėjų sodų pastatų paskirties pastatuose, inžineriniuose statiniuose;“.
1.26. Pakeičiu 67.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„67.1. vienbučių, dvibučių, viešbučių, bendro gyvenimo namų, viešojo poilsio, administracinių, prekybos, paslaugų, specialiųjų paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, sporto, religinių, specialiosios, augalams auginti, mėgėjų sodų pastatų paskirties pastatuose, inžineriniuose statiniuose“.
1.27. Pakeičiu 67.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„67.2. gamybos, pramonės ir energetikos Eg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamuose pastatuose (išskyrus patalpas, kuriose vienu metu būna daugiau kaip 50 žmonių).“
1.28. Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:
„70. viešbučių, bendro gyvenimo namų, viešojo poilsio, administracinių, prekybos, paslaugų, specialiųjų paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, sporto, religinių, specialiosios, augalams auginti, mėgėjų sodų pastatų paskirties pastatų patalpose, Cg (išskyrus sandėliavimo patalpas), Dg ir Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose gamybos patalpose gali būti nenormuojamo atsparumo ugniai tranzitiniai ortakiai iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų, tačiau kiekvienoje susikirtimo su priešgaisrine užtvara [9.5] vietoje turi būti įrengiamos priešgaisrinės sklendės [9.9].“
1.29. Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„IX SKYRIUS
ORO apykaita“.
1.30. Pakeičiu X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„X SKYRIUS
VĖDINIMO SISTEMŲ VALDYMAS“.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.

Direktoriaus įgaliotas
direktoriaus pavaduotojas
vidaus tarnybos pulkininkas	Giedrius Sakalinskas