LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL RESPUBLIKINIŲ STATYBOS NORMŲ RSN 138-92* „PASTATŲ IR STATINIŲ PRIEŠGAISRINĖ AUTOMATIKA“ PAKEITIMO

2003 m. balandžio 17 d. Nr. 189
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 11.5 punktu:
1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1995 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 64 (Žin., 1995, Nr. 20-488) patvirtintas respublikines statybos normas RSN 138-92* „Pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika“ (toliau – Normos):
1.1. Normų 4.1 papunktį išdėstau taip:
„4.1. Automatinių gaisrinių signalizatorių skaičius nustatomas atsižvelgiant į gaisro fiksavimo būtinumą visame kontroliuojamos patalpos plote (zonose), o liepsnos signalizatorių – ir įrenginiuose.
Gaisro aptikimo sistemos tipas nustatomas pagal patalpų paskirtį bei saugomus plotus, vadovaujantis 2 priedo reikalavimais. Jei gaisro signalizacijos įrenginiai skirti automatinėms gesinimo, dūmų šalinimo, kalbos pranešimo apie gaisrą sistemoms valdyti, kiekviena saugomos patalpos vieta turi būti kontroliuojama ne mažiau kaip dviem gaisriniais signalizatoriais ir jie turi būti skirtinguose spinduliuose.“;
1.2. Normų 4.4 papunktį išdėstau taip:
„4.4. Dūminius ir šiluminius signalizatorius būtina įrengti kiekviename lubų plote, apribotame statybinėmis konstrukcijomis (sijomis, plokščių briaunomis ir pan.), išsikišančiomis iš lubų plokštumos 0,4 m ir daugiau.
Jei lubose yra išsikišančių dalių, kurių aukštis nuo 0,08 m iki 0,4 m, signalizatoriaus kontroliuojamas plotas sumažėja 25 %.
Jei kontroliuojamoje patalpoje yra 0,75 m pločio latakų, ištisų technologinių aikštelių ar sumontuotos pakabinamos lubos, kurių apatinė dalis nutolusi nuo perdangos daugiau kaip 0,4 m, po jomis būtina papildomai įrengti gaisrinius signalizatorius. Jei saugomose patalpose virš pakabinamų lubų nutiesti vėdinimo ortakiai, jėgos kabeliai, avarinio apšvietimo, priešgaisrinių įrenginių maitinimo linijos su degia ar sunkiai degia izoliacija, sumontuoti ventiliatoriai, oro kondicionieriai ar pan., šių nutiestų komunikacijų vietose įrengiama gaisro signalizacija.“;
1.3. Normų 4.6 papunktį išdėstau taip:
„4.6. Automatiniai gaisriniai signalizatoriai parenkami pagal signalizatorių technines charakteristikas ir LST EN-54 standartų reikalavimus.“;
1.4. Normų 4.7 papunktį išdėstau taip:
„4.7. Vieno spindulio gaisro signalizacijos automatiniai gaisriniai signalizatoriai turi kontroliuoti ne daugiau kaip penkias gretimas arba izoliuotas patalpas, esančias viename aukšte.
Automatiniais vieno spindulio gaisriniais signalizatoriais pagalbiniuose ir negyvenamuosiuose pastatuose, išskyrus A ir B gamybos ir sandėliavimo patalpas, leidžiama kontroliuoti iki 10 patalpų, esančių viename aukšte ir turinčių išėjimą į bendrą koridorių. Jei virš saugomų patalpų durų papildomai įrengiama liepsnos signalizacija nuo signalizatorių, vienu spinduliu leidžiama kontroliuoti iki 20 gretimų arba izoliuotų patalpų, esančių viename aukšte ir turinčių išėjimą į bendrą koridorių (patalpą).
Adresuojamose ir analoginėse-adresuojamose sistemose leidžiama viena kilpa kontroliuoti patalpas, esančias skirtinguose aukštuose, įrengiant izoliatorius kas 32 signalizatorius ir tarp aukštų. Maksimalus saugomų patalpų skaičius vienoje kilpoje neribojamas.“;
1.5. Normų 4.9 papunktį išdėstau taip:
„4.9. Vienoje patalpoje įrengiamų signalizatorių skaičių lemia RSN 138-92*, LST EN-54 standartų serijos, signalizatorių techninių charakteristikų ir 2 priedo reikalavimai.“;
1.6. Normų 4.11 papunktį išdėstau taip:
„4.11. Vieno dūmų signalizatoriaus kontroliuojamas plotas, maksimalus atstumas tarp signalizatorių arba tarp signalizatoriaus ir sienos nustatomas pagal 4 lentelę, tiesiniai (spinduliniai) dūmų signalizatoriai montuojami 15 m atstumu tarp signalizatorių ašių ir 7,5 m atstumu nuo signalizatoriaus ašies ir sienos. Abiem atvejais signalizatoriai įrengiami neviršijant atstumų, nurodytų signalizatorių pasuose ir techninėse sąlygose.“;
1.7. Normų skyriaus „Šviesos gaisriniai signalizatoriai“ pavadinimą išdėstau taip:
„Liepsnos gaisriniai signalizatoriai“;
1.8. Normų 4.16 papunktį išdėstau taip:
„4.16. Liepsnos gaisriniai signalizatoriai montuojami ant lubų, sienų ir kitų statybinių konstrukcijų, taip pat ant įrenginių. Kiekvieną saugomo ploto tašką būtina kontroliuoti ne mažiau kaip dviem signalizatoriais.“;
1.9. Normų 4.22 papunktį išdėstau taip:
„4.22. Projektuojant K ir A tipo gaisro aptikimo valdymo ir identifikavimo įrangą, numatoma ne mažesnė kaip 10 % spindulių arba adresų atsarga. M tipo sistemose atsarga nenumatoma.“;
1.10. Normų 4.23 papunktį išdėstau taip:
„4.23. Į M kategorijos (žr. 2 priedą) įrangą galima įjungti gaisro aptikimo spindulius su sąlyga, kad centralizuoto stebėjimo pulte bus išskirta apsauginė ir gaisro signalizacija, o įranga nevaldo automatinių gaisro gesinimo, priešdūminio vėdinimo, kalbos pranešimo apie gaisrą bei kitų gaisrinės automatikos sistemų. Kitais atvejais turi būti naudojama K ir A tipo įranga.“;
1.11. Normų 4.27 papunktį išdėstau taip:
„4.27. Gaisro aptikimo valdymo ir indikavimo įrangą draudžiama montuoti A ir B kategorijų sandėliuose. Ją būtina įrengti sprogimo ir gaisro atžvilgiu nepavojingose patalpose ant nedegių arba apsaugotų nedegiomis medžiagomis sienų pertvarų, konstrukcijų.“;
1.12. Normų 4.30 papunktį išdėstau taip:
„4.30. Gaisrinio posto patalpos plotas turi atitikti higienos reikalavimus. Patalpa turi būti įrengta pirmame arba cokoliniame aukšte. Išėjimas iš gaisrinio posto gali būti įrengiamas į lauką, į laiptinę, turinčią išėjimą į lauką, vestibiulį arba koridorių taip, kad atstumas nuo išėjimo iš posto iki išėjimo į lauką nebūtų didesnis kaip 25 m.“;
1.13. Normų 4.34 papunktį išdėstau taip:
„4.34. Gaisrinio posto patalpoje draudžiama įrengti atviro tipo akumuliatorines baterijas, kurios patalpoje gali sudaryti pavojingas sprogimo atžvilgiu garų koncentracijas.“;
1.14. Normų 2 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2. Aplinkos ministerijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „reglamentas“, „statyba“.

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos
ministerijos
1995 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 64
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 189
redakcija)
2 priedas

Gaisro aptikimo sistemos

Eil. Nr.	Patalpų paskirtis	Kai plotas (m²), / kiti rodikliai	Signalizacijos sistemos tipas	Pastabos
1	Gamybos ir sandėliavimo patalpos:			Lengvųjų metalinių konstrukcijų pastatams su degia šilumine izoliacija, neatsižvelgiant į plotą
	A ir B kategorijos	100–200 / > 200	M / K, A
	C kategorijos	200–500 / > 500	M / K, A
2	Degių medžiagų sandėliai rūsyje ar cokoliniame aukšte	50–200 / > 200	M / K, A
3	Prekybos, maitinimo įstaigų patalpos	Iki 200 / > 200	M / K, A	Išskyrus mėsos, žuvies, daržovių, vaisių (kai patalpos įrengtos iš nedegių statybinių medžiagų ir produktai laikomi nedegiose pakuotėse)
4	Viešbučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai ir kt.	Iki 40 vietų arba iki 2 aukštų	M	Iki 10 vietų galima įrengti autonominius dūmų detektorius
		Daugiau kaip 40 vietų arba 3–5 aukštų	K
		Daugiau kaip 5 aukštų	A
5	Sanatorijos, reabilitacijos centrai, turizmo, specialiųjų įstaigų (kareivinės, kalėjimai, gaisrinės, policijos, slėptuvės ir kt.) pastatai	Iki 40 vietų arba iki 2 aukštų	M
		Daugiau kaip 40 vietų arba 3–5 aukštų	K
		Daugiau kaip 5 aukštų	A
6	Archyvų pastatai	200–500 / > 500	M / K, A	Valstybinės reikšmės – neatsižvelgiant į plotą
7	Bibliotekos, knygų saugyklos	200–500 / > 500	M, / K, A
8	Muziejai, paveikslų galerijos, parodų rūmai	Iki 200 / 200–2000 / > 2000	M / K / A
9	Teatrai, kino teatrai, religiniai pastatai, klubų scenos ir sandėliai	Iki 200 / > 200	M / K, A
10	Kino studijų filmavimo cechai, televizijos ir radijo, sporto pastatai	Iki 200 / > 200	M / K, A
11	Mokslo ir mokymo, gydymo įstaigų degių medžiagų sandėlių ir laboratorijų patalpos	Iki 200 / > 200	M / K, A
12	Administraciniai, buitinio aptarnavimo ir kitų paslaugų, transporto (oro uostai, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių) pastatai	Iki 2 aukštų / Daugiau kaip 2 aukštų	M / K, A	Jei nurodytos įstaigos įrengtos kitos paskirties pastatuose – neatsižvelgiant į plotą ir aukštų skaičių
13	Vienaaukščiai transporto priemonių laikymo ir techninės priežiūros pastatai / Požeminės, įrengtos rūsyje arba cokoliniame aukšte, gyvenamuosiuose ir negyvenamosios paskirties pastatuose bei 2 aukštų ir aukštesnės transporto priemonių laikymo ir techninės priežiūros patalpos arba pastatai	200–500 / > 500 / Iki 200 / > 200	M / K, A / M / K, A
14	Elektros stotys, transformatorinės, pastotės			Pagal EĮĮT reikalavimus

Pastabos:
1. A – analoginės-adresuojamos ir adresuojamos LST EN-54 standartus atitinkančios sistemos;
K – konvekcinės (spindulinės) LST EN-54 standartus atitinkančios sistemos;
M – mišrios apsauginės ir gaisrinės sistemos.
2. Gaisro aptikimo sistema nerengiama patalpose, kuriose yra automatinės gaisro gesinimo sistemos, stambiųjų pašarų ir grūdų laikymo bei paruošimo patalpose ir ten, kur nėra pavojaus gaisrui kilti (dušai, tualetai ir kitos panašios patalpos).
3. Jei pagal Normų reikalavimus visą plotą galima apsaugoti ne daugiau kaip 6 signalizatoriais, juos galima įjungti į apsauginės signalizacijos tinklą be gaisrinės signalizacijos išskyrimo centralizuoto stebėjimo pulte.
4. Patalpų plotas nustatomas tarp priešgaisrinių sienų (ugniasienių, 1-ojo tipo priešgaisrinių pertvarų bei perdangų).
5. Jeigu patalpose sumontuotos automatinės gaisrų gesinimo, dūmų šalinimo, įspėjimo apie gaisrą sistemos arba technologiniai įrenginiai, turintys įtakos objekto priešgaisrinei saugai, bet kuriuo atveju tokiose patalpose montuojamos K arba A tipo sistemos.
6. K arba A tipo gaisro aptikimo ir automatinio gaisro gesinimo sistemos, įrengtos patalpose, turi būti sujungtos su priešgaisrinės tarnybos centralizuotu stebėjimo pultu.
Jei priešgaisrinėje tarnyboje nėra centralizuoto stebėjimo pulto, gaisrinės signalizacijos ir gesinimo sistemų būklės kontrolės signalai, suderinus su valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnais, gali būti sujungti su policijos ar apsaugos įmonių stebėjimo pultais.
7. Šiame priede nenurodytose patalpose gaisrinės signalizacijos įrengimo būtinumas derinamas su valstybinės priešgaisrinės priežiūros institucija.
______________