LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos patvirtinimo

2007 m. gruodžio 27 d. Nr. 4-542
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118) 6 straipsnio 3 punktu:
1. Tvirtinu Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodiką (pridedama).
2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintos metodikos reikalavimai taikomi atliekant darbus pagal projektus, kuriems prašymai dėl statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo pateikti savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

Ūkio ministras	Vytas Navickas

_________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 4-542

SKAIČIUOJAMŲJŲ ELEKTROS APKROVŲ NUSTATYMO METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika (toliau – metodika) nustato minimalius reikalavimus gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų ar patalpų elektros tinklų skaičiuojamosioms elektros apkrovoms apskaičiuoti.
2.	Metodika taikoma projektuojant naujus, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant esamus gyvenamuosius ir visuomeninės paskirties pastatus ar patalpas bei esamus elektros tinklus, taip pat rengiant teritorijų planavimo dokumentus. Metodikos taikymas turi užtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumą ir elektros energijos tiekėjų teikiamų paslaugų kokybės reikalavimus.

II. SĄVOKOS

3.Metodikoje vartojamos sąvokos:
Pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova – aktyvioji ir reaktyvioji apkrova, atitinkanti tokį nekintantį srovės stiprį, kuris ekvivalentus faktiniam laike kintančiam stipriui, neviršijančiam didžiausio leistinojo šiluminio poveikio elektros tinklo elementui.
Statinio elektros inžinerinė sistema (toliau – vidinė instaliacija) – elektros inžinerinis tinklas pastatų viduje, kurį sudaro laidų, kabelių ir jų tvirtinimo elementų, laikančiųjų apsauginių konstrukcijų ir detalių visuma. Naudojama atviroji arba paslėptoji vidinė instaliacija.
Vardinė (įrengtoji) elektros imtuvo galia – galia, nurodyta elektros imtuvo lentelėje arba gamintojo pateiktame imtuvo pase.
Kitos metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964), Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936), Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 (Žin., 2005, Nr. 120-4328), ir kituose teisės aktuose.

III. SKAIČIUOJAMŲJŲ ELEKTROS APKROVŲ NUSTATYMAS GYVENAMIESIEMS PASTATAMS

4. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų elektrinio apšvietimo įrenginiams, apskaičiuojamos pagal (1) formulę:

PSkA = KPA x SUMA(PIA(kW))	(1)

kur:
KPA	– apšvietimo įrenginių paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo ∑PIA, turi būti ne mažesnės kaip pateikta 1 lentelėje;
∑PIA SUMA(PIA)	– elektrinio apšvietimo įrenginių įrengtųjų galių suma, kW.

1 lentelė. Apšvietimo įrenginių paklausos koeficiento KPA reikšmės priklausomai nuo elektrinio apšvietimo įrenginių įrengtųjų galių sumos ∑PIA SUMA(PIA)
∑PIA, SUMA(PIA)kW	≤<= 5	6–10	11–15	16–25	26–50	51–100	> 100
KPA	1	0,9	0,85	0,8	0,7	0,65	0,6

5. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų kištukų lizdams, maitinantiems įvairios paskirties iki 2,5 kW galios elektros imtuvus, apskaičiuojamos pagal (2) formulę:

 PskKL = KPKL x SUMA(PInst KL(kW)),	(2)

kur:
KPKL	– kištukų lizdų paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo prie elektros linijos prijungtų kištukų lizdų kiekio nKL (vnt.), turi būti ne mažesnės kaip pateikta 2 lentelėje;
∑PInst KL SUMA(PInst KL)	– kištukų lizdų instaliuota galia, kW. Esant nuo 1 iki 10 vnt. kištukų lizdų, ∑PInst KL SUMA(PInst KL) lygi ne mažiau kaip 2,5 kW galios, o esant 11 vnt. ir daugiau – po 0,25 kW galios kiekvienam kištukų lizdui.

2 lentelė. Kištukų lizdų paklausos koeficiento KPKL reikšmės priklausomai nuo prie elektros linijos prijungtų kištukų lizdų kiekio nKL, vnt.
nKL,vnt.	≤<= 10	11–20	21–50	51–100	101–200	201–400	> 400
KPKL	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4

6.Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų stacionarioms elektrinėms viryklėms, apskaičiuojamos pagal (3) formulę:

 PskV = KPV x SUMA(PInst V (kW)),	(3)

kur:
KPV	– stacionarių elektrinių viryklių paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo prie elektros linijos prijungtų stacionarių elektrinių viryklių kiekio nV (vnt.), turi būti ne mažesnės kaip pateikta 3 lentelėje;
∑PInst V SUMA(PInst V)	– stacionarių elektrinių viryklių instaliuota galia (vardinių galių suma), kW.

3 lentelė. Stacionarių elektrinių viryklių paklausos koeficiento KPV reikšmės priklausomai nuo prie elektros linijos prijungtų stacionarių elektrinių viryklių kiekio nV, vnt.
nV,vnt.	1	2	3	4–5	6–8	9–10	> 10
KPV	1	0,9	0,85	0,75	0,65	0,6	0,5

7.Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų vandens šildymo elektros įrenginiams, jeigu vieno vandens šildymo elektros įrenginio vardinė galia daugiau kaip 2,5 kW galios, apskaičiuojamos pagal metodikos 6 punktą.
8.Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų liftams, apskaičiuojamos pagal (4) formulę:

 PskL = KPL x SUMA(PInst L (kW)),	(4)

kur:
KPL	– liftų paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo prie elektros linijos prijungtų liftų kiekio nL (vnt.) ir pastato aukštingumo, turi būti ne mažesnės kaip pateikta 4 lentelėje;
∑PInst L SUMA(PInst L)	– liftų instaliuota galia (vardinių galių suma), kW.

4 lentelė. Liftų paklausos koeficiento KPL reikšmės priklausomai nuo prie elektros linijos prijungtų liftų kiekio nL (vnt.) ir pastato aukštingumo
nL, vnt.	KPL priklausomai nuo pastato aukštingumo
	≤<= 7	8–9	10–12	13–16	> 16
1	1	1	1	-	-
2–3	0,8	0,85	0,9	1	1
4–5	0,7	0,75	0,8	0,9	1
6–7	0,65	0,7	0,75	0,85	0,9
8–10	0,5	0,55	0,6	0,75	0,85
11–20	0,4	0,45	0,5	0,65	0,75
>20	0,35	0,38	0,4	0,55	0,65

9. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų karšto ir šalto vandens cirkuliaciniams siurbliams, ventiliatoriams ir kitiems elektros imtuvams, nustatomos susumavus visų šių elektros imtuvų instaliuotas galias ir jų sumą padauginus iš koeficiento 1.
10. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų šildymo prietaisams, nustatomos susumavus visų šių elektros imtuvų instaliuotas galias ir jų sumą padauginus iš koeficiento 1.
11. Preliminari pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova gyvenamųjų pastatų elektriniam šildymui nustatoma pagal (5) formulę:
 SŠild. = (s x Ssant. / 1000)(kVA),	(5)

kur:
s	– suminis gyvenamojo pastato gyvenamųjų patalpų plotas, m2;
Ssant.	– santykinė preliminari 1 m2 gyvenamo pastato plotui reikalinga pilnutinė elektros apkrova priklausomai nuo pastato aukštingumo, amžiaus ir šildymo sistemos valdymo (5 lentelė), VA/m2.

5 lentelė. Santykinė preliminari 1 m2 gyvenamojo pastato plotui reikalinga pilnutinė elektros apkrova priklausomai nuo pastato aukštingumo, amžiaus ir šildymo sistemos valdymo
Pastato aukštų skaičius			1	2–3	4–5	6–9	10–12	>12
Renovuotuose pastatuose (pastatytuose iki 2000 metų)	Šildymo sistemos rankinis valdymas	Ssant., VA/m2	136,9	122,2	81,9	74,6	68,4	66,0
Naujuose pastatuose			118,6	107,6	72,1	66,0	59,9	57,4
Renovuotuose pastatuose (pastatytuose iki 2000 metų)	Šildymo sistemos automatinis valdymas		123,2	110	73,7	67,1	61,6	59,4
Naujuose pastatuose			106,7	96,8	64,9	59,4	53,9	51,7

12. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų buitiniams oro kondicionieriams, apskaičiuojamos pagal (6) formulę:
 PskK = KPK x SUMA(PInst K (kW)),	(6)

kur:
KPK	– buitinių oro kondicionierių paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo prie elektros linijos prijungtų buitinių oro kondicionierių kiekio nK (vnt.), turi būti ne mažesnės kaip pateikta 6 lentelėje;
∑PInst K SUMA(PInst K)	– buitinių kondicionierių instaliuota galia (vardinių galių suma), kW.

6 lentelė. Buitinių oro kondicionierių paklausos koeficiento KPK reikšmės priklausomai nuo prie elektros linijos prijungtų buitinių oro kondicionierių kiekio nK, vnt.
nK,vnt.	≤<= 6	7–9	10–12	13–15	16–18	19–24	25–40	41–60	>60
KPK	1	0,95	0,9	0,83	0,8	0,7	0,58	0,45	0,3

13. Projektuojant vienbučius gyvenamuosius namus, gyvenamųjų namų butus ar sodybas, taikomos skaičiuojamosios elektros apkrovos, ne mažesnės kaip pateikta 7 lentelėje. Skaičiuojamosios elektros apkrovos pateiktos taikant prielaidą, kad butai yra iki 70 m2, o vienbučiai gyvenamieji namai – iki 200 m2 bendro ploto ir juose įrengti buitinių vartotojų dažniausia vartojami elektros energijos imtuvai. Skaičiuojamąją elektros apkrovą kiekvienam padidintam bendro ploto vienetui gyvenamiesiems pastatams su dujinėmis viryklėmis reikia padidinti 1 proc., su elektrinėmis viryklėmis ir (ar) momentiniais vandens šildytuvais – 0,5 proc. Galimas 25 proc. didžiausias leistinas skaičiuojamųjų elektros apkrovų nuokrypis nuo pateikto 7 lentelėje. Projektuotojas turi įvertinti visus patalpose ar pastatuose projektuojamus elektros energijos imtuvus ir apskaičiuoti pastato elektros apkrovą.

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų, butų ir sodybų skaičiuojamosios elektros apkrovos Psk, kW
Gyvenamojo pastato, buto ir sodybos apibūdinimas	Psk, kW
Butas su įrengta stacionaria dujine virykle	5
Butas su įrengta stacionaria dujine virykle ir momentiniu elektriniu vandens šildytuvu	9
Butas su įrengta stacionaria elektrine virykle	8
Butas su įrengta stacionaria elektrine virykle ir momentiniu elektriniu vandens šildytuvu	10
Vienbutis gyvenamasis namas su įrengta stacionaria dujine virykle	7
Vienbutis gyvenamasis namas su įrengta stacionaria dujine virykle ir momentiniu elektriniu vandens šildytuvu	11
Vienbutis gyvenamasis namas su įrengta stacionaria elektrine virykle	10
Vienbutis gyvenamasis namas su įrengta stacionaria elektrine virykle ir momentiniu vandens šildytuvu	13
Sodyba (namas, ūkiniai pastatai) su įrengtu elektriniu malūnu, elektriniu vandens siurbliu, elektriniu statybos apdailos įrenginiu, elektriniu pjūklu ir kitais elektros imtuvais	15
Sodyba (namas, ūkiniai pastatai) su įrengtu elektriniu malūnu, elektriniu vandens siurbliu, elektriniu statybos apdailos įrenginiu, elektriniu pjūklu, momentiniu elektriniu vandens šildytuvu ir kitais elektros imtuvais	17

14. Projektuojamų vienbučių gyvenamųjų namų, gyvenamųjų namų butų ar kelių sodybų grupių, pateiktų 8 lentelėje, pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova apskaičiuojama pagal (7) formulę:
 SSUMA(sk) = KSUMA x SUMA(Psk) / cos (phisk)(kVA)),	(7)

kur:
K∑ KSUMA	– gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų nevienalaikiškumo koeficiento reikšmės, priklausančios nuo grupėje esančių pastatų, butų ar sodybų kiekio nG (vnt.) ir juose įrengtų buitinių prietaisų, turi būti ne mažesnės kaip pateikta 8 lentelėje;
∑Psk SUMA(Psk)	– gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų skaičiuojamųjų elektros apkrovų suma (kW), kurių reikšmės pateiktos 7 lentelėje;
cosφsk cos (phisk)	– gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų grupės skaičiuojamasis galios koeficientas, kurio reikšmės pateiktos 9 lentelėje.

15. Pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova vienbučių gyvenamųjų namų, gyvenamųjų namų butų ar sodybų grupėms, pateiktoms 8 lentelėje, kuriems elektros energija persiunčiama iš to paties elektros energijos šaltinio, apskaičiuojama pagal (8) formulę:
 SSUMA(sk) = KSUMA x SUMA(PLeist) / cos (phisk)(kVA)),	(8)
kur:
K∑ KSUMA	– gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų nevienalaikiškumo koeficiento reikšmės, priklausančios nuo grupėje esančių pastatų, butų ar sodybų kiekio nG (vnt.) ir juose įrengtų buitinių prietaisų, turi būti ne mažesnės kaip pateikta 8 lentelėje. / 8 lentelėje nepateiktų nG nevienalaikiškumo koeficientų reikšmės nustatomos interpoliacijos būdu;
∑PLeist SUMA(PLeist)	– gyvenamiesiems pastatams, butams ar sodyboms leistinųjų naudoti galių, kurios nurodomos pirkimo–pardavimo sutartyse, suma, kW;
cosφsk cos (phisk)	– gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų grupės skaičiuojamasis galios koeficientas, kurio reikšmės pateiktos 9 lentelėje.

8 lentelė. Gyvenamųjų pastatų, butų ir sodybų nevienalaikiškumo koeficientai KΣ KSUMA

Eil. Nr.	Gyvenamųjų pastatų, butų ir sodybų grupių apibūdinimas	KΣ KSUMA priklausomai nuo nG (vnt.)
		1–3	6	9	12	15	18	24	40	60	100	200	400	600	1000
1.	Butai su įrengtomis stacionariomis dujinėmis viryklėmis (gyvenamuosiuose namuose)	1	0,920	0,700	0,580	0,520	0,460	0,400	0,320	0,280	0,240	0,200	0,180	0,172	0,160
2.	Butai su įrengtomis stacionariomis elektrinėmis viryklėmis (gyvenamuosiuose namuose)	1	0,685	0,515	0,428	0,368	0,343	0,308	0,257	0,223	0,197	0,172	0,155	0,145	0,137
3.	Butai su įrengtomis stacionariomis elektrinėmis viryklėmis ir akumuliaciniais (momentiniais) elektriniais vandens šildytuvais (gyvenamuosiuose namuose)	1	0,731	0,580	0,499	0,430	0,400	0,360	0,300	0,260	0,230	0,200	0,180	0,170	0,160
4.	Vienbučiai gyvenamieji namai su įrengtomis stacionariomis dujinėmis viryklėmis	1	0,845	0,65	0,537	0,488	0,439	0,374	0,325	0,293	0,26	0,244	0,21	0,179	0,138
5.	Vienbučiai gyvenamieji namai su įrengtomis stacionariomis elektrinėmis viryklėmis	1	0,780	0,624	0,535	0,479	0,446	0,401	0,334	0,290	0,256	0,223	0,186	0,160	0,150
6.	Vienbučiai gyvenamieji namai su įrengtomis stacionariomis elektrinėmis viryklėmis ir akumuliaciniais (momentiniais) elektriniais vandens šildytuvais	1	0,832	0,702	0,624	0,558	0,520	0,468	0,390	0,338	0,300	0,260	0,216	0,187	0,175
7.	Sodybos	1	0,676	0,456	0,394	0,368	0,348	0,316	0,264	-	-	-	-	-	-

16. Keleto skirtingų tipų gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų nevienalaikiškumo koeficientas apskaičiuojamas pagal (9) formulę:

 KSUMA = SUMA(ni x KSUMA) / SUMA(ni),	(9)

kur:
ni	– i-ajai pastatų grupei priklausančių pastatų kiekis, vnt.;
KΣi KSUMAi	– i-osios pastatų grupės nevienalaikiškumo koeficientas priklausomai nuo šioje grupėje esančių pastatų kiekio ni.

17. Esamų ir projektuojamų gyvenamųjų namų suminė pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova apskaičiuojama sumuojant butų, buitinių kondicionierių, kitų namuose įrengtų elektros imtuvų (liftų, siurblių, ventiliatorių, laiptinių apšvietimo ir t. t.) ir šildymo prietaisų elektros imtuvų elektros apkrovas įvertinus galios koeficientą pagal (10) formulę:

Ssk GN = SSUMA(sk) + PskK / cos (phiskK) + 0,9 x PskL / cos (phiskL) + 0,7 x SUMA(PskB) / cos (phiskB) + SŠild (kVA),	(10)

kur:
Ssk SSUMA(sk)	– suminė pilnutinė visų name (namuose) esančių butų skaičiuojamoji elektros apkrova, kVA, apskaičiuota pagal metodikos 14 punktą;
PskK	– skaičiuojamoji visų name (namuose) įrengtų kondicionierių elektros apkrova, kW, apskaičiuota pagal metodikos 12 punktą;
PskL	– skaičiuojamoji visų name (namuose) įrengtų liftų elektros apkrova, kW, apskaičiuota pagal metodikos 8 punktą;
SŠild	– skaičiuojamoji namo šildymo prietaisų pilnutinė elektros apkrova, kVA, apskaičiuota pagal metodikos 10 ir 11 punktus;
ΣPskB SUMA(PskB)	– skaičiuojamoji visų name (namuose) įrengtų elektros imtuvų (siurblių, ventiliatorių, laiptinių apšvietimo) vardinių galių suma, kW;
cossk(K,L,B) cos (phisk(K,L,B)	– atitinkamos paskirties elektros imtuvų skaičiuojamasis galios koeficientas, kurio reikšmės pateiktos 9 lentelėje.

9 lentelė. Gyvenamųjų pastatų, butų, sodybų ir atskirų elektros imtuvų grupių skaičiuojamieji galios koeficientai cosφ cos (phi)
Elektros energijos vartotojas	cosφ cos (phi)
Butas, namas su įrengta stacionaria dujine virykle	0,9
Butas, namas su įrengta stacionaria elektrine virykle	0,92
Butas, namas su įrengta stacionaria elektrine virykle ir elektriniu vandens šildytuvu	0,93
Buitiniai kondicionieriai	0,8
Sodyba	0,85
Vandens siurbliai, ventiliatoriai	0,85
Laiptinės, koridorių apšvietimas	0,95
Liftai (be reaktyviosios galios kompensavimo įrenginių)	0,6

18. Keleto skirtingų tipų pastatų ar skirtingų pastato elektros imtuvų grupių galios koeficientas cosφsk cos (phisk)apskaičiuojamas pagal (11) formulę:

 cos (phisk) = (SUMA(cos (phisk(i))xPsk(i))) / (SUMA(Psk(i)),	(11)

kur:
cosφsk(i) cos (phisk(i))	– i-osios pastatų grupės ar pastato elektros imtuvų grupės skaičiuojamasis galios koeficientas, kurio reikšmės pateiktos 9 lentelėje;
Psk(i)	– i-osios pastatų grupės ar pastato elektros imtuvų grupės skaičiuojamoji elektros apkrova, kW.

IV. SKAIČIUOJAMŲJŲ ELEKTROS APKROVŲ NUSTATYMAS VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATAMS

19. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija visuomeninių pastatų apšvietimo įrenginiams, apskaičiuojamos pagal (12) formulę:

 PskA = KPA x SUMA(PVardA(kW)),	(12)
kur:
KPA	– apšvietimo įrenginių paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo ∑PVardA SUMA(PVardA), turi būti ne mažesnės kaip pateikta 10 lentelėje;
∑PVardA SUMA(PVardA)	– elektrinio apšvietimo įrenginių vardinių galių suma, kW.

10 lentelė. Apšvietimo įrenginių paklausos koeficiento KPA reikšmės priklausomai nuo elektrinio apšvietimo įrenginių vardinių galių sumos ∑PVardA SUMA(PVardA) ir nuo visuomeninės paskirties pastato tipo
Eil. Nr.	Visuomeninės paskirties pastato tipas	KPA priklausomai nuo elektrinio apšvietimo įrenginių vardinių galių sumos ∑PVardA SUMA(PVardA), kW
		≤<= 5	6–10	11–15	16–25	26–50	51–100	> 100
1.	Administracinės ir paslaugų paskirties	1	1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,75
2.	Kultūros paskirties	1	0,9	0,8	0,75	0,7	0,65	0,5
3.	Maitinimo paskirties	1	0,9	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65
4.	Mokslo paskirties	1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,75	0,7
5.	Viešbučių, gydymo ir poilsio paskirties	1	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,35
6.	Sporto paskirties	1	1	1	1	1	1	1

20. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija visuomeninės paskirties pastatų darbinio, avarinio, evakuacinio, reklaminių stendų apšvietimo įrenginiams, apskaičiuojamos pagal metodikos 19 punktą, taikant KPA= 1.
21. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija visuomeninės paskirties pastatų kištukų lizdams, maitinantiems įvairios paskirties iki 2,5 kW galios elektros imtuvus, apskaičiuojamos pagal metodikos 5 punktą.
22. Suminis galios imtuvų grupės, išskyrus šaldymo ir vėdinimo įrangą, naudojimo koeficientas apskaičiuojamas pagal (13) formulę:
 SUMA(KN) = SUMA(1,...,n)(KN x PInst) / SUMA (PInst)	(13)
kur:
KN	– elektros imtuvo naudojimo koeficientas / KN = t/T, kur t – elektros imtuvo veikimo labiausia apkrautos pamainos metu T laikas; T– labiausia apkrautos pamainos laikas (h);
PInst	– instaliuota elektros imtuvo galia, kW.

23. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija visuomeninės paskirties pastatų galios įrenginių grupėms, išskyrus šaldymo ir vėdinimo įrangą, apskaičiuojamos pagal (14) formulę:

 PskG = KM x SUMA(KN) x SUMA(PInst G)(kW),	(14)
kur:
KM	– aktyviosios galios maksimumo koeficientas, kuris priklauso nuo ΣKN SUMA(KN) (11 lentelė) ir efektyvių, maksimalią elektros apkrovą formuojančių elektros imtuvų skaičiaus nef / (nef =2ΣPInst G SUMA(PInst G)/PVard Max);
nef	– efektyvių, maksimalią elektros apkrovą formuojančių elektros imtuvų skaičius nef =2ΣPInst G. SUMA(PInst G)/PVard Max. / Jeigu nustatytas nef viršija grupės elektros imtuvų skaičių n arba PVard Max/ PVard Min ≤<= 3, tai taikyti n=nef;
SUMA(PInst G)	– skaičiuojamoji visų visuomeninės paskirties pastatų galios elektros įrenginių vardinių galių suma, kW;
PVard Min	– mažiausią galią turinčio grupės imtuvo vardinė galia, kW;
PVard Max	– didžiausią galią turinčio grupės imtuvo vardinė galia, kW.

11 lentelė. Aktyviosios galios maksimumo koeficiento KM reikšmės priklausomai nuo KN ir nef
nef	KM priklausomai nuo KN
	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
1	8,00	5,33	4,00	2,67	2,00	1,60	1,33	1,14	1,0
2	6,22	4,33	3,39	2,45	1,98	1,60	1,33	1,14	1,0
3	4,05	2,89	2,31	1,74	1,45	1,34	1,22	1,14	1,0
4	3,24	2,35	1,91	1,47	1,25	1,21	1,12	1,06	1,0
5	2,84	2,09	1,72	1,35	1,16	1,16	1,08	1,03	1,0
6	2,64	1,96	1,62	1,28	1,11	1,13	1,06	1,01	1,0
7	2,49	1,86	1,54	1,23	1,12	1,10	1,04	1,0	1,0
8	2,37	1,78	1,48	1,19	1,10	1,08	1,02	1,0	1,0
9	2,27	1,71	1,43	1,16	1,09	1,07	1,01	1,0	1,0
10	2,18	1,65	1,39	1,13	1,07	1,05	1,0	1,0	1,0
11	2,11	1,61	1,35	1,1	1,06	1,04	1,0	1,0	1,0
12	2,04	1,56	1,32	1,08	1,05	1,03	1,0	1,0	1,0
13	1,99	1,52	1,29	1,06	1,04	1,01	1,0	1,0	1,0
14	1,94	1,49	1,27	1,05	1,02	1,0	1,0	1,0	1,0
15	1,89	1,46	1,25	1,03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16	1,85	1,43	1,23	1,02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17	1,81	1,41	1,21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
18	1,78	1,39	1,19	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19	1,75	1,36	1,17	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20	1,72	1,35	1,16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21	1,69	1,33	1,15	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22	1,67	1,31	1,13	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23	1,64	1,30	1,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
24	1,62	1,28	1,11	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25–29	1,6	1,27	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30–34	1,51	1,21	1,05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
35–39	1,44	1,16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40–44	1,4	1,13	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45–49	1,35	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
50–59	1,3	1,07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
60–69	1,25	1,03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
70–79	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
80–89	1,16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
90–99	1,13	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
≥>= 100	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

24. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija visuomeninės paskirties pastatų stacionarioms elektrinėms viryklėms, apskaičiuojamos pagal metodikos 6 punktą.
25. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija visuomeninės paskirties pastatų liftams, apskaičiuojamos pagal metodikos 8 punktą.
26. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija visuomeninės paskirties pastatų šaldymo ir vėdinimo elektros įrenginiams, apskaičiuojamos pagal (15) formulę:

, PskŠ = KPŠ x SUMA(PInstŠ)(KW)	(15)
kur:
KPŠ	– šaldymo ir vėdinimo įrenginių paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo prie elektros linijos prijungtų šaldymo ir vėdinimo įrenginių kiekio nŠ (vnt.), turi būti ne mažesnės kaip pateikta 12 lentelėje;
∑PInst Š SUMA(PInstŠ)	– šaldymo ir vėdinimo įrenginių instaliuota galia (vardinių galių suma), kW.

12 lentelė. Šaldymo ir vėdinimo įrenginių paklausos koeficiento KPŠ reikšmės priklausomai nuo prie elektros linijos prijungtų šaldymo ir vėdinimo įrenginių kiekio nŠ, vnt.
Eil. Nr.	Šaldymo ir vėdinimo įrenginių vardinių galių sumos santykis su pastato galios imtuvų vardinių galių suma, proc.	KPŠ priklausomai nuo nŠ (vnt.)
		≤<= 3	4–5	6–8	9–10	11–15	16–20	21–30	31–50	51–100	>100
1.	≤<=24	0,8	0,6	0,6	0,55	0,5	0,5	0,5	0,45	0,45	0,4
2.	25–49	0,8	0,65	0,6	0,6	0,55	0,5	0,5	0,5	0,45	0,45
3.	50–74	0,8	0,7	0,65	0,65	0,6	0,6	0,55	0,5	0,5	0,45
4.	75–84	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5
5.	85–100	1	0,9	0,8	0,75	0,7	0,65	0,65	0,6	0,55	0,5

27. Visuomeninės paskirties pastatams, kuriems elektros energija persiunčiama iš to paties elektros energijos šaltinio, suminė pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova apskaičiuojama sumuojant visų tipų elektros imtuvų grupių skaičiuojamąsias elektros apkrovas pagal (16) formulę:

, SskVP = K x (PskA + PskL + PskV + PskKL + PskG + PskŠ) / cos(phiSkVP) (kVA),	(16)

kur:
PSkA	 apšvietimo įrenginių skaičiuojamoji elektros apkrova, apskaičiuota pagal metodikos 19 punktą, kW;
PskL	 liftų skaičiuojamoji elektros apkrova, apskaičiuota pagal metodikos 8 punktą, kW;
PskV	 stacionarių elektrinių viryklių skaičiuojamoji elektros apkrova, apskaičiuota pagal metodikos 6 punktą, kW;
PskKL	 kištukų lizdų skaičiuojamoji elektros apkrova, apskaičiuota pagal metodikos 5 punktą, kW;
PskG	 galios įrenginių skaičiuojamoji elektros apkrova, apskaičiuota pagal metodikos 23 punktą, kW;
PskŠ	 šaldymo įrenginių skaičiuojamoji elektros apkrova, apskaičiuota pagal metodikos 26 punktą, kW;
cosφskVP cos(phiSkVP)	– galios koeficientas, pateiktas 14 lentelėje;
K	 maksimumų nesutapimo koeficientas (apšvietimo įrenginių su visais kitais įrenginiais) turi būti ne mažesnis kaip pateikta 13 lentelėje. / 13 lentelėje nepaminėtos kategorijos pastatams taikyti K =1.

13 lentelė. Apšvietimo imtuvų grupės skaičiuojamosios elektros apkrovos su kitų elektros imtuvų sumine skaičiuojamąja elektros apkrova maksimumų nesutapimo koeficientas K
Eil. Nr.	Visuomeninės paskirties pastato tipas	K priklausomai nuo apšvietimo imtuvų grupės skaičiuojamosios galios santykio su kitų grupių sumine skaičiuojamąja galia, proc.
		20–75	76–140	141–250
1.	Administracinės paskirties	0,95	0,9	0,95
2.	Mokslo paskirties (be vaikų darželių)	0,95	0,9	0,95
3.	Mokslo paskirties (vaikų darželiai)	0,85	0,8	0,85
4.	Paslaugų paskirties	0,85	0,75	0,85
5.	Prekybos ir maitinimo paskirties	0,9	0,85	0,9

14 lentelė. Skaičiuojamieji galios koeficientai visuomeninės paskirties pastatams
Visuomeninės paskirties pastato tipas	cosφ cos(phi)
Administracinės paskirties	0,85
Gydymo paskirties (be sanatorijų)	0,9
Maitinimo paskirties	0,9
Mokslo paskirties (be vaikų darželių)	0,9
Mokslo paskirties (vaikų darželiai)	0,92
Paslaugų paskirties	0,8
Prekybos paskirties	0,85
Poilsio paskirties	0,9
Viešbučių, poilsio ir gydymo (sanatorijos) paskirties	0,85

28. Pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova keliems skirtingo tipo visuomeninės paskirties ir gyvenamiesiems pastatams, kuriems elektros energija tiekiama iš to paties elektros energijos šaltinio, apskaičiuojama pagal (17) formulę:

, S = Smax + SUMA(i=1, ..., n)(Si x Kmax)(kVA)	(17)
kur:
Smax	– didžiausia vieno iš visų prie elektros energijos šaltinio prijungtų vartotojų skaičiuojamoji pilnutinė elektros apkrova, kVA;
Si	– visų pastatų, išskyrus pastatą, turintį didžiausią pilnutinę elektros apkrovą, pilnutinės elektros apkrovos, kVA;
K max	– įvairaus tipo pastatų maksimumų nesutapimo koeficientai didžiausią pilnutinę elektros apkrovą turinčio pastato atžvilgiu turi būti ne mažesni kaip pateikta 15 lentelėje (15 lentelėje nenurodytiems pastatams taikyti koeficientą, lygų 1).

15 lentelė. Visuomeninės paskirties ir gyvenamųjų pastatų maksimumų nesutapimo koeficientai Kmax
	Gyvenamieji namai su stacionariomis elektrinėmis viryklėmis	Gyvenamieji namai su stacionariomis dujinėmis viryklėmis	Valgyklos	Kavinės, restoranai	Kultūros paskirties (bibliotekos)	Mokslo paskirties	Prekybos paskirties	Viešbučių paskirties	Paslaugų paskirties (kirpyklos)	Mokymo paskirties (vaikų darželiai)	Paslaugų paskirties (išskyrus kirpyklas)	Kultūros paskirties (išskyrus bibliotekas)
Gyvenamieji namai su stacionariomis elektrinėmis viryklėmis	-	0,9	0,6	0,7	0,6	0,5	0,8	0,8	0,8	0,5	0,7	0,9
Gyvenamieji namai su stacionariomis dujinėmis viryklėmis	0,9	-	0,6	0,7	0,5	0,4	0,8	0,8	0,7	0,4	0,6	0,9
Maitinimo paskirties	0,6	0,6	1	1	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,5
Mokslo ir kultūros (bibliotekos) paskirties	0,5	0,4	0,8	0,8	1	1	0,7	0,7	0,8	0,9	0,8	0,7
Prekybos paskirties	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7	0,7	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Viešbučių paskirties	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7	0,6	0,8	1	0,8	0,6	0,7	0,9
Gydymo paskirties	0,5	0,4	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,8
Paslaugų paskirties	0,7	0,6	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	1	0,7
Kultūros paskirties	0,9	0,9	0,4	0,6	0,7	0,6	0,8	0,9	0,8	0,5	0,7	1

29. Orientacinės skaičiuojamosios elektros apkrovos visuomeninės paskirties pastatams apskaičiuojamos naudojantis 16 lentelėje pateiktomis santykinėmis orientacinėmis skaičiuojamosiomis elektros apkrovų reikšmėmis.

16 lentelė. Santykinės orientacinės skaičiuojamosios elektros apkrovos visuomeninės paskirties pastatams
Eil. Nr.	Visuomeninės paskirties pastato tipas			Santykinis dydis	Santykinė elektros apkrova	Maksimalių elektros apkrovų naudojimo laikas, val.
1.	Universaliosios (daugiafunkcės) įmonės pastatas, kurio bendras plotas – daugiau kaip 5000 m2			kW/m2 (bendro ploto)	0,045	4000
2.	Specializuotosios (vienafunkcės) įmonės pastatas, kurio bendras plotas – daugiau kaip 5000 m2			kW/m2 (bendro ploto)	0,035	5000
3.	Universaliosios (daugiafunkcės) ir specializuotosios (vienafunkcės) įmonės pastatas, kurio bendras plotas iki 5000 m2			kW/m2 (bendro ploto)	0,075	2000
4.	Dideli administracinės paskirties pastatai, kurių bendras plotas – daugiau kaip 5000 m2		be kondicionavimo sistemų	kW/m2 (bendro ploto)	0,1	3500
			su kondicionavimo sistemomis		0,16
5.	Smulkiojo ir vidutinio verslo administracinės paskirties pastatai			kW/m2 (bendro ploto)	0,12	4000
6.	Elektroninių ir telekomunikacinių ryšių įstaigų administracinės paskirties pastatai			kW/m2 (bendro ploto)	0,05	4000
7.	Transporto paskirties pastatai (oro uostai)			kW/100 m2 (užstatyto ploto)	0,08	4000
8.	Kultūros paskirties pastatai			kW/m2 (bendro ploto)	0,08	1000
9.	Maitinimo paskirties pastatai	maistui ruošti naudojamos stacionarios elektrinės viryklės		kW/1 klientui	0,9	1500
		maistui ruošti naudojamos stacionarios dujinės viryklės			0,7
10.	Mokslo paskirties pastatai (mokyklos)	be valgyklų		kW/1 mokiniui	0,15	1500
		su valgyklomis			0,22	1500
11.	Mokslo paskirties pastatai (vaikų darželiai)			kW/1 darželinukui	0,4	1200
12.	Paslaugų paskirties pastatai (buitinio aptarnavimo įmonės)			kW/1 darbo vietai	1,3	2000
13.	Viešbučių paskirties ir gydymo paskirties (sanatorijos) pastatai			kW/m2 (bendro ploto)	0,03	3500
14.	Gydymo paskirties pastatai (poliklinikos)			kW/1 ligoniui	0,2	2000
15.	Gydymo paskirties pastatai (ligoninės)			kW/1 ligoniui	0,75	3500

V. ELEKTROS TINKLŲ PROJEKTAVIMAS, STATYBA, KAPITALINIS REMONTAS AR REKONSTRUKCIJA

30. Projektuojant naujus, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant esamus elektros tinklus, projektuotojai turi įvertinti aprūpinimo elektros energija patikimumą, galimybę nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą elektros tinklų priežiūros, eksploatacijos, remonto, avarijų, gedimų ar sutrikimų šalinimo darbams, galimybę atlikti operatyvinius perjungimus, taip pat turi būti įvertinta tolesnė elektros energijos tinklų plėtra, būsimų ir esamų vartotojų poreikiai bei racionali elektros tinklų plėtra.
31. Siekiant užtikrinti racionalią operatorių elektros tinklų plėtrą, saugią elektros tinklų eksploataciją bei patikimą elektros energijos persiuntimą operatorių elektros tinklais, taip pat operatorių elektros tinklų vientisumą ir suderinamumą, projektuojant, statant naujus, rekonstruojant, kapitališkai remontuojant esamus operatorių elektros tinklus, naudojama 17 lentelėje pateikta standartinė operatorių elektros tinklų įranga.

17 lentelė. Standartinė operatorių elektros tinklų įranga
10 kV skirstomieji punktai, / A	10/0,4 kV modulinės transformatorinės, / kVA	6–10/0,4 kV galios transformatoriai, / kVA	35/10 kV galios transformatoriai, / MVA	110/35/10 (110/10) kV galios transformatoriai, / MVA
630	400	10	2,5	6,3
800	630	16	4	10
1000	1000	25	6,3	16
1250	1600	40	10	25
1600	2000	50	16	40
-	2500	63	25	63
-	-	100	-	80
-	-	160	-	-
-	-	250	-	-
-	-	400	-	-
-	-	630	-	-
-	-	800	-	-
-	-	1000	-	-
-	-	1250	-	-
-	-	1600	-	-
-	-	2000	-	-
-	-	2500	-	-

VI. ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIŲ NUSTATYMAS

32. Planuojant orientacines metines elektros energijos sąnaudas naujoms gyvenamosioms teritorijoms, vienam butui taikyti 1200 kWh, kai butuose planuojama naudoti stacionarias dujines virykles, ir 2000 kWh vienam butui, kai butuose planuojama naudoti stacionarias elektrines virykles, arba vadovaujantis skirstomųjų tinklų operatorių statistiniais duomenimis.
33. Orientacinės metinės elektros energijos sąnaudos visuomeninės paskirties pastatams apskaičiuojamos pagal (18) formulę:

Emet = Psk * Tmax (kWh),	(18)

kur:
Psk	– skaičiuojamoji maksimali elektros apkrova, nustatyta remiantis faktiniais duomenimis arba pagal 16 lentelėje pateiktus orientacinius dydžius, kW;
Tmax	– metinis maksimalių elektros apkrovų trukmės laikas, val.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Asmenys, pažeidę metodikos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________