PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

DĖL BENDROJO PAGALBOS CENTRO statinių ĮRENGIMO SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO patvirtinimo

2012 m. liepos 24 d. Nr. 1-210
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito 2012 m. vasario 8 d. ataskaitoje Nr. VA-P-40-1-2 pateiktomis rekomendacijomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701; 2005, Nr. 131-4733) 14 punktu,
t v i r t i n u Bendrojo pagalbos centro statinių įrengimo specialiųjų reikalavimų aprašą (pridedama).

Direktorius
vidaus tarnybos generolas	Remigijus Baniulis

_________________
PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2012 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 1-210

BENDROJO PAGALBOS CENTRO STATINIŲ ĮRENGIMO SPECIALiųjų REIKALAVIMų aprašas

I. TAIKYMO SRITIS

1. Bendrojo pagalbos centro statinių įrengimo specialiųjų reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) taikomas projektuojant, statant, rekonstruojant, remontuojant, eksploatuojant bei nuomojant Bendrojo pagalbos centro (toliau – BPC) veiklai skirtus statinius ir patalpas.
2. Aprašu privalo naudotis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie projektuoja, stato, įrengia, eksploatuoja BPC statinius ir patalpas.
II. NUORODOS

3. Teisės aktai, į kuriuos šiame Apraše pateiktos nuorodos:
3.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);
3.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr .32-788; 2001, Nr. 101-3597);
3.3. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170);
3.4. Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatymas (Žin., 2004, Nr. 90-3306);
3.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902);
3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ (Žin., 2003, Nr. 40-1820);
3.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. D1-347 „Dėl statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 98-3658);
3.8. Bendrieji įslaptintos informacinės fizinės apsaugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2007 m. vasario 2 d. protokolu Nr. 56-1KF (Žin., 2007, Nr. 29-1085);
3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ (Žin., 2000, Nr. 44-1278);
3.10. Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 (Žin., 2012, Nr. 2-64);
3.11. ANSI/TIA/EIA-942 standartas „Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers“;
3.12. DIN 4102-2 „Fire Behaviour of Building Materials and Building Components; Building Components; Definitions, Requirements and Tests“;
3.13. TIA-942 „Data Center standards“;
3.14. EN54 „Gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos“;
3.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606);
3.16. EN 50173 „Informacinės technologijos. Bendrosios paskirties kabelių sistemos“;
3.17. EN50310 „Ekvipotencialinio sujungimo ir įžeminimo naudojimas pastatuose, kuriuose yra informacinių technologijų įranga“;
3.18. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. A1-159/V-612 „Dėl Profesinės rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2003, Nr. 100-4504);
3.19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo ir 1998-08-31 įsakymo Nr. 162 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 13-333);
3.20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 422 „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 17-424);
3.21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 8-215);
3.22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804);
3.23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-65 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1027).

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

4. BPC statiniai projektuojami, statomi, rekonstruojami, remontuojami pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą [3.1] ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymą [3.2], atsižvelgus į esminius statinio reikalavimus [3.20; 3.21], vadovaujantis Aprašu bei kitais teisės aktais.
5. BPC statiniai eksploatuojami ir prižiūrimi nustatyta tvarka [3.7].
6. BPC įstaigose teisės aktų nustatyta tvarka [3.3; 3.18] turi būti organizuotas profesinės rizikos įvertinimas.
7. BPC pastatų įrengimas turi užtikrinti tinkamas BPC darbuotojų darbo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatyme [3.4] ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose BPC darbą.
8. BPC statiniai statomi ir rekonstruojami pagal nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą [3.5] ir nustatyta tvarka gavus statybos leidimą [3.2].

IV. BPC TERITORIJOS REIKALAVIMAI

9. BPC statinio statybos vieta parenkama teisės aktų nustatyta tvarka [3.1].
10. BPC teritorijoje draudžiama statyti statinius, nesusijusius su BPC veikla.
11. Aikštelė prie BPC pastatų turi būti asfaltuota (gali būti ir kita kieta danga). Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė turi būti aptverta, nakties metu – apšviesta.
12. Buitinėms atliekoms surinkti BPC teritorijoje įrengiama asfaltuota arba betonuota aikštelė ar patalpa šiukšlių konteineriams pastatyti.
13. BPC teritorija turi būti tvarkinga ir apželdinta, esant galimybei aptverta.

V. PATEKIMO Į BPC PATALPAS KONTROLĖ

14. BPC patalpose turi būti įrengta apsaugos nuo nesankcionuoto patekimo į patalpas signalizacija. Patalpų apsauginės įsilaužimo signalizacijos vietinio stebėjimo pultas montuojamas budėtojų salėje. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi turėti garso ir šviesos signalizatorius.
15. Visi įėjimai į BPC pastatą turi būti valdomi kompiuterizuota ar kita įeigos kontrolės sistema, turi būti įrengta įėjimų į BPC pastatą vaizdo stebėjimo sistema. Vaizdo stebėjimo monitoriai montuojami budėtojų salėje.
16. BPC patalpose turi būti įrengta kompleksinė patekimo į patalpas ir judėjimo kontrolės sistema, numatyta skirtingų lygių durų atidarymo koduotė pagal nustatytus reikalavimus [3.8].

VI. BPC PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

17. Siekiant užtikrinti BPC personalui saugią darbo aplinką, BPC patalpos skirstomos į tris dalis:
17.1. administracinės patalpos – BPC administracijos vadovų ir darbuotojų darbo kabinetai, dokumentų saugykla, pasitarimų (mokymo) salė, kopijavimo ir spausdinimo technikos patalpa;
17.2. budinčios pamainos patalpos – budėtojų salė, maisto ruošimo patalpos ir valgomasis, poilsio patalpos, persirengimo patalpos;
17.3. specialiosios paskirties ir kitos paskirties patalpos – serverinė, generatorinė, sandėliai, koridoriai, tualetai ir kitos BPC veiklai užtikrinti reikalingos patalpos.
18. BPC administracijos vadovų ir darbuotojų darbo kabinetai įrengiami vadovaujantis [3.23] reikalavimais.
19. BPC vadovui, jo pavaduotojui ir skyriaus viršininkui turi būti skiriami atskiri kabinetai.
20. Viename kabinete turi būti įrengiamos ne daugiau kaip trys darbo vietos.
21. Vienai darbo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 kv. metrai darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 kub. metrų erdvės.
22. Pasitarimų (mokymo) salės plotas apskaičiuojamas pusei budinčios pamainos darbuotojų: vienam budinčios pamainos darbuotojui skiriama ne mažiau kaip 2 kv. metrai.
23. BPC patalpose turi būti numatyta pagal dokumentų saugojimo taisykles [3.10] įrengta dokumentų saugykla. Kai BPC pastatas yra daugiau kaip vieno aukšto, dokumentų saugykla turi būti įrengiama rūsyje arba pirmame aukšte. Dokumentų saugyklos plotas nustatomas atsižvelgiant į saugomų bylų skaičių, bet turi būti ne mažesnis kaip 15 kv. metrų.
24. Kopijavimo ir spausdinimo technikos patalpa įrengiama 8–12 kv. metrų ploto. Nesant galimybės įrengti atskiros kopijavimo technikos patalpos, administracijos patalpų koridoriuje turėtų būti numatyta vieta kopijavimo technikai, kuri turi būti atitverta skaidriu užtvaru.
25. BPC patalpose turi būti įrengta 15–25 kv. metrų ploto aprangos saugojimo patalpa.
26. BPC patalpose turi būti numatytas 15–25 kv. metrų ploto sandėlis su metaliniais stelažais inventoriui saugoti.
27. Kiekviename pastato aukšte įrengiamos 2–3 kv. metrų ploto valytojų patalpos. Cokoliniame ar pirmame pastato aukšte įrengiama 2–3 kv. metrų ploto teritorijos priežiūros inventoriaus ir priemonių laikymo patalpa.
28. Budėtojų salės plotas apskaičiuojamas atsižvelgiant į bendrą budėtojų skaičių: vienam budėtojui skiriama 6–15 kv. metrų. Turi būti įrengti ne mažiau kaip du įėjimai į budėtojų salę. Langų skaičius turi užtikrinti pakankamą natūralų apšvietimą. Patalpos aukštis turi būti ne mažiau kaip 4 m, grindyse – įrengti kanalai kompiuteriniams ir ryšio kabeliams tiesti. Budėtojų darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad ant monitorių nepatektų tiesioginių saulės spindulių. Budėtojų salėje turi būti numatytas avarinis apšvietimas, dūmų detektoriai. Turi būti įrengta įeigos į budėtojų salę kontrolės sistema. Budėtojų salėje turi būti įrengtos oro šildymo, šaldymo, drėgnio palaikymo bei vėdinimo sistemos.
29. Maisto paruošimo patalpa ir valgomasis įrengiami kuo arčiau budėtojų salės. Šiose patalpose būtina numatyti vėdinimą maisto kvapams pašalinti. Maisto paruošimo patalpos ir valgomasis turi būti 20–35 kv. metrų ploto.
30. Poilsio patalpos dydis priklauso nuo budinčios pamainos darbuotojų skaičiaus ir turi būti ne mažesnis kaip 4–8 kv. metrai vienam besiilsinčiam budinčios pamainos darbuotojui. Vienu metu gali ilsėtis 15 procentų budinčios pamainos darbuotojų. Poilsio patalpoje esant galimybei siūloma įrengti poilsiui skirtą interjerą.
31. Persirengimo patalpos turi būti įrengtos atskirai vyrams ir moterims. Vienam budinčios pamainos darbuotojui turi tekti ne mažiau kaip 0,7 kv. metro persirengimo patalpos.
32. Serverinė įrengiama vadovaujantis [3.11] reikalavimais. Ši patalpa turi būti be langų. Serverinėje negali būti vandentiekio, kanalizacijos ar šildymo sistemos vamzdžių, ji turi būti apsaugota nuo vandens užliejimo. Serverinėje turi būti ne mažiau kaip du iš skirtingų pastato pusių atvesti ryšio įvadų kanalai. Serverinėje turi būti numatyti priėjimai prie įrangos, sumontuotos komutacininėse spintose, iš priekio ir iš galo. Serverinės aukštis ne mažesnis kaip 4 m. Serverinėje turi būti įrengtas vėdinimas su dulkių filtravimo sistema. Lubos, sienos ir grindys turi būti atsparios vandeniui ir ugniai pagal [3.12] reikalavimus. Grindys turi atitikti [3.13] reikalavimus. Serverinėje turi būti numatytas avarinis išėjimas. Patalpoje būtina įrengti gaisro signalizatorius bei automatinę gaisro gesinimo sistemą, pripildytą FS 49C2 inertinių dujų. Gaisro signalizacija turi atitikti [3.14] standartus. Turi būti užtikrinta sąlyga, kad kilus gaisrui gaisro gesinimo sistema suveiktų tik tuo atveju, kai patalpoje nėra žmonių. Serverinėje turi būti įrengta įeigos kontrolė, vaizdo stebėjimo sistema (vaizdo ryškumas avarinio apšvietimo atveju), turi būti įrengti seisminiai davikliai, apsauginė signalizacija. Elektros instaliavimo darbams turi būti naudojami karščiui bei degimui atsparūs kabeliai. Visi elektros maitinimo tinklo lizdai ir kabeliai turi būti sumontuoti grindų kanaluose. Elektros maitinimas turi būti tiekiamas 2 lygiagrečiai dirbančiais srovės apkrovą paskirstančiais trifaziais nenutrūkstamo maitinimo šaltiniais, kurie turi būti sumontuoti atskiroje tam skirtoje patalpoje. Serverinėje turi būti įrengtas avarinis apšvietimas, visos komutacinės spintos turi turėti savo nenutrūkstamo maitinimo šaltinius.
33. Generatorius turi būti įrengtas pastato išorėje, tam pritaikytame statinyje ar konteineryje.

VII. PATALPŲ APDAILA

34. Grindų danga parenkama atsižvelgiant į patalpų eksploatavimo intensyvumą.
35. Operatorių salėje turi būti įrengtos garsą sugeriančios lubos.
36. Langai pirmame aukšte turi būti su rakinamomis varčiomis ir smūgiams atspariu stiklu.
37. Lauko durys turi apsaugoti nuo pašalinių asmenų nesankcionuoto patekimo.

VIII. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS IR PATALPŲ APŠVIETIMAS

38. BPC pastatui turi būti užtikrintas nenutrūkstamas elektros energijos tiekimas (I kategorija) iš 2 atskirų viena nuo kitos nepriklausančių pastočių. Serverinei ir budėtojų salei elektros energija turi būti papildomai tiekiama iš generatoriaus ir nenutrūkstamų maitinimo šaltinių. Pastato išorėje turi būti numatyta jungtis kilnojamajam autonominiam elektros generatoriui. Visi telekomunikacijų komutaciniai mazgai privalo turėti savo nenutrūkstamo maitinimo šaltinius, įrengiant kabelinį tinklą turi būti laikomasi [3.16] reikalavimų. Patalpose būtina įrengti įžeminimo kontūrą, atitinkantį [3.17] reikalavimus. Įžeminimo laidai turi būti įrengti taip, kad būtų galima įžeminti visą kompiuterinę, ryšių ir telekomunikacinę įrangą. Maitinančiame elektros tinkle turi būti įrengta apsaugos nuo žaibo iškrovos sistema.
39. Darbo ir poilsio patalpose turi būti įrengtas natūralus apšvietimas. Natūralaus apšvietimo ribinės vertės turi atitikti [3.9] reikalavimus.
40. Visose BPC patalpose turi būti įrengtas dirbtinis apšvietimas. Dirbtinis apšvietimas darbo ir poilsio patalpose turi būti įrengtas pagal [3.9] reikalavimus.
41. Kiekviena darbo vieta turi turėti ne mažiau kaip 4 elektros lizdus.

IX. ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS

42. BPC administracinių, budinčios pamainos ir kitų patalpų šildymo ir vėdinimo sistemos įrengiamos pagal [3.19] reikalavimus.
43. BPC administracinėse ir budinčios pamainos patalpose turi būti įrengta centralizuota oro kondicionavimo sistema.
44. Pasitarimų (mokymo) salėse ir kitose nenuolatinio naudojimo patalpose turi būti įrengta galimybė reguliuoti arba visiškai išjungti šildymo ir vėdinimo sistemas.
45. Serverinėje turi būti nuolat palaikoma 18–22 °C oro temperatūra ir 40–60 procentų santykinis oro drėgnis. Oro kondicionavimo įrenginiai turi turėti „Eurovent“ sertifikatą. Serverinės komutacinių spintų vėdinimas turi būti įrengtas pagal standarto [3.11] reikalavimus. Serverinės vėdinimo sistema turi būti atskirta nuo bendro pastato vėdinimo, gaisro atveju – apsaugota automatinėmis sklendėmis. Serverinėje turi būti temperatūros, drėgmės ir vandens atsiradimo stebėjimo sistemos.

X. VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS

46. BPC pastatų vandentiekio bei nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos projektuojamos teisės aktų [3.22] nustatyta tvarka, tiekiamas vanduo turi atitikti geriamojo vandens higienos reikalavimus [3.15].

XI. Kompiuterių ir ryšių tinklo įrengimas

47. Judriųjų telekomunikacinių tinklų ir radijo ryšio antenos įrengiamos tam skirtoje aikštelėje, kuri turi būti kuo arčiau serverinės. Iki antenų aikštelės turi būti įrengti ir sujungti su serverine instaliaciniai kanalai telekomunikaciniams kabeliams.
48. Serverinė privalo turėti įžeminimo magistralę, kurios varža ne didesnė kaip 4 omai.
49. Lokalaus duomenų perdavimo tinklo kabeliai ir įranga turi atitikti 6-os kategorijos reikalavimus.
50. Serveriams ir kompiuterizuotoms darbo vietoms įrengiamas atskiras kintamos elektros maitinimo tinklas.
51. Kompiuterių tinklo instaliaciniams kabeliams tiesti turi būti naudojami išoriniai kanalai arba ertmės sienose.
52. Serverinėje turi būti komutacinė spinta su dvigubais rėmais, aktyviu vėdinimu ir įžeminimo komplektu. Spintoje komutuojami visi abonentų telekomunikacinių tinklų kabeliai ir numatomas reikiamas jungčių paskirstymo skydams, kompiuteriniams ir telefoniniams komutaciniams skydams sujungti (kabeliams išskirstyti) skaičius.
53. Kompiuterių ir ryšių tinklus pageidaujama suprojektuoti remiantis struktūrinio kabelių klojimo principais, pagal žvaigždės tipologiją.
54. BPC pastate darbo vietos turi būti projektuojamos taip, kad prie kiekvienos iš jų būtų vienas dvigubas lizdas, skirtas kompiuterių ir ryšių tinklui.

XII. PATALPŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

55. BPC patalpos turi būti švarios ir tvarkingos.
56. BPC patalpos remontuojamos pagal poreikį.

_________________