LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL ŠILUMOS GENERATORIŲ EFEKTYVUMO IR ŠILUMOS BEI KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ IZOLIACIJOS NE PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATUOSE TIKRINIMO TECHNINIO REGLAMENTO TVIRTINIMO

2002 m. gruodžio 31 d. Nr. 474
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi (Žin., 2002, Nr. 56-2224) ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 300 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė ACQUIS priėmimo programa) Teisės derinimo priemonių ir ACQUIS įgyvendinimo priemonių 2002 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 25-910) patvirtinto Teisės derinimo priemonių 2002 metų plano 3.14 punktą (priemonės kodas 3.14-T14):
1. Tvirtinu Šilumos generatorių efektyvumo ir šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliacijos ne pramonės paskirties pastatuose tikrinimo techninį reglamentą (pridedama).
2. Nustatau, kad 1 punkte nurodytas reglamentas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

ŪKIO MINISTRAS	PETRAS ČĖSNA
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 474

ŠILUMOS GENERATORIŲ EFEKTYVUMO IR ŠILUMOS BEI KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ IZOLIACIJOS NE PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATUOSE TIKRINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato priemones, siekiant užtikrinti, kad nauji šilumos generatoriai patalpoms šildyti ir (arba) karštam vandeniui ruošti naujuose ar esamuose ne pramonės paskirties pastatuose bei šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų izoliacija naujuose ne pramonės paskirties pastatuose atitiktų ekonomiškai pagrįstus mažiausiųjų ribinio naudingumo koeficiento ir šilumos nuostolių reikalavimus.
2. Reglamentas netaikomas šilumos generatoriams, kurie vandenį šildo elektra arba degindami kietąjį kurą, šilumos siurbliams ir visų šilumos generatorių jungtims su toliau esančiais šilumos tinklais.
3. Reglamentas parengtas vadovaujantis Europos Bendrijos Tarybos direktyva 78/170/EEB „Dėl šilumos generatorių patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti naujuose ir esamuose ne pramoninės paskirties pastatuose naudingumo koeficientų ir dėl šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliavimo naujuose ne pramoninės paskirties pastatuose“, paskelbta žurnale Official Journal of the European Communities (OJ), Nr. L 052, 1978-02-23, p. 32, ir direktyva 82/885/EEB, paskelbta OJ, Nr. L 378, 1982-12-31, p. 19–23, iš dalies pakeičiančia direktyvą 78/170/EEB.
4. Šilumos generatorių, galinčių deginti įvairias kuro rūšis, mažiausiojo ribinio naudingumo koeficiento reikalavimai turi būti susiję su deginamo kuro rūšimi.
Karšto vandens katilų, kurių galia nuo 4 iki 400 kW ir kurie kūrenami skystuoju arba dujiniu kuru, efektyvumas turi tenkinti reikalavimus, nustatytus Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45 (Žin., 2002, Nr. 115-5164). Katilų, kurių galia didesnė kaip 400 kW, efektyvumas kūrenant skystuoju ir dujiniu kuru turi būti lygus arba didesnis nei katilų, kurių galia 400 kW.
Garo katilų, oro šildytuvų ir kitų šilumos generatorių efektyvumas turi būti toks, kokį reglamentuoja gamintojo ar jo įgaliotojo Europos Bendrijoje ar Lietuvoje įsisteigusio atstovo deklaruotas Europos standartas.
5. Reglamente vartojamos sąvokos:
Šilumos generatorius – karšto vandens katilai, garo katilai, oro šildytuvai, jų komponentai ir deginimo įrenginiai, skirti tam tikros rūšies iškastiniam kurui deginti. Pastatuose naudojami generatoriai, gaminantys elektrą ir šilumą kombinuotuoju būdu, taip pat yra šilumos generatoriai; jiems keliami mažiausiojo ribinio naudingumo koeficiento reikalavimai turi būti nustatyti įvertinant bendrąją galią.
Vardinė galia – didžiausia nenutrūkstama šilumos generatoriaus atiduodamoji galia.
Paskirtoji įstaiga – bandymų laboratorija, sertifikacijos įstaiga ar kontrolės įstaiga, kurią atitinkama Lietuvos Respublikos įgaliota institucija paskiria atlikti atitikties įvertinimą.

II. Atitikties kontrolės būdai

6. Generatorių atitiktis mažiausiems naudingumo koeficiento reikalavimams, kuriuos reglamentuoja 4 punkte nurodytas reglamentas ir atitinkamas gamintojo ar jo įgaliotojo Europos Bendrijoje ar Lietuvoje įsisteigusio atstovo deklaruotas Europos standartas, yra užtikrinama tikrinant generatorius gamybos arba įrengimo metu. Įrengimo metu tikrinami tie generatoriai, kuriems dėl konstrukcijos ir montavimo ypatumų bei dydžio techniškai neįmanoma taikyti atitikties tipui bandymų, kuriuos reglamentuoja Techninio derinimo direktyvoms skirtų atitikties įvertinimo procedūrų įvairių etapų modulių ir atitikties ženklo „CE“ žymėjimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinio akreditacijos biuro viršininko 1998 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 11 (Žin., 1998, Nr. 25-670). Sumontavus tokį generatorių ir atlikus reikiamus jo paleidimo ir derinimo darbus, tikrinamas jo efektyvumas, kaip aprašyta 8 punkte. Tikrinant importuotus generatorius būtina įvertinti Lietuvoje vartojamo kuro charakteristikas.
7. Tikrinimo reikalavimai, taikomi gaminant generatorius:
7.1. Jei tikrinant gamybos metu nustatoma, kad nauji generatoriai neatitinka naudingumo koeficiento reikalavimų, jais neleidžiama prekiauti.
7.2. Generatorių atitiktis nustatytiems reikalavimams patvirtinama duomenų plokštelėje ant generatoriaus, kurioje būtinai nurodoma:
7.2.1. gamintojas;
7.2.2. šilumos generatoriaus tipas ir pagaminimo metai;
7.2.3. vardinė galia kW kiekvienai nustatytai kuro rūšiai;
7.2.4. vartojamos kuro rūšys ir charakteristikos;
7.2.5. didžiausia šildomojo skysčio temperatūra;
7.2.6. atitikties patvirtinimas ir jį atlikusios įstaigos pavadinimas;
7.2.7. kiekvieno šilumos generatoriaus, dirbančio vardine galia, kuro suvartojimas.
7.3. Įrengiant gamybos metu patikrintą generatorių, naudotojui raštu pateikiama eksploatavimo instrukcija, kurioje nurodytos įrengimo sąlygos šilumos generatoriaus optimaliam efektyvumui pasiekti. Jei nustatoma, kad bent viena šių sąlygų neįvykdyta, turi būti patikrintas generatoriaus šiluminis efektyvumas ir pateikta ataskaita. Jei įrengimo sąlygos įvykdytos, efektyvumas netikrinamas ir ataskaita nepateikiama.
8. Tikrinimo reikalavimai, taikomi generatorių įrengimo metu:
8.1. Sprendimą dėl šilumos generatorių, kurie yra tikrinami įrengimo metu ir neatitinka mažiausiojo ribinio naudingumo koeficiento reikalavimų, priima Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija), vadovaudamasi tikrinimo, kurį atlieka paskirtoji įstaiga, rezultatais. Ši įstaiga turi atitikti reikalavimus, nustatytus Paskirtųjų atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 236 (Žin., 1999, Nr. 62-2058; 2002, Nr. 111-4937).
8.2. Generatoriaus atitiktis reikalavimams patvirtinama duomenų plokštelėje, kurioje nurodoma 7.2.1–7.2.6 punktuose pateikta informacija.
Galima nenurodyti didžiausios šildomojo skysčio temperatūros (šio Reglamento 7.2.5 punktas), jeigu ši informacija pateikta kitame dokumente.
8.3. Paskirtoji įstaiga turi pateikti generatoriaus savininkui arba naudotojui efektyvumo tikrinimo ataskaitą, kurioje turi būti nurodoma informacija, kas turėtų būti duomenų plokštelėje, minimoje 8.2 punkte. Jeigu tikrinimo ataskaitoje nurodoma, kad šilumos generatorius neatitinka mažiausiojo ribinio naudingumo koeficiento reikalavimų, paskirtoji įstaiga siunčia ataskaitos kopiją Inspekcijai sprendimui priimti. Įvežant šilumos generatorius iš kitos valstybės Europos Bendrijos narės, Inspekcija su savininko sutikimu ir esant tiekėjo prašymui nusiunčia pastarajam tikrinimo ataskaitos kopiją.
8.4. Šilumos generatoriai įrengimo metu tikrinami pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamas taisykles, reglamentuojančias šilumos generatorių, skirtų patalpoms ne pramonės paskirties pastatuose šildyti ir (arba) karštam vandeniui ruošti, efektyvaus energijos išteklių vartojimo tikrinimą. Taisyklės netaikomos kietąjį kurą deginantiems generatoriams ar kondensaciniams katilams.
8.5. Įrengimo metu tikrinamiems šilumos generatoriams vietoj mažiausiojo ribinio naudingumo koeficiento reikalavimų gali būti nustatytas didžiausiasis energijos nuostolių dydis.

III. PERIODINIS NAUJAI ĮRENGTŲ GENERATORIŲ TIKRINIMAS

9. Siekiant mažinti kuro vartojimą ir anglies dvideginio išmetimus į atmosferą, naujai įrengtų naujų šilumos generatorių, kurių galia didesnė kaip 50 kW ir kurie skirti šildymui, karštam vandeniui ruošti ir įrengti ne pramonės paskirties pastatuose, išskyrus vieno arba dviejų butų individualius gyvenamuosius namus, efektyvumas turi būti tikrinamas vieną kartą per 3 metus, vadovaujantis 8.4 punkte nurodytomis taisyklėmis.

IV. izoliacijos Reikalavimai

10. Inspekcija kontroliuoja, kad būtų garantuotas privalomas ekonominiu požiūriu pateisinamas šilumos ir karšto vandens tiekimo bei akumuliavimo sistemos izoliavimas naujuose ne pramonės paskirties pastatuose. Šiluminė izoliacija turi atitikti statybos techninių reikalavimų reglamentą STR 2.09.03:1999 „Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 365 (Žin., 1999, Nr. 98-2833).
11. Reglamento 10 punkto nuostatos taip pat taikomos:
11.1. sujungtoms su toliau esančiu šilumos tiekimo tinklu sistemoms;
11.2. naujiems šilumos įrenginiams, tarp jų ir generatoriams vandeniui šildyti elektra visuose naujuose ir esamuose ne pramonės paskirties pastatuose.

v. Baigiamosios nuostatos

12. Atlikdama naujo pastato pripažinimo tinkamu naudoti veiksmus pagal statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475), montavimo darbus atliekanti įmonė ir paskirtoji įstaiga pateikia šilumos generatoriaus savininkui arba naudotojui šilumos generatoriaus montavimo ir techninio išbandymo bei efektyvumo tikrinimo ataskaitą. Ataskaitoje turi būti pateikti atliktų bandymų ir efektyvumo tikrinimo, jei to reikalauja šio Reglamento 7.3 ar 8 punktų nuostatos, rezultatai. Ši ataskaita yra statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto priedas.
Ataskaita taip pat pateikiama šilumos generatoriaus savininkui arba naudotojui, kai naujas šilumos generatorius įrengiamas esamame pastate.
13. Šilumos generatoriaus savininkas atsakingas už generatoriaus, nurodyto šio Reglamento 9 punkte, periodinį tikrinimą.
14. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidžiantys Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
______________