PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL NORMATYVINIŲ STATINIO SAUGOS DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

2007 m. vasario 22 d. Nr. 1-66
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 7 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3579; 2004, Nr. 73-2545) 8 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701) 14 punktą:
1. Tvirtinu šiuos pridedamus normatyvinius statinio saugos dokumentus:
1.1. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės;
1.2. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės;
1.3. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės;
1.4. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. kovo 1 d.

DIREKTORIUS VIDAUS TARNYBOS GENEROLAS	REMIGIJUS BANIULIS
PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu
Nr. 1-66

STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS. PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės taikomos projektuojant, įrengiant, remontuojant ir rekonstruojant stacionariąsias gaisrų gesinimo sistemas (toliau – SGGS) Lietuvos Respublikoje. Taisyklės nustato esminio statinio priešgaisrinės saugos reikalavimo įgyvendinimo būdą ir pagal reikalavimų pobūdį yra priskiriamos A kategorijos techninei specifikacijai [11.47]. Pastatų, statinių ir atskirų patalpų, kuriose būtina įrengti SGGS, sąrašas pateiktas 1 priede.
2. Taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (valdytojams ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [11.1].
3. Be šių taisyklių, būtina vadovautis normatyvinių statybos techninių, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais bei SGGS įrenginių įmonės gamintojos pateikta technine informacija. Parenkant SGGS ar atskirų jos įrenginių tipą projektuojant ir įrengiant gali būti vadovaujamasi LST EN 12845:2004-12 [11.3] ar LST ISO 14520 [11.14–11.24] nuostatomis, jeigu jos neprieštarauja šių taisyklių reikalavimams.
4. SGGS projektuojama taip, kad aptiktų gaisrą ankstyvojoje stadijoje, perduotų pavojaus signalus ir jį užgesintų arba lokalizuotų gaisrą ir neleistų plisti, kol jam užgesinti bus panaudotos kitos priemonės. Ji gali atlikti ir gaisro signalizacijos funkcijas.
5. SGGS, jos sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų ir kitų gaminių, medžiagų ir įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus. Kai kurių SGGS įrenginių savybės gali būti nustatomos vadovaujantis Reglamentuojamų statybos produktų sąrašu [11.54] ir Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomaisiais saugos reikalavimais [11.55]. Gaisrinių siurblių savybės parenkamos vadovaujantis LST EN 1028-1:2003 [11.11].
6. Taisyklės nustato SGGS įrengimo, esamų sistemų išplėtimo, statinio konstrukcijų, kurios reikalingos SGGS tinkamam veikimui užtikrinti, reikalavimus.
7. Šios taisyklės netaikomos sandėliams su kilnojamaisiais stelažais, kilnojamiesiems gaisrinės automatikos įrenginiams, taip pat specialiosios paskirties bei sprogstamųjų medžiagų gamybos ir sandėliavimo statiniuose įrengtoms SGGS, technologiniams įrenginiams, esantiems ne pastatuose, SGGS laivuose, orlaiviuose, transporto priemonėse, mobiliai priešgaisrinei įrangai.
8. Keičiant statinių ar atskirų jų dalių (patalpų) naudojimo paskirtį, turi būti taikomi jų naująją paskirtį atitinkantys priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniuose statybos techniniuose bei statinio saugos ir paskirties dokumentuose.
9. SGGS naudojimo metu, siekiant per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę išlaikyti SGGS technines savybes, kurios lemia statinio atitiktį esminiam priešgaisrinės saugos reikalavimui [11.47], turi būti vadovaujamasi įmonės gamintojos pateikta technine informacija ir Gaisrinės automatikos eksploatavimo taisyklėmis [11.49].
10. SGGS turi būti įrengta vadovaujantis šių taisyklių reikalavimais ir atitikti projektą. SGGS išbandoma vadovaujantis galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais [11.50]. Bandymas atliekamas dalyvaujant statytojui (užsakovui), atitinkamos specializuotos priežiūros įmonės, turinčios licenciją atlikti SGGS įrenginių techninę priežiūrą [11.53], specialistui, rangovui (rangovo atstovui) ir surašomas SGGS apžiūrėjimo–išbandymo aktas [11.49].

II. NUORODOS

11. Taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus ir kitus dokumentus:
11.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
11.2. Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. birželio 29 d. reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų;
11.3. Lietuvos standartą LST EN 12845:2004-12 „Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Automatinės purkštuvų sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra“;
11.4. Lietuvos standartą LST EN 12259-1+A1:2002 „Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Purkštuvų ir vandens purškimo sistemų sudedamosios dalys. 1 dalis. Purkštuvai“;
11.5. Lietuvos standartą LST EN 12259-1+A1:2002/A2:2004 „Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Purkštuvų ir vandens purškimo sistemų sudedamosios dalys. 1 dalis. Purkštuvai“;
11.6. Lietuvos standartą LST EN 12259-1+A1:2002/A3:2006 „Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Purkštuvų ir vandens purškimo sistemų sudedamosios dalys. 1 dalis. Purkštuvai“;
11.7. Lietuvos standartą LST EN 12259-2+Al+AC:2002 „Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Purkštuvų ir vandens purškimo sistemų sudedamosios dalys. 2 dalis. Pavojaus signalu įjungiamų skysčių vožtuvų rinkiniai“;
11.8. Lietuvos standartą LST EN 12259-3+A1:2002 „Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Purkštuvų ir vandens purškimo sistemų sudedamosios dalys. 3 dalis. Pavojaus signalu įjungiamų dujinių vožtuvų rinkiniai“;
11.9. Lietuvos standartą LST EN 12259-4+A1:2002 „Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Purkštuvų ir vandens purškimo sistemų sudedamosios dalys. 4 dalis. Tekančio vandens pavojaus signalo įtaisas“;
11.10. Lietuvos standartą LST EN 12259-5:2003 „Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Purkštuvų ir vandens purškimo sistemų sudedamosios dalys. 5 dalis. Vandens srauto detektoriai“;
11.11. Lietuvos standartą LST EN 1028-1:2003 „Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai su oro išsiurbikliu. 1 dalis. Klasifikavimas. Bendrieji ir saugos reikalavimai“;
11.12. Lietuvos standartą LST EN ISO 13943:2002 „Priešgaisrinė sauga. Terminai ir apibrėžimai (ISO 13943:2000)“;
11.13. Lietuvos standartą LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms“;
11.14. Lietuvos standartą LST ISO 14520-1:2006 „Dujinės gaisrų gesinimo sistemos. Fizikinės savybės ir sistemų projektavimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (tapatus ISO 14520-1:2006)“;
11.15. Lietuvos standartą LST ISO 14520-2:2006 „Dujinės gaisrų gesinimo sistemos. Fizikinės savybės ir sistemų projektavimas. 2 dalis. Gaisrų gesinimo medžiaga CF3I (tapatus ISO 14520-2:2006)“;
11.16. Lietuvos standartą LST ISO 14520-6:2006 „Dujinės gaisrų gesinimo sistemos. Fizikinės savybės ir sistemų projektavimas. 6 dalis. Gaisrų gesinimo medžiagų HCFC mišinys A (tapatus ISO 14520-6:2006)“;
11.17. Lietuvos standartą LST ISO 14520-8:2006 „Dujinės gaisrų gesinimo sistemos. Fizikinės savybės ir sistemų projektavimas. 8 dalis. Gaisrų gesinimo medžiaga HFC 125 (tapatus ISO 14520-8:2006)“;
11.18. Lietuvos standartą LST ISO 14520-9:2006 „Dujinės gaisrų gesinimo sistemos. Fizikinės savybės ir sistemų projektavimas. 9 dalis. Gaisrų gesinimo medžiaga HFC 227 ea (tapatus ISO 14520-9:2006)“;
11.19. Lietuvos standartą LST ISO 14520-10:2005 „Dujinės gaisrų gesinimo sistemos. Fizikinės savybės ir sistemų projektavimas. 10 dalis. Gaisrų gesinimo medžiaga HFC 23 (tapatus ISO 14520-10:2000)“;
11.20. Lietuvos standartą LST ISO 14520-11:2005 „Dujinės gaisrų gesinimo sistemos. Fizikinės savybės ir sistemų projektavimas. 11 dalis. Gaisrų gesinimo medžiaga HFC 236fa (tapatus ISO 14520-11:2000)“;
11.21. Lietuvos standartą LST ISO 14520-12:2005 „Dujinės gaisrų gesinimo sistemos. Fizikinės savybės ir sistemų projektavimas. 12 dalis. Gaisrų gesinimo medžiaga IG-01 (tapatus ISO 14520-12:2000)“;
11.22. Lietuvos standartą LST ISO 14520-13:2005 „Dujinės gaisrų gesinimo sistemos. Fizikinės savybės ir sistemų projektavimas. 13 dalis. Gaisrų gesinimo medžiaga IG-100 (tapatus ISO 14520-13:2000)“;
11.23. Lietuvos standartą LST ISO 14520-14:2005 „Dujinės gaisrų gesinimo sistemos. Fizikinės savybės ir sistemų projektavimas. 14 dalis. Gaisrų gesinimo medžiaga IG-55 (tapatus ISO 14520-14:2000)“;
11.24. Lietuvos standartą LST ISO 14520-15:2005 „Dujinės gaisrų gesinimo sistemos. Fizikinės savybės ir sistemų projektavimas. 15 dalis. Gaisrų gesinimo medžiaga IG-541 (tapatus ISO 14520-15:2000)“;
11.25. Lietuvos standartą LST EN 12094-1:2003 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 1 dalis. Elektriniams automatiniams valdymo ir vėlinimo įtaisams keliami reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.26. Lietuvos standartą LST EN 12094-1:2005 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 1 dalis. Elektriniams automatiniams valdymo ir vėlinimo įtaisams keliami reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.27. Lietuvos standartą LST EN 12094-2:2003 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 2 dalis. Neelektriniams automatiniams valdymo ir vėlinimo įtaisams keliami reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.28. Lietuvos standartą LST EN 12094-2:2005 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 2 dalis. Neelektriniams automatiniams valdymo ir vėlinimo įtaisams keliami reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.29. Lietuvos standartą LST EN 12094-3:2003 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 3 dalis. Rankiniams paleidimo ir stabdymo įtaisams keliami reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.30. Lietuvos standartą LST EN 12094-3:2005 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 3 dalis. Rankiniams paleidimo ir stabdymo įtaisams keliami reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.31. Lietuvos standartą LST EN 12094-4:2004 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 4 dalis. Talpyklos vožtuvų derinių ir jų valdiklių reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.32. Lietuvos standartą LST EN 12094-5:2006 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 5 dalis. Didžiaslėgių ir mažaslėgių perjungiamųjų sklendžių ir jų paleidiklių reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.33. Lietuvos standartą LST EN 12094-6:2006 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 6 dalis. Neelektrinių blokavimo įtaisų reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.34. Lietuvos standartą LST EN 12094-7:2002 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 7 dalis. CO2 sistemų purkštuvų reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.35. Lietuvos standartą LST EN 12094-7:2002/Al:2005 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 7 dalis. CO2 sistemų purkštuvų reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.36. Lietuvos standartą LST EN 12094-8:2006 „Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 8 dalis. Jungčių reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.37. Lietuvos standartą LST EN 12094-9:2003 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 9 dalis. Specialiesiems gaisro aptiktuvams keliami reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.38. Lietuvos standartą LST EN 12094-9:2005 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 9 dalis. Specialiesiems gaisro aptiktuvams keliami reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.39. Lietuvos standartą LST EN 12094-10:2003 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 10 dalis. Slėgmačiams ir slėgio relėms keliami reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.40. Lietuvos standartą LST EN 12094-10:2005 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 10 dalis. Slėgmačiams ir slėgio relėms keliami reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.41. Lietuvos standartą LST EN 12094-11:2003 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 11 dalis. Mechaninėms svarstyklėms keliami reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.42. Lietuvos standartą LST EN 12094-11:2005 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 11 dalis. Mechaninėms svarstyklėms keliami reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.43. Lietuvos standartą LST EN 12094-12:2003 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 12 dalis. Pneumatiniams pavojaus signalizavimo įtaisams keliami reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.44. Lietuvos standartą LST EN 12094-12:2005 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 12 dalis. Pneumatiniams pavojaus signalizavimo įtaisams keliami reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.45. Lietuvos standartą LST EN 12094-13+AC:2002 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 13 dalis. Atkertamųjų ir atbulinių vožtuvų reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.46. Lietuvos standartą LST EN 12094-16:2003 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 16 dalis. Žemo slėgio CO2 sistemų odoravimo įtaisų reikalavimai ir bandymo metodai“;
11.47. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424);
11.48. statybos techninį reglamentą STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 704 (Žin., 2004, Nr. 23-720);
11.49. Gaisrinės automatikos eksploatavimo taisykles GAET-06-95, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1995 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1198(Žin., 1996, Nr. 7-189);
11.50. statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60- 2475);
11.51. statybos techninį reglamentą STR 2.02.08:2005 „Automobilių saugyklų projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-83 (Žin., 2005, Nr. 24-787);
11.52. Elektros įrenginių įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 63/47 (Žin., 1999, Nr. 18-483);
11.53. Priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 825 (Žin., 2003, Nr. 61-2805);
11.54. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-438 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2006, Nr. 108-4118);
11.55. Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomuosius saugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 378 „Dėl privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3531);
11.56. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66;
11.57. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66.

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

12. Pagrindinės taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka pateiktas Lietuvos standartuose LST EN ISO 13943:2002 [11.12] ir LST EN 12845:2004-12 [11.3]. Taip pat taisyklėse vartojamos šios sąvokos ir jų apibrėžimai:
11.1. signalinis vožtuvas – vandens pripildytas sausasis arba kintamasis vožtuvas, kuriam suveikus (atsidarius), kai suveikia sprinkleris (purkštuvas; toliau – sprinkleris), kartu pradeda veikti ir gaisro pavojaus signalas;
11.2. kintamasis signalinis vožtuvas – signalinis vožtuvas, pritaikytas vandens pripildytai arba sausajai gesinimo sistemai;
11.3. sausasis signalinis vožtuvas – signalinis vožtuvas, pritaikytas sausajai (oro arba inertinių dujų pripildytai) gesinimo įrenginio sekcijai ir/arba, naudojant kartu su šlapiuoju signaliniu vožtuvu, kintamajai (šlapioji–sausoji) gesinimo įrenginio sekcijai;
11.4. ikiveiksminis signalinis vožtuvas – signalinis vožtuvas, pritaikytas ikiveiksminei gesinimo įrenginio sekcijai (kai gaisro pavojus aptinkamas gaisro detektoriais dar iki suveikiant sprinkleriui);
11.5. šlapiasis signalinis vožtuvas – signalinis vožtuvas, pritaikytas šlapiajai (vandens pripildytai) gesinimo įrenginio sekcijai;
11.6. gaisrinis siurblys – automatiškai veikiantis vandens siurblys, tiekiantis vandenį stacionariajai gaisrų gesinimo vandeniu arba putomis sistemai iš vandens rezervuaro arba miesto vandentiekio tinklų;
11.7. kontrolinis vožtuvas – gesinimo sistemos mazgas, kurį sudaro signalinis vožtuvas, uždarymo sklendė ir su tuo susijusios visos likusios sklendės (vožtuvai), įrenginiai, skirti vienos krypties sprinklerinio įrenginio sekcijai;
11.8. SGGS įrenginio sekcija – SGGS dalis, kurią sudaro kontrolinis vožtuvas ir virš vožtuvo esantys vamzdynai su sprinkleriais;
11.9. impulsinis įrenginys – metalinis indas, pripildytas vandens ir suslėgtojo oro, kurio slėgio pakanka išstumti visą esantį vandenį reikiamu intensyvumu, skirtas nustatytam sistemos slėgiui palaikyti ir valdymo mazgų veikimui garantuoti;
11.10. automatinis sprinkleris – sprinkleris, turintis antgalį su šilumai jautriu atsidarančiu kamščiu, skirtas išpurkšti vandenį gaisrui gesinti;
11.11. purkštuvas atvira anga (toliau – drenčeris) – purkštuvas be šilumai jautraus atsidarančio kamščio, paskirstantis vandenį vienoje plokštumoje ir skirtas sustabdyti gaisro plitimą;
11.12. sieninis sprinkleris – sprinkleris, kuris išpurškiamo vandens srovei suteikia pusės paraboloido formą ir yra įrengiamas sienose;
11.13. sprinkleris su stikline kapsule – sprinkleris, kurio anga atsidaro sprogus šilumai jautraus skysčio pripildytai kapsulei;
11.14. konvencinis sprinkleris – sprinkleris, kurio išpurškiamo vandens srovės forma yra sferinė (gali būti įrengiamas anga į apačią arba į viršų);
11.15. plokščiai purškiantis sprinkleris – sprinkleris, kurio antgalio kreiptuvas suteikia išpurškiamo vandens srovei plokščią formą purškimo kryptimi vandenį paskirstydamas virš kreiptuvo;
11.16. sprinkleris su išsilydančia Jungtimi (tirptuku) – sprinkleris, kurio anga atsidaro nuo šilumos išsilydžius tam skirtai sudedamajai daliai;
11.17. horizontaliai purškiantis sprinkleris – sprinkleris, kurio antgalio kreiptuvas nukreipia vandenį horizontaliai;
11.18. sužadinimo sistema – vandens, putokšlio, suslėgtojo oro pripildytas vamzdynas arba metalinis lynas su lengvai išsilydančiomis dalimis, automatiniu ir nuotoliniu būdu įjungiantis drenčerinius gesinimo vandeniu ar putomis įrenginius, taip pat pneumoelektrinius gesinimo dujomis įrenginius;
11.19. atitekamasis vamzdynas – vamzdynas, jungiantis siurblius su gesinimo vandeniu ir putomis įrenginių mazgais;
11.20. tiekiamasis vamzdynas – vamzdynas, jungiantis gesinimo vandeniu ir putomis įrenginių valdymo mazgus su skirstomaisiais vamzdynais;
11.21. skirstomasis vamzdynas – saugomoje patalpoje nutiestas vamzdynas su įtaisytais sprinkleriais;
11.22. magistralinis vamzdynas – vamzdynas, jungiantis gesinimo dujomis įrenginius su skirstomuoju vamzdynu;
11.23. automatinis vandens tiektuvas – tiektuvas, aprūpinantis gesinimo įrenginius reikiamu vandens, putų kiekiu ir slėgiu iki pagrindinio vandens tiektuvo įsijungimo;
11.24. pagrindinis vandens tiektuvas – tiektuvas, aprūpinantis gesinimo įrenginius reikiamu vandens, putų kiekiu ir slėgiu normuotam veikimo laikui;
11.25. įrenginio įjungimas (paleidimas) nuotoliniu būdu – saugomoje patalpoje, greta esančioje dispečerinėje arba gaisriniame poste įrengtų paleidimo mechanizmų įjungimas;
11.26. vietinis įrenginio įjungimas – siurblinėje įrengtų paleidimo mechanizmų įjungimas;
11.27. sandėliavimas aukštybiniuose stelažuose – prekių ir medžiagų laikymas lentynose (stelažuose), aukštesnėse kaip 5,5 m;
11.28. vidinė stelažų erdvė – erdvė, ribojama lentynų konstrukcijų;
11.29. valdymo impulsas – gaisrinių įrenginių ir signalizacijos elementų (kontaktinių ir bekontakčių) perjungimas naudojant aparatūrą;
11.30. triktis (gedimas) – sutrikimas sistemoje, keliantis pavojų tinkamam sistemos veikimui;
11.31. naudotojas – statinio savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinį (jo dalį) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, administracinius aktus, sutartis ar teismo sprendimą.

IV. PAGRINDINIAI STACIONARIŲJŲ GAISRŲ GESINIMO VANDENIU IR PUTOMIS SISTEMŲ REIKALAVIMAI

12. Stacionariųjų gaisrų gesinimo vandeniu ir putomis sistemų (toliau – SGGVPS) įrenginius, išskyrus sprinklerinius, turi būti galima įjungti nuotoliniu būdu ir vietoje.
13. SGGVPS įrenginiai kartu turi atlikti ir gaisro aptikimo, ir signalizavimo funkcijas.
14. SGGVPS įrenginiai projektuojami atsižvelgiant į pastatų ir patalpų statybos ypatumus, gesinimo medžiagos savybes, gamybos (technologinį) procesą techninius ir ekonominius rodiklius.
15. SGGVPS įrenginių tipas ir gesinimo medžiagos parenkamos atsižvelgiant į gaminamų, saugomų ir naudojamų medžiagų fizines ir chemines savybes, jų pavojingumą gaisro ir sprogimo atžvilgiu.
16. SGGVPS įrenginių techniniai parametrai nustatomi pagal patalpų grupes, pateiktas 2 priede.
17. Reikalavimai, keliami patalpoms ir sandėliams, kuriuose įrengiami aukštesni kaip 5,5 m stelažai, pateikti 3 priede.

V. SGGVPS ĮRENGINIAI

18. SGGVPS įrenginių, įrengiamų iki 10 m aukščio patalpose, parametrai nustatomi pagal 2 priede pateiktas patalpų grupes ir 1–2 lenteles, o įrengiamų patalpose, kurių aukštis nuo 10 iki 20 m, – pagal 3 lentelę.

1 lentelė. SGGVPS įrenginių, įrengiamų iki 10 m aukščio patalpose, parametrai

Patalpų grupė	Purškimo intensyvumas, l/(s * m2), ne mažiau kaip		Vieno sprinklerio saugomas plotas, m2	Normatyvinis plotas vandens arba putokšlio apskaičiuoti, m2	Gesinimo vandeniu įrenginių veikimo trukmė, min.	Atstumas tarp sprinklerių, m
	vandens	putokšlio
1	0,08	–	12	120	30	4
2	0,12	0,08	12	240	60	4
3	0,24	0,12	12	240	60	4
4	0,3	0,15	12	360	60	4
5	Pagal 2 lentelę	Pagal 2 lentelę	9	180	60	3
6	Pagal 2 lentelę	Pagal 2 lentelę	9	180	60	3
7	Pagal 2 lentelę	Pagal 2 lentelę	9	180	–	3

PASTABOS:
1. Patalpų grupės pateiktos 2 priede.
2. Skaičiuojamasis patalpų plotas, kuriame įrengti drenčeriai, jiems reikalingas vandens, putokšlio kiekis ir vienu metu veikiančių sekcijų skaičius nustatomas pagal technologinius reikalavimus.
3. Vieno sieninio sprinklerio saugomas plotas – 16 m2.
4. Purškimo intensyvumas ir plotas, pagal kuriuos apskaičiuojama vandens arba putokšlio išeiga, nurodyti patalpoms, kurių aukštis iki 10 m, taip pat patalpoms su stoglangiais. Kai stoglangių plotas didesnis kaip 10 proc. bendro stogo ploto, patalpos aukštis nustatomas iki stoglangio denginio.

2 lentelė. SGGVPS įrenginių, įrengiamų iki 10 m aukščio patalpose, parametrai

Sandėliavimo aukštis h, m	Patalpų grupė
	5		6		7
	Purškimo intensyvumas, l/(s * m2), ne mažiau kaip
	vandens	putokšlio	vandens	putokšlio	vandens	putokšlio
h  1	0,08	0,04	0,16	0,08	–	0,1
1 < h  2	0,16	0,08	0,32	0,2	–	0,2
2 < h  3	0,24	0,12	0,4	0,24	–	0,3
3 < h  4	0,32	0,16	0,4	0,32	–	0,4
4 < h  5,5	0,4	0,32	–	0,4	–	0,4

PASTABA. Patalpų grupės pateiktos 2 priede.

3 lentelė. SGGVPS įrenginių, įrengiamų nuo 10 iki 20 m aukščio patalpose, parametrai

Patalpos aukštis h, m	Patalpų grupė
	1	2		3		4		1	2	3	4
	Purškimo intensyvumas, l/(s * m2), ne mažiau kaip					Normatyvinis plotas vandens arba putokšlio išeigai apskaičiuoti, m2
	vandens	vandens	putokšlio	vandens	putokšlio	vandens	putokšlio
10 < h  12	0,09	0,13	0,09	0,26	0,13	0,33	0,17	132	264	264	396
12 < h  14	0,1	0,14	0,1	0,29	0,14	0,36	0,18	144	288	288	432
14 < h  16	0,11	0,16	0,11	0,31	0,16	0,39	0,2	156	312	312	460
16 < h  18	0,12	0,17	0,12	0,34	0,17	0,42	0,21	166	336	336	504
18 < h  20	0,13	0,18	0,13	0,36	0,18	0,45	0,23	180	360	360	540

PASTABA. Patalpų grupės pateiktos 2 priede.

19. Sprinkleriniai ir drenčeriniai įrenginiai pagal gesinimo medžiagas skirstomi į vandens, putų ir vandens su papildomais komponentais įrenginius. Gaisrų gesinimo vandeniu su papildomais komponentais įrenginių parametrai nustatomi tokie pat, kaip ir gesinimo vandeniu.
20. Kai gaisrui gesinti naudojamas vanduo arba putos, o patalpose įrengti įrenginiai su atviromis, neizoliuotomis, elektros srovei laidžiomis dalimis, turi būti numatytas automatinis elektros energijos išjungimas iki gaisro gesinimo pradžios.
21. Kiekvienai gaisrų gesinimo įrenginio sekcijai reikia įrengti atskirą valdymo mazgą.
22. Kai patalpose yra technologinės aikštelės, įrenginiai, horizontaliai arba su nuolydžiu įrengti apvaliojo arba stačiakampio skerspjūvio ortakiai, kurių skersmuo arba plotis didesnis kaip 0,75 m ir jie įrengti 0,7 m ir didesniame aukštyje nuo grindų, po jais papildomai įrengiami sprinkleriai arba drenčeriai ir jų sužadinimo sistemos.

VI. SPRINKLERINIAI ĮRENGINIAI

23. Gaisrui gesinti sprinklerinius įrenginius, atsižvelgiant į patalpos temperatūrą, reikia naudoti:
23.1. pripildytus vandens – patalpose, kuriose oro temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C;
23.2. pripildytus oro – nešildomose patalpose.
24. Gaisrui gesinti putomis sprinkleriniai įrenginiai naudojami patalpose, kuriose oro temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C.
25. Sandėliuose, kuriuose stelažai aukštesni kaip 5,5 m, sprinklerinius įrenginius reikia papildomai įrengti tarpstelažinėje erdvėje, virš lentynų, taip pat zonose, kuriose yra priimami, pakuojami arba išduodami saugomi kroviniai.
26. Sprinklerinius įrenginius reikia projektuoti patalpoms, kurių aukštis iki 20 m, išskyrus tą atvejį, kai jie skirti tik stogo konstrukcinių elementų apsaugai. Kai patalpų aukštis didesnis kaip 20 m, stogo konstrukcijų apsaugai įrenginių parametrai parenkami kaip ir 1 grupės patalpoms (žr. 1 lentelę).
27. Vienoje sprinklerinio įrenginio sekcijoje turi būti ne daugiau kaip 800 sprinklerių (nepaisant tipo), o tarpstelažinėje erdvėje – ne daugiau kaip 500. Kiekvienos sekcijos vandens arba vandens ir oro sistemos bendras vamzdynų tūris turi būti ne didesnis kaip 3 m3.
28. Pastatuose, kuriuose perdangos ir denginiai yra su sijomis (briaunomis), sprinklerius reikia įrengti tarp jų, garantuojant tolygų gesinimą, atsižvelgiant į sijos (briaunos) aukščio ir degumo klasę:
28.1. nuo 0,32 m, kai sijos (briaunos) degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0;
28.2. nuo 0,2 m, kai sijos (briaunos) degumo klasė žemesnė kaip B-s1, d0.
29. Atstumas tarp sprinklerio angos ir perdangos, denginio plokštumos turi būti 0,08–0,4 m. Atstumas nuo sprinklerio difuzoriaus apatinės briaunos iki perdangos, denginio plokštumos turi būti ne didesnis kaip 0,5 m. Tarpas nuo sieninio sprinklerio iki perdangos, denginio turi būti 0,07–0,15 m. Vidinėse stelažų erdvėse sprinkleriai įrengiami po ekranu. Atstumas nuo sprinklerio angos iki ekrano turi būti 0,1–0,25 m. Atstumas nuo sprinklerio angos iki saugomų krovinių viršaus turi būti ne mažesnis kaip 0,05 m.
30. Kai šlaitinių stogų nuolydis didesnis kaip 1/3, horizontalus atstumas tarp sprinklerių ir sienų, taip pat atstumas nuo sprinklerių iki stogo kraigo turi būti ne didesnis kaip 1,5 m, kai denginio konstrukcijų degumo klasė yra ne žemesnė kaip B-s1, d0, ir ne didesnis kaip 0,8 m kitais atvejais.
31. Sprinkleriai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų pavojaus.
32. Gesinant vandeniu ar jo mišiniais (su papildomais komponentais) naudojami šių tipų sprinkleriai:
32.1. SV – įrengiami anga į viršų;
32.2. SP – įrengiami anga į apačią;
32.3. SN – sieniniai.
33. Vidinėse stelažų erdvėse SV tipo sprinkleriai įrengiami anga į apačią.
34. 1 ir 2 patalpų grupėms naudojamų sprinklerių K faktorius turi būti parenkamas ne mažesnis kaip 80, atitinkamai likusioms patalpų grupėms K faktorius parenkamas ne mažesnis kaip 115.
35. Visų tipų sprinkleriai gali būti naudojami tik 1 patalpų grupės SGGVPS, likusių patalpų grupių SGGVPS gali būti naudojami konvenciniai arba paprastieji sprinkleriai.
36. Plokščiai purškiantys sprinkleriai gali būti naudojami tik paslėptose erdvėse, virš segmentinių pakabinamųjų lubų ir stelažuose.
37. Sprinklerių aktyvavimo temperatūra [11.4–11.6] pateikiama 4 lentelėje.

4 lentelė. Sprinklerių aktyvavimo temperatūra

Kapsulė	Aktyvavimo temperatūra, °C	Išsilydanti jungtis (tirptukas)	Aktyvavimo temperatūra, °C
Oranžinė	57	–	–
Raudona	68	Nespalvota	68/74
Geltona	79	–	–
Žalia	93	Balta	93/100
Mėlyna	141	Mėlyna	141
Violetinė	182	Geltona	182
Juoda	204/260	Raudona	227

38. Sprinkleriai pasirenkami taip, kad jų aktyvavimo temperatūra butų kuo mažesnė, bet ne mažesnė kaip 30 °C už galimą didžiausią aplinkos temperatūrą. Sprinkleriai įrengiami patalpose arba įrenginiuose, kurių didžiausia aplinkos temperatūra yra:
38.1. iki 40 °C – tirptuko lydymosi temperatūra 68–74 °C;
38.2. nuo 41 iki 60 °C – tirptuko lydymosi temperatūra 93–100 °C;
38.3. nuo 61 iki 110 °C – tirptuko lydymosi temperatūra 141 °C;
38.4. nuo 111 iki 150 °C – tirptuko lydymosi temperatūra 182 °C;
38.5. nuo 151 iki 190 °C – tirptuko lydymosi temperatūra 227 °C arba
38.6. iki 40 °C – stiklinės ampulės su raudonos arba geltonos spalvos skysčiu sprogimo temperatūra 68–79 °C;
38.7. nuo 41 iki 60 °C – stiklinės ampulės su žalios spalvos skysčiu sprogimo temperatūra 93 °C;
38.8. nuo 61 iki 110 °C – stiklinės ampulės su mėlynos spalvos skysčiu sprogimo temperatūra 141 °C;
38.9. nuo 111 iki 150 °C – stiklinės ampulės su violetinės spalvos skysčiu sprogimo temperatūra 182 °C;
38.10. nuo 151 iki 200 °C – stiklinės ampulės su juodos spalvos skysčiu sprogimo temperatūra 204–260 °C.
39. Nevėdinamose paslėptose erdvėse, po švieslangiais, stoglangiais ir pan. gali būti įrengiami sprinkleriai su aukštesne suveikimo temperatūra – iki 93 °C.
40. Sprinkleriai pagal jautrumą yra skirstomi į šiuos tipus:
40.1. greitojo suveikimo;
40.2. specialiojo suveikimo;
40.3. standartinio A suveikimo.
41. Sprinkleriai pagal jautrumą turi būti naudojami atsižvelgiant į 5 lentelę. Tais atvejais, kai yra tarpstelažiniai sprinkleriai, lubinių sprinklerių jautrumas turi būti lygus tarpstelažinių sprinklerių jautrumui arba mažesnis.

5 lentelė. Sprinklerių naudojimas atsižvelgiant į jautrumą

Jautrumo rodiklis	Stelažuose	Lubiniai virš tarpstelažinių sprinklerių	Sausosios (oro pripildytos) sistemos	Visi kiti
Standartinis A	Ne	Taip	Taip	Taip
Specialusis	Ne	Taip	Taip	Taip
Greitasis	Taip	Taip	Ne	Taip

42. Gesinant putomis naudojami OPS, OPSR putų sprinkleriai.
43. Vandens pripildytuose įrenginiuose sprinkleriai įrengiami angomis į viršų arba į apačią, o pripildytuose oro – angomis į viršų.
44. Gaisrų gesinimo vandeniu įrenginiuose sprinkleriai įrengiami statmenai perdangos (denginio) plokštumai, gesinimo putomis įrenginiuose sprinkleriai įrengiami difuzoriumi į apačią ir su vertikale turi sudaryti ne didesnį kaip 15 laipsnių kampą. Sieninius sprinklerius galima naudoti vandens ir oro pripildytuose įrenginiuose. Jų kreiptuvai turi būti lygiagretūs su grindų plokštuma. Nešildomuose sandėliuose, kuriuose stelažai aukštesni kaip 5,5 m, vidinėse stelažų erdvėse įrengiami sieniniai sprinkleriai.
45. Vienoje gesinimo sekcijoje įrengiami vienodo K faktoriaus ir jautrumo sprinkleriai.
46. Atstumas nuo sprinklerių iki sienų (pertvarų), kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B–s1, d0, neturi viršyti 1 lentelėje nurodyto pusės atstumo tarp sprinklerių. Kai sienų bei pertvarų degumo klasė žemesnė kaip F, atstumas tarp sprinklerių neturi viršyti 1,2 m. Gaisrų gesinimo vandeniu įrenginiuose atstumas tarp sprinklerių, įrengtų po lygiomis perdangomis (denginiais), turi būti ne mažesnis kaip 1,5 m.

VII. DRENČERINIAI ĮRENGINIAI

47. Drenčerinės sistemos gali būti naudojamos angų priešgaisrinėse sienose apsaugai. Drenčerinės uždangos užtikrinamas vandens debitas tiesiniam angos metrui turi būti ne mažesnis kaip 1 l/(s * m2).
48. Drenčeriai jungiami prie ikiveiksminio signalinio vožtuvo, kuriam valdymo signalą perduoda gaisro detektoriai.
49. Vandeniui tiekti naudojami DV (įrengiami anga į viršų) ir DP (įrengiami anga į apačią) tipo drenčeriai. Putokšliui tiekti ir putoms gauti naudojami OPD, OE, GČS tipų purkštuvai. Drenčeriai įrengiami atsižvelgiant į jų techninius duomenis, garantuojančius tolygų saugomo ploto gesinimą.
50. Kelioms drenčerinėms vandens uždangoms leidžiama įrengti vieną valdymo mazgą.
51. Atstumas tarp drenčerių nustatomas pagal vandens arba putokšlio išeigą.
52. Patalpos turi būti pripildomos putų 1 m aukščiau paties aukščiausio įrenginių taško.

VIII. ĮRENGINIŲ VAMZDYNAI

53. Atitekamuosius (lauko ir vidaus) vamzdynus būtina projektuoti žiedinius. Šakotieji atitekamieji vamzdynai gali turėti ne daugiau kaip tris valdymo mazgus, o išorinės atšakos ilgis gali būti ne didesnis kaip 200 m.
54. Žiedinių atitekamųjų vamzdynų sklendės turi būti išdėstytos taip, kad prie vienos atskiros vamzdyno dalies būtų prijungti ne daugiau kaip trys valdymo mazgai. Apskaičiuojant žiedinių atitekamųjų vamzdynų skersmenį neatsižvelgiama į remontuoti uždarytą ruožą, tačiau žiedinio vamzdyno skersmuo turi būti ne mažesnis už bet kurios vamzdyno atšakos skersmenį.
55. Atitekamieji (lauko) gaisrų gesinimo vandeniu įrenginių vamzdynai dažniausiai yra bendri su gaisrinio, komunalinio arba gamybinio vandentiekio vamzdynais.
56. Draudžiama jungti gamybos įrenginius ir sanitarinius prietaisus prie gaisrų gesinimo vandeniu įrenginių vamzdynų.
57. Gaisro atžvilgiu pavojingos C kategorijos patalpose prie sprinklerinių įrenginių, kurių tiekiamojo vamzdyno skersmuo ne mažesnis kaip 65 mm, išskyrus pripildytus oro, leidžiama prijungti vidinius gaisrinius čiaupus, aprūpintus vandens arba putų švirkštais. Šiuo atveju prie gaisrinių čiaupų nebūtina įrengti nuotolinio siurblių paleidimo mygtukų.
58. Sprinklerinio įrenginio sekcija, kurioje yra dvylika ir daugiau gaisrinių čiaupų, turi turėti du įvadus. Dviejų ir daugiau sekcijų sprinkleriniuose įrenginiuose antras įvadas su sklende gali būti sujungtas su gretima sekcija. Šiuo atveju virš valdymo mazgų reikia įrengti sklendes, įvado vamzdynas turi būti žiedinis, o tarp šių valdymo mazgų įrengta skiriamoji sklendė.
59. Skirstomojo vamzdyno sistemos vienoje šakoje dažniausiai įrengiami ne daugiau kaip 6 sprinkleriai, kurių K faktorius 80, ir ne daugiau kaip 4 sprinkleriai, kurių K faktorius didesnis kaip 115.
60. Prie sprinklerinių įrenginių tiekiamųjų ir skirstomųjų vamzdynų leidžiama prijungti durų ir technologinių angų apsaugai skirtas drenčerines uždangas, o prie tiekiamojo vamzdyno – drenčerinius įrenginius su jų sužadinimo sistema.
61. Drenčerinio įrenginio sužadinimo vamzdyno skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 15 mm.
62. Vamzdynai turi būti įrengiami iš plieninių suvirintų vamzdžių. A ir B kategorijų patalpose vamzdžius sujungti leidžiama movomis arba jungėmis.
63. Tiekiamuosiuose ir skirstomuosiuose vamzdynuose draudžiama įrengti uždaromąją armatūrą, išskyrus atvejus, nurodytus 57, 58 ir 60 punktuose.
64. Atstumas tarp vamzdynų ir statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 0,02 m.
65. Oro pripildytų sprinklerinių įrenginių tiekiamuosius ir skirstomuosius vamzdynus būtina tiesti su nuolydžiu valdymo mazgo arba vandens nuleidimo įrenginių kryptimi. Nuolydžio dydis: 0,01 – vamzdžių, kurių išorinis skersmuo mažesnis kaip 57 mm; 0,005 – vamzdžių, kurių išorinis skersmuo lygus arba didesnis kaip 57 mm.
66. Sistemų valdymo mazgus būtina įrengti patalpose, kuriose oro temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C. Valdymo mazgai įrengiami siurblinėse, gaisriniuose postuose, saugomoje patalpoje arba prie jos. Valdymo mazgus, įrengtus saugomoje patalpoje, būtina atskirti EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis pertvaromis ir REI 45 atsparumo ugniai perdangomis, o valdymo mazgus, įrengtus nesaugomoje patalpoje, – įstiklintomis arba tinklinėmis pertvaromis. Dažniausiai valdymo mazgai įrengiami pirmuose arba cokoliniuose aukštuose, rūsiuose. Priežiūros personalas turi turėti prie jų laisvą prieigą.
67. Jei slėgis vandentiekio įvade viršija 1 MPa, įvado arba gaisrinių siurblių atitekamajame vamzdyne reikia pastatyti tiesioginio veikimo slėgio reguliatorių.
68. Vidaus gaisriniai čiaupai, jungiami prie sprinklerinės sistemos tiekiamųjų vamzdynų, yra projektuojami pagal Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles [11.56].
69. SGGVPS skaičiavimo metodika pateikta šių taisyklių 4 priede.

IX. ĮRENGINIŲ APRŪPINIMAS VANDENIU

70. Gaisrų gesinimo vandeniu įrenginiams gali būti naudojami įvairios paskirties vamzdynai. Gaisrų gesinimo putomis įrenginių negalima jungti prie geriamojo vandens tiekimo vamzdynų. Vandens kokybė turi atitikti putokšlio naudojimo dokumentuose pateiktus techninius reikalavimus.
71. Gaisrų gesinimo įrenginiams veikti reikalingos vandens atsargos turi būti saugomos atskirame rezervuare. Leidžiama atsisakyti vandens atsargų saugojimo rezervuare, kai yra galimybė vandens tiekimą gaisrų gesinimo įrenginiams užtikrinti iš I kategorijos centralizuotos vandens tiekimo sistemos [11.57]. Šiuo atveju vandens tiekimo įmonė įstatymų nustatyta tvarka turi nustatyti vandens tiekimo sąlygas ir prisiimti atsakomybę dėl vandens tiekimo užtikrinimo kilus gaisrui.
72. Gaisrų gesinimo putomis įrenginiams turi būti skaičiuojamos dvigubos putokšlio atsargos pačiame objekte. Putokšlio atsargos gali būti saugomos atitinkamoje specializuotoje įmonėje, atliekančioje gaisrų gesinimo įrenginių techninę priežiūrą [11.53], su sąlyga, kad yra galimybė ne daugiau kaip per 24 val. į objektą atvežti ir papildyti putokšlio atsargas.
73. Nustatant gaisrų gesinimo vandeniu įrenginių rezervuaro tūrį, reikia įvertinti jo automatinį papildymą gesinimo metu.
74. Apskaičiuojant putokšlio kiekį, reikia papildomai įvertinti sistemos vamzdynų tūrį.
75. Automatinių gaisrų gesinimo įrenginių vandens arba putokšlio atsargų papildymo laikas:
75.1. 24 val. – gyvenvietėse ir pramonės įmonėse, kurių gamyba priskiriama A, B ir C kategorijoms;
75.2. 36 val. – pramonės įmonėse, kurių gamyba priskiriama D ir E kategorijoms;
75.3. 72 val. – kaimo tipo gyvenvietėse ir žemės ūkio įmonėse.
76. Reikiamam slėgiui palaikyti ir valdymo mazgų veikimui garantuoti sprinklerinių ir drenčerinių įrenginių vamzdynuose būtina suprojektuoti impulsinį įtaisą – metalinį indą, pripildytą vandens, putokšlio ir suslėgtojo oro ne mažiau kaip 0,5 m3. Aukštesniuose kaip 30 m pastatuose, kai prie sprinklerinių įrenginių prijungti gaisriniai čiaupai, vandens arba putokšlio kiekis impulsiniame įrenginyje turi būti ne mažesnis kaip 1 m3. Pastatuose, kurių aukštis viršija 30 m, impulsinis įrenginys turi būti įrengtas viršutiniuose, techniniuose aukštuose.
77. Įjungus siurblius, automatinis vandens tiektuvas ir impulsinis įrenginys turi automatiškai išsijungti.
78. Siurblinėje turi būti du gaisriniai siurbliai [11.11] ir du siurbliai dozatoriai (kai įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo putomis sistema), vienas iš jų – rezervinis.
79. Putokšliui į rezervuarą tiekti reikia suprojektuoti perforuotą vamzdį, nutiestą rezervuaro perimetru 0,1 m žemiau jame nustatyto vandens lygio.
80. Automatinės gaisrų gesinimo įrenginių siurblinės priskiriamos pirmai patikimumo kategorijai [11.57].
81. Siurblinės įrengiamos atskirose patalpose, esančiose pirmuose arba cokoliniuose aukštuose bei rūsiuose. Iš siurblinės turi būti atskiras išėjimas į lauką arba laiptinę, turinčią išėjimą į lauką. Siurblines leidžiama įrengti atskiruose pastatuose arba priestatuose.
82. Siurblinės nuo kitų patalpų atskiriamos EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis pertvaromis ir REI 45 atsparumo ugniai perdangomis. Siurblinėje oro temperatūra turi būti nuo 5 iki 35 °C, santykinė oro drėgmė, esant 25 °C temperatūrai, neturi viršyti 80 proc. Patalpose, kuriose nuolat būna žmonių, turi būti natūralus apšvietimas. Mažiausias avarinis apšvietimas turi sudaryti 5 proc. natūralaus darbinio apšvietimo, tačiau negali būti mažesnis kaip 2 lx pastato viduje ir ne mažesnis kaip 1 lx išorėje (teritorijoje). Siurblinė turi turėti telefono ryšį su gaisriniu postu arba su kitomis patalpomis, kuriose budima ištisą parą. Prie įėjimo į siurblinę turi būti įrengta švieslentė „Gesinimo stotis“.
83. Siurblinėje įrenginiai įrengiami vadovaujantis Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [11.56].
84. Siurblys turi būti įrengtas 0,5 m žemiau apskaičiuoto gesinimo medžiagos lygio, kad jis būtų nuolat pripildytas gesinimo skysčio.

X. ĮRENGINIŲ APRŪPINIMAS ELEKTROS ENERGIJA

85. Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles (toliau – EĮĮT) [11.52], automatinių gesinimo ir signalizacijos įrenginių elektros energijos tiekimo patikimumas priskiriamas pirmai kategorijai. Kai dėl vietinių sąlygų negalima garantuoti elektros imtuvų maitinimo iš dviejų nepriklausomų elektros šaltinių, elektros imtuvus galima maitinti iš vieno šaltinio: iš vienos transformatorinės pastotės skirtingų transformatorių arba iš artimiausių dviejų skirtingų pastočių, prijungtų prie atskirų maitinimo linijų, nutiestų skirtingomis trasomis su automatinio rezervo įjungimo (toliau – ARĮ) įrenginiu, dažniausiai žemos įtampos pusėje.
86. Kai yra vienas elektros energijos šaltinis (trečios kategorijos elektros maitinimo patikimumo objektuose), įrengiamas autonominis elektros šaltinis (dyzelinis gaisrinis siurblys arba dyzelinis elektros generatorius).
87. Vidaus degimo varikliui paleisti ir signalizacijos įrenginiams maitinti naudojamos akumuliatorių baterijos. Akumuliatorių baterijos turi garantuoti variklių paleidimą ir signalizacijos įrenginių elektros maitinimą 24 val. budėjimo režimu ir 3 val. parengties režimu.
88. Tiekiant elektros energiją I kategorijos imtuvams, turintiems technologinį automatiškai įjungiamą rezervą (esant vienam darbiniam ir vienam rezerviniam siurbliui), ARĮ įrengti nebūtina.
89. Jei I kategorijos elektros imtuvai maitinami iš rezervinio įvado, prireikus galima šių imtuvų maitinimą garantuoti atjungus objekte esančius II ir III kategorijų elektros imtuvus.
90. Kompresorių, drenažo siurblių, putokšlio tiekimo į rezervuarus siurblių elektros maitinimas priskiriamas III kategorijai.
91. Elektros grandinių apsauga turi būti įrengta pagal EĮĮT [11.52] reikalavimus. Valdymo grandinėse, kurias atjungus gali nutrūkti gesinimo medžiagų tiekimas į gaisro židinį, draudžiama įrengti šilumos ir didžiausiosios srovės apsaugą. Atsižvelgiant į elektros maitinimo linijų tarpusavio išdėstymą ir paklojimo sąlygas iki nutolusių vartotojų, ARĮ gali būti numatytas centralizuotas – ant įvadų arba decentralizuotas – prie pirmos kategorijos elektros energijos vartotojų.

XI. ELEKTRINIS VALDYMAS IR SIGNALIZACIJA. APSAUGINIS ĮŽEMINIMAS, ĮNULINIMAS

92. Įrenginių elektrinis valdymas turi garantuoti:
92.1. darbinių siurblių (gaisrinių ir siurblių dozatorių) automatinį paleidimą;
92.2. rezervinių siurblių (gaisrinių ir siurblių dozatorių) automatinį paleidimą;
92.3. uždaromosios armatūros su elektros pavara automatinį įjungimą;
92.4. drenažo siurblio automatinį paleidimą ir išjungimą;
92.5. vietinį, o prireikus ir nuotolinį, siurblių valdymą;
92.6. įrenginių, garantuojančių ugnį gesinančios medžiagos ir suslėgtojo oro nutekėjimo kompensavimą vamzdynuose ir hidropneumatinėse talpyklose, vietinį valdymą;
92.7. dingus įtampai pagrindiniame įvade (išskyrus siurblių vietinio valdymo grandines ir šviesos signalizaciją pranešančią apie įtampą elektros įvaduose) valdymo grandinių ir signalizacijos automatinį perjungimą prie rezervinio įvado;
92.8. automatinio siurblių paleidimo išjungimą;
92.9. elektrinių ventilių (vožtuvų), prietaisų, registruojančių valdymo mazgų suveikimą, ir prietaisų, perduodančių automatinio gaisrinių siurblių, siurblių dozatorių paleidimo valdymo impulsą, elektrinių grandinių automatinę kontrolę (pagal iškvietimo komandą);
92.10. avarinio lygio rezervuare, drenažo prieduobyje ir putokšlio talpykloje, saugant jį atskirai, automatinę kontrolę;
92.11. garso ir šviesos signalizacijos kontrolę;
92.12. garso signalizacijos išjungimą;
92.13. objekto technologinių ir elektrotechninių įrenginių ir apie gaisrą pranešančių sistemų valdymo impulsų perdavimą.
93. Automatinio įrenginių paleidimo impulsą perduoda:
93.1. gaisro signalizacija;
93.2. slėgio signalizatoriai;
93.3. elektrokontaktiniai manometrai;
93.4. technologiniai davikliai.
94. Įrenginio automatinio paleidimo valdymo impulsas perduodamas suveikus ne mažiau kaip dviem slėgio signalizatoriams, ne mažiau kaip dviem elektrokontaktiniams manometrams arba ne mažiau kaip dviem automatiniams gaisro signalizatoriams.
95. Siurblio dozatoriaus įjungimo komandos impulsą perduoda gaisrinio siurblio paleidimą fiksuojantys elementai.
96. Siurblių vietinio valdymo įrenginiai įrengiami siurblinėje. Leidžiama gaisrinius siurblius įjungti arba išjungti iš gaisrinio posto. Kompresoriaus vietinio valdymo įrenginiai įrengiami siurblinėje, atsižvelgiant į kompresoriaus pastatymo vietą.
97. Įrenginius, skirtus siurblių automatiniam ir nuotoliniam valdymui perjungti į vietinį, reikia įrengti siurblinėje.
98. Viso tūrio gesinimo putomis įrenginiams, įrengtiems patalpose, kuriose gali būti žmonių, būtina numatyti automatinio paleidimo perjungimą nuotolinį.
99. Atstatyti įrenginių automatinį paleidimą turi būti galima gaisriniame poste arba kitoje patalpoje, kurioje budima ištisą parą.
100. Prie įėjimų į patalpas, kurių visas tūris gesinamas putomis, turi būti įrengta signalizacija, pranešanti apie gesinimo medžiagos tiekimą ir įrenginio automatinio paleidimo išjungimą. Automatiškai įsijungiant gesinimo įrenginiui arba jį įjungiant, ugnį gesinanti medžiaga į saugomą patalpą turi patekti ne anksčiau kaip praėjus 30 sekundžių po signalo evakuotis paskelbimo. Gretimose patalpose, turinčiose išėjimą tik per saugomą patalpą turi būti įrengta analogiška signalizacija.
101. Gesinimo stotyse (siurblinėse) būtina įrengti šviesos signalizaciją pranešančią apie:
101.1. įtampą pagrindiniame ir rezerviniame elektros tiekimo įvaduose;
101.2. gaisrinių siurblių, siurblių dozatorių, drenažo siurblių automatinio paleidimo išjungimą;
101.3. prietaisų, kurie registruoja valdymo mazgų suveikimą ir įjungia gesinimo sistemą arba uždaromuosius įrenginius, elektros grandinių gedimus (pagal iškvietimo komandą, nurodant kryptį);
101.4. elektrinių ventilių (vožtuvų) valdymo grandinių gedimus (pagal iškvietimo komandą nurodant kryptį). Galima panaudoti vizualinę indikaciją;
101.5. elektrinių sklendžių užsikirtimą (pagal iškvietimo komandą nurodant kryptį);
101.6. avarinį lygį gaisriniame rezervuare, putokšlio talpykloje, drenažo prieduobyje (bendras signalas).
102. Gaisriniame poste arba kitoje patalpoje, kurioje budima ištisą parą būtina įrengti:
102.1. šviesos ir garso signalizaciją pranešančią apie:
102.1.1. gaisro kilimą (nurodant kryptis);
102.1.2. siurblių paleidimą;
102.1.3. įrenginio veikimo pradžią nurodant kryptį, kuria tiekiama ugnį gesinanti medžiaga, arba patalpas (nurodant kryptis);
102.1.4. siurblių automatinio paleidimo išjungimą;
102.1.5. įrenginio gedimą: įtampos dingimą pagrindiniame ir rezerviniame elektros tiekimo įvaduose, slėgio kritimą hidropneumatinėje talpykloje, gaisro signalizacijos elektros maitinimo linijų, įtaisų gedimus (nesant tokios signalizacijos gaisro signalizacijos aparatūroje), elektrinių sklendžių užsikirtimą, uždaromosios armatūros elektrinių valdymo grandinių gedimus (bendras signalas);
102.1.6. vandens, putokšlio avarinį lygį rezervuaruose arba talpykloje, drenažo prieduobyje (bendras signalas);
102.2. šviesos signalizaciją pranešančią apie:
102.2.1. įtampos buvimą įrenginių elektros tiekimo sistemos įvaduose;
102.2.2. garso signalizacijos, pranešančios apie gaisrą išjungimą (kai nėra signalizacijos režimo automatinio atstatymo);
102.2.3. garso signalizacijos, pranešančios apie sistemos gedimus, išjungimą (kai nėra signalizacijos režimo automatinio atstatymo);
102.2.4. elektrinių sklendžių padėtį (atidaryta).
103. Apie gaisrą gaisrinių siurblių paleidimą ir gesinimo įrenginių suveikimą pranešantys garso signalai savo tonu turi skirtis nuo garso signalų, pranešančių apie gedimą.
104. Elektros įrenginių apsauginis įžeminimas ir įnulinimas įrengiamas vadovaujantis EĮĮT [11.52].
105. Įrenginių nuotolinio valdymo įtaisai turi būti apsaugoti nuo netyčinio įjungimo.
106. Visi valdymo pultai privalo turėti šviesos ir garso signalizacijos kontrolės įtaisus (mygtukus, jungiklius).

XII. STACIONARIŲJŲ GAISRŲ GESINIMO DUJOMIS SISTEMŲ ĮRENGINIAI

107. Stacionariosios gaisrų gesinimo dujomis sistemos (toliau – SGGDS) įrenginiai naudojami tuo atveju, kai gesinimas vandeniu ar putomis negalimas arba gali būti neefektyvus.
108. SGGDS įrenginiai skirstomi į:
108.1. viso tūrio gesinimo;
108.2. lokalinio gesinimo pagal tūrį;
108.3. lokalinio gesinimo pagal plotą.
109. SGGDS įrenginiai įjungiami elektriniu arba pneumoelektriniu būdu.
110. Bandymams gesinimo medžiagos atsargos skaičiuojamos pagal mažiausios patalpos tūrį.
111. Įrenginio dujų atsargos turi būti ne mažesnės kaip 100 proc., nepaisant skaičiuojamųjų didžiausiai patalpai. Dujų atsargos gali būti saugomos atitinkamoje specializuotoje įmonėje, atliekančioje SGGDS įrenginių techninę priežiūrą [11.53], su sąlyga, kad yra galimybė ne daugiau kaip per 24 val. į objektą atvežti ir SGGDS papildyti dujų atsargas. Šio punkto nuostatos netaikomos, kai statinio naudotojas SGGDS įrengia savanoriškai.

XIII. VISO TŪRIO GESINIMO ĮRENGINIAI

112. Viso tūrio gesinimo įrenginiai numatomi patalpoms, kurių nuolat atvirų angų plotas ne didesnis kaip 10 proc. jų atitvarinių konstrukcijų plotų sumos.
113. SGGDS įrenginiuose gali būti naudojamos šios gesinimo medžiagos:
113.1. anglies dioksidas CO2 (žemo slėgio saugomas izoterminiuose induose, aukšto – balionų baterijose);
113.2. bet kuri gesinimo medžiaga, kurios atitiktis yra įvertinta pagal galiojančių gesinimo medžiagų atitiktį reglamentuojančius teisės aktus.
114. Gesinimo medžiagos parinkimas turi būti vykdomas atsižvelgiant į kitų teisės aktų reikalavimus [11.2].
115. Gaisrų gesinimo įrenginiai, naudojantys azotą ir argoną, projektuojami atsižvelgiant į degiųjų medžiagų tipą.
116. Ugnį gesinanti medžiaga į saugomą patalpą tiekiama specialiais antgaliais. Vienoje skirstomojo vamzdyno šakoje turi būti ne daugiau kaip 6 antgaliai. Tarpas tarp dvisrovių antgalių turi būti ne didesnis kaip 4 m, o nuo antgalių iki sienų – 2 m.
117. Į saugomos patalpos tūrį įskaičiuojamas ir joje įrengtų įrenginių tūris.

XIV. LOKALINIO GAISRŲ GESINIMO ĮRENGINIAI

118. Lokalinio gaisrų gesinimo pagal tūrį įrenginiai naudojami atskiriems agregatams arba įrenginiams gesinti, kai viso tūrio gesinimo įrenginių naudoti negalima technologiškai arba tai neekonomiška.
119. Lokalinio gaisrų gesinimo įrenginių skaičiuojamasis tūris yra saugomo agregato arba įrenginio pagrindo ploto ir aukščio sandauga. Visi agregato arba įrenginio matmenys (ilgis, plotis, aukštis) didinami 1 m.
120. Lokaliai gesinti pagal tūrį reikia naudoti anglies dioksidą (CO2).
121. Lokaliai gesinti pagal tūrį turi būti numatyta normatyvinė gesinimo medžiagos koncentracija: 6 kg/m3 – CO2. Gesinama ne ilgiau kaip 30 sekundžių.
122. Lokalinio gaisrų gesinimo pagal plotą įrenginius tikslinga įrengti atskiriems židiniams gesinti naudojant žarnas su antgaliais, tačiau gesinimo metu patalpoje neturi susidaryti žmonių sveikatai pavojinga gesinimo medžiagos koncentracija. Gesinimo medžiaga – anglies dioksidas.
123. Lokalinio gaisrų gesinimo pagal plotą įrenginius patalpoje reikia išdėstyti taip, kad kiekvienas galimas gaisro židinys būtų gesinamas dviem žarnomis.

XV. SGGDS VAMZDYNAI

124. Magistraliniams ir skirstomiesiems vamzdynams naudojami plieniniai vamzdžiai.
125. Vamzdynai jungiami suvirinant, movomis ir jungėmis.

XVI. PATALPŲ VĖDINIMO SISTEMOS

126. Vėdinimo sistemose būtina įrengti sklendes arba vožtuvus, kurie automatiškai įsijungtų ir visiškai užsidarytų per 30 sekundžių nuo gaisro pranešimo signalo.
127. Saugomų patalpų ištraukiamoji ventiliacija turi pašalinti dujas iš žemutinės zonos po gaisro ne daugiau kaip per 30 minučių.

XVII. GAISRŲ GESINIMO STOTYS

128. Gaisrų gesinimo dujomis stoties įrenginiai turi būti įrengiami atskiroje, nuo kitų patalpų 1 tipo priešgaisrinėmis pertvaromis ir 3 tipo priešgaisrinėmis perdangomis atskirtoje patalpoje. Gesinimo stotį draudžiama įrengti po Asg, Bsg ir Cg kategorijų gamybos patalpomis arba virš jų, išskyrus Cg kategorijos patalpas, kuriose yra įrengta automatinė gesinimo sistema.
129. Stotis paprastai įrengiama rūsyje arba pirmame aukšte. Esant krovininiam liftui, leidžiama gaisrų gesinimo stotį įrengti virš pirmo aukšto, išskyrus stotį su izoterminiais indais. Išėjimą iš stoties reikia numatyti į lauką, laiptinę, kuria galima išeiti į lauką vestibiulį arba koridorių taip, kad atstumas nuo išėjimo iš stoties vietos iki laiptinės būtų ne didesnis kaip 25 m ir į šį koridorių nebūtų išėjimo iš Asg, Bsg ir Cg kategorijų gamybos patalpų, išskyrus tas, kuriose įrengtos automatinės gesinimo sistemos.
130. Stoties patalpų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m, kai įrenginiai yra su balionais, ir 3,5 m – kai su izoterminiais indais. Patalpose turi būti įrengta nuolat veikianti tiekiamoji ir ištraukiamoji ventiliacija, pakeičianti orą patalpoje du kartus per valandą ir ištraukianti jį iš žemutinės zonos.
Oro temperatūra patalpoje turi būti nuo 5 iki 35 °C, santykinė oro drėgmė esant 25 °C temperatūrai neturi viršyti 80 proc., apšvietimas – ne mažesnis kaip 100 lx liuminescencinėmis lempomis ir ne mažesnis kaip 75 lx kaitinamosiomis lempomis. Avarinis apšvietimas turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. normalaus darbinio apšvietimo.
Stotyje turi būti telefono ryšys su gaisriniu postu arba kitomis patalpomis, kuriose budima ištisą parą.
Prie įėjimo į stotį turi būti įrengta švieslentė „Gesinimo stotis“.
131. Saugomose zonose praeigos tarp įrenginių, kuriuose yra gesinimo medžiagų, turi būti ne mažesnės kaip 0,7 m. Atstumas tarp įrenginių, kuriuose yra gesinimo medžiagų, ir sienos turi būti ne mažesnis kaip 0,8 m. Prieigų prie skirstomųjų įrenginių vožtuvų plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,8 m. Baterijas, pripildytas gesinimo medžiagos, leidžiama įrengti prie sienos.
132. Įrenginiai, kuriuose yra gesinimo medžiagų, ir suslėgtojo oro balionai turi būti įrengti ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo šilumos šaltinio.
133. SGGDS skaičiavimo metodika pateikta šių taisyklių 6 priede.
______________

Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos.
Projektavimo ir įrengimo taisyklių
1 priedas

PASTATAI, STATINIAI IR PATALPOS, KURIUOSE PRIVALOMA ĮRENGTI SGGS

Eil. Nr.	Pastato, statinio ar patalpos pavadinimas ir paskirtis	Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGGS			Pastabos
		plotas S, m2	žmonių skaičius N, vnt.	aukštų skaičius F, vnt.
1.	Gamybos ir sandėliavimo patalpos, kurios pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamos Asg ir Bsg kategorijoms	S > 750
2.	Gamybos ir sandėliavimo patalpos, kurios pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamos Cg kategorijai	S > 2000
3.	Rūsyje ar cokoliniame aukšte įrengtos gamybos ir sandėliavimo patalpos, kurios pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamos Cg kategorijai	S > 700
4.	Ypač degių, labai degių ir degių skysčių sandėliavimo patalpos	S > 500
5.	Kaučiuko, gumos ir šių medžiagų techninių gaminių sandėliai	S > 750
6.	Vaistų ir reaktyvų sandėliai	S > 750
7.	Ypač degių, labai degių medžiagų (dažų, klijų ir kt.) ruošimo patalpos	S > 100
8.	Ypač degių ir labai degių skysčių siurblinės	S > 100
9.	Dažymo, lakavimo technologiniai įrenginiai gamybinėse Cg, Dg ar Eg kategorijų patalpose	NP
10.	Bunkeriai, kuriuose surenkamos degiosios atliekos, celiulioido, plunksnų ir kitų degiųjų medžiagų apdorojimo, natūralių kailių ir jų gaminių sandėliavimo patalpos	S > 100
11.	Kino studijų filmavimo cechai ir televizijos studijos	S > 300
12.	Kultūros paskirties pastatai: viešųjų pramoginių renginių pastatai (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai), bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų rūmai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti pastatai (universalios arenos, masinio žmonių susibūrimo statiniai ir kt.)		N > 1000
13.	Teatrų scenos, kai žiūrovų salėje daugiau kaip 600 vietų, teatruose esančios gamybinės patalpos ir sandėliai	S > 100
14.	Sandėliai po sporto statinių atviromis tribūnomis, kai jose yra daugiau kaip 3000 žiūrovų vietų	S > 200
15.	Sandėliai po K1 ir žemesnės konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasės sporto statinių tribūnomis, nepaisant žiūrovų vietų skaičiaus	S > 100
16.	Cg kategorijos sandėliai dengtuose sporto pastatuose, kuriuose telpa 800 ir daugiau žiūrovų	S > 100
17.	Degiųjų ir nedegiųjų medžiagų degioje pakuotėje parduotuvės	S > 1500			3 ir daugiau aukštų, kurių prekybos salės plotas viename aukšte didesnis kaip 750 m2.
18.	Automobilių saugyklos				SGGS įrengiama vadovaujantis STR 2.02.08:2005 [11.51] reikalavimais.
19.	Viešbučiai			F > 9	SGGS įrengiama nepaisant aukštų skaičiaus, jei viršijamas 26,5 m aukštis, skaičiuojamas nuo žemiausios gaisrinių automobilių privažiavimo paviršiaus altitudės iki viršutinio aukšto (įskaitant ir techninį) grindų lygio.
20.	Administraciniai pastatai			F > 15
21.	Elektros stotys, transformatorinės pastotės, kabelių statiniai	NP			SGGS įrengiama, kai elektros transformatorių galia viršija 3 MW.

PASTABOS:
1. NP – SGGS įrengiama neatsižvelgiant į pastato plotą.
2. SGGS neįrengiama patalpose ir vietose, kuriose saugomos ir naudojamos medžiagos, kurios sąveikoje su vandeniu gali sprogti, užsidegti arba sukelti kitą cheminę avariją. SGGS taip pat neprojektuojama pramoninėms ir degimo (džiovinimo) krosnims, druskos vonioms, lydymo katilams ar panašiems įrenginiams gesinti ir ten, kur nėra pavojaus gaisrui kilti (dušai, tualetai, uždaros laiptinės, gamybos procesai, susiję su vandeniu, vertikalios šachtos (liftų ar techninės paskirties), kurių atitvarinės konstrukcijos yra iš ne žemesnės kaip A1 degumo klasės statybos produktų ir ne mažesnio kaip EI (REI) 60 atsparumo ugniai), patalpose, saugomose kitų automatinių gaisrų gesinimo sistemų (pvz.: dujų, aerozolių ir rūko).
3. Patalpų rodikliai (plotas, žmonių, aukštų skaičius ir kt.), kuriuos viršijus privaloma įrengti SGGS, nustatomi tarp 1 tipo priešgaisrinių pertvarų ir 3 tipo priešgaisrinių perdangų. Patalpų, neatskirtų anksčiau minėtomis priešgaisrinėmis atitvaromis, atitinkami rodikliai sumuojami su lentelėje nurodytos patalpos rodikliais. Pastatų rodikliai (plotas, žmonių, aukštų skaičius ir kt.), kuriuos viršijus privaloma įrengti SGGS, nustatomi pagal bendrą pastato dalį (gaisrinį skyrių) tarp 1 tipo priešgaisrinių sienų.
4. Įrengiant automatinius gaisrų gesinimo vandeniu įrenginius daugiaaukščiuose pastatuose, būtina numatyti perdangų hidroizoliaciją ir vandens nutekėjimą.
5. Jeigu patalpoje įrengti elektros įrenginiai yra mažesnio kaip IP 44 saugos laipsnio arba su atviromis, neizoliuotomis, elektros srovei laidžiomis dalimis, SGGS veikimo loginėje schemoje turi būti numatyta galimybė išjungti elektros energijos tiekimą anksčiau minėtiems elektros imtuvams iki gaisro gesinimo pradžios.
6. Jeigu pastate įrengta SGGS sistema, statinio laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai gali būti vertinamas atsižvelgiant į SGGS poveikį jų apsaugai.
______________

Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos.
Projektavimo ir įrengimo taisyklių
2 priedas

PATALPŲ (GAMYBOS IR TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ) GRUPĖS PAGAL GAISRO KILIMO PAVOJAUS LAIPSNĮ, ATSIŽVELGIANT Į JŲ FUNKCINĘ PASKIRTĮ IR DEGIŲJŲ MEDŽIAGŲ GAISRO APKROVĄ

Patalpų grupės	Gamybos ir technologiniams procesams būdingų patalpų sąrašas
1	Knygų saugyklos, bibliotekos, cirkai, degių muziejinių vertybių saugyklos, fondų saugyklos, muziejai ir parodos, paveikslų galerijos, kino ir koncertų salės, skaičiavimo mašinų, parduotuvių, valgyklų patalpos, viešbučiai, ligoninės (gaisro apkrova iki 200 MJ/m2)
2	Dažymo, impregnavimo, riebalų pašalinimo, konservavimo, tirpalų paruošimo, detalių plovimo naudojant LUS ir DS patalpos; medienos apdirbimo, tekstilės, trikotažo, tekstilės ir galanterijos gamybos patalpos; vatos gamybos, siuvimo, avalynės, odos ir kailių gamybos patalpos; dirbtinio pluošto, celiuliozės, popieriaus saugojimo ir spaustuvės patalpos; techninės patalpos, kuriose gamybai naudojami gumos gaminiai, automobilių priežiūros įmonės (gaisro apkrova nuo 200 iki 2000 MJ/m2)
3	Techninės gumos gaminių gamybos patalpos
4	Degių natūralių ir sintetinių pluoštų gamybos patalpos, filmų juostos su nitrato pagrindu gamybos ir perdirbimo patalpos; dažymo ir džiovinimo kameros, atviro dažymo ir džiovinimo vietos; dažų, lako, klijų ruošimo naudojant LUS ir DS patalpos; kompresorių stočių mašinų salės, regeneracijos stotys, hidracijos, ekstrakcijos ir kitokios gamybos patalpos, kuriose perdirbamos degiosios dujos, benzinas, spiritas, eteriai ir kiti LUS ir DS (gaisro apkrova daugiau kaip 2000 MJ/m2)
5	Nedegiųjų medžiagų degioje pakuotėje sandėliai
6	Kietų degiųjų medžiagų sandėliai
7	Lako, dažų, LUS, DS, plastiko, gumos, techninės gumos gaminių, kaučiuko, dervos sandėliai

PASTABOS:
1. Patalpų grupės nustatomos pagal funkcinę paskirtį. Tais atvejais, kai neįmanoma pasirinkti analogiškos gamybos, patalpos grupė nustatoma pagal gaisro apkrovos dydį.
2. Gaisro apkrova visais atvejais turi būti nustatoma pagal LST EN 1991-1-2:2004 [11.13].
3. Pirmos grupės patalpose įrengtų sandėlių gaisrų gesinimo vandeniu ir putomis įrenginių parametrai nustatomi kaip 2 grupės patalpoms.
4. LUS – lengvai užsiliepsnojantys skysčiai.
5. DS – degieji skysčiai.
______________

Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos.
Projektavimo ir įrengimo taisyklių
3 priedas

REIKALAVIMAI, KELIAMI PATALPOMS IR SANDĖLIAMS, KURIUOSE ĮRENGIAMI AUKŠTYBINIAI STELAŽAI

1. Stelažuose kas 4 m jų aukščio turi būti įrengti horizontalūs ekranai.
2. Ekranai turi būti padaryti iš nedegiosios medžiagos.
3. Ekranai privalo uždengti visus horizontalius stelažo pjūvius, taip pat ir tarpus tarp dvigubų stelažų. Ekranai, taros ir padėklų dugnas turi turėti 10 mm skersmens tolygiai išdėstytas kiaurymes.
4. Stelažuose kas 40 m turi būti numatytos skersinės praeigos, kurių aukštis ne mažesnis kaip 2 m, o plotis ne mažesnis kaip 1,5 m. Praeigas nuo stelažų konstrukcijų būtina atskirti priešgaisrinėmis pertvaromis.
5. Dūmų šalinimo šachtas (liukus) reikia išdėstyti tarp stelažų.
6. Ekranai neturi trukdyti krovos darbams.
7. Tuščiavidurės laikančiosios stelažų konstrukcijos gali būti panaudotos gesinimo medžiagoms transportuoti, jei tos konstrukcijos yra tvirtos, sandarios ir garantuoja reikiamą pralaidumą.
______________

Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos.
Projektavimo ir įrengimo taisyklių
4 priedas

SGGVPS ĮRENGINIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

1. Įrenginių parametrų skaičiavimo pradiniai duomenys pateikti šių taisyklių 18 punkte.
2. Sandėlių su aukštybiniais stelažais 5, 6 ir 7 grupių patalpose, kai jų aukštis nuo 10 iki 20 m, krovinių priėmimo, įpakavimo ir išvežimo zonose purškimo intensyvumas bei vandens arba putokšlio išeigai apskaičiuoti būtinas plotas nustatomi pagal 18 punktą, padidinant juos 20 proc. kiekvieniems 2 m aukščio.
3. Gesinimo įrenginių vamzdynų skersmenys nustatomi naudojantis hidrauliniais skaičiavimais. Vandens bei putokšlio tekėjimo greitis vamzdyne turi būti ne didesnis kaip 10 m/s.
4. Vidinėse stelažų erdvėse įrengtų sprinklerinių įrenginių parametrai turi būti nustatomi pagal 1 lentelę.

1 lentelė. Vidinėse stelažų erdvėse įrengtų sprinklerinių įrenginių parametrai

Sandėliuojamų vertybių sąrašas	Vandens purškimo intensyvumas, l/(s * m2)	Didžiausias atstumas tarp sprinklerių, m	Įrenginio veikimo laikas, min.
Nedegiosios medžiagos degioje pakuotėje	0,40	2	60
Kietos degiosios medžiagos	0,45	2	60
Techninės gumos gaminiai	0,50	1,5	60

PASTABA. Techninės gumos gaminius saugoti leidžiama tik uždaroje metalinėje taroje.

5. Vamzdynų hidraulinis skaičiavimas atliekamas atsižvelgiant į tai, kad sistema aprūpinama vandeniu tik iš pagrindinio vandens šaltinio.
6. Slėgis prie valdymo mazgo turi būti ne didesnis kaip 1 MPa.
7. Vandens ir putokšlio išeiga Qd, l/s, nustatoma pagal formulę

(1)

kur:
k – purkštuvo (generatoriaus) našumo koeficientas, nustatomas pagal 2 lentelę;
H – laisvasis slėgis prieš purkštuvus (generatorius), m.

2 lentelė. Purkštuvų našumo koeficientai

Purkštuvas (generatorius)	Koeficiento k reikšmė (K faktorius)	Mažiausias laisvasis slėgis, m	Didžiausias leistinasis slėgis, m
Sprinkleris arba drenčeris, kurio angos skersmuo, mm:
15	0,42 (80)	5	100
20	0,6(115)	10	100
Evalventiniai:
OE-16	0,27	15	80
OE-25	0,66	15	80
OE-50	2,73	15	80
Putų generatoriai:
GČS, GČSm	1,48	15	45
Putų sprinkleris su anga (OPSR, OPDR), kurio skersmuo, mm:
10	0,31	15	100
15	0,71	15	100
Putų sprinkleris (OPS, OPD)	0,55	15	80

PASTABA. Laisvasis slėgis prieš sprinklerius, įrengtus tarpstelažinėje erdvėje, turi būti ne mažesnis kaip 10 m.

8. Vandens arba putokšlio išeigai nustatyti reikia pasinaudoti normatyvinio purškimo intensyvumo ir ploto sandauga. Vandens arba putokšlio išeiga vidaus gaisriniam vandentiekiui turi būti sumuojama su ugnį gesinančios medžiagos išeiga automatiniams gaisrų gesinimo įrenginiams. Sprinklerinių ir drenčerinių įrenginių vandens arba putokšlio išeigos sumavimo būtinybė nustatoma pagal technologinius reikalavimus.
9. Sprinklerinių įrenginių, įrengtų stelažų vidinėse erdvėse, vandens arba putokšlio išeiga nustatoma pagal formulę

Q = abnqn,	(2)

kur:
a – vienu metu nupurškiamas stelažo dalies ilgis, skaičiuojamas 15 m;
b – vienodų stelažų didžiausias plotis, m;
n – ekranų skaičius;
qn – purškimo intensyvumas, nustatomas pagal 1 lentelę.

10. Jei sprinklerinis įrenginys įrengtas po perdangomis sandėliavimo stelažuose zonoje, purškimo intensyvumas turi būti ne mažesnis kaip 0,12 l/(s * m2), vandens arba putokšlio išeigai apskaičiuoti imamas plotas – 180 m2, įrenginio veikimo laikas nustatomas pagal 1 lentelę.
11. Bendrą vandens arba putokšlio išeigą vidaus gaisrams gesinti sandėliuose su aukštybiniais stelažais reikia skaičiuoti kartu su bendra didžiausia išeiga sprinklerinių įrenginių, įrengtų sandėliavimo stelažuose zonoje, stelažų vidinėse erdvėse, krovinių priėmimo, įpakavimo ir išvežimo zonose, bei gaisrinių čiaupų, įrengtų objekte.
12. Slėgio nuostoliai H vamzdžio ilgyje nustatomi pagal formulę

(3)
kur:
Q – vandens arba putokšlio išeiga skaičiuojamame vamzdžio ilgyje, l/s;
B – vamzdžio duomenys, nustatomi pagal formulę

(4)

kur:
k1 – koeficientas, nustatomas pagal įmonės gamintojos pateikiamus duomenis; kai kurių plieninių vamzdžių koeficiento k1 reikšmės pateiktos 3 lentelėje;
l – apskaičiuojamos dalies vamzdžio ilgis, m.

Slėgio nuostoliai H2, m, sistemos valdymo mazguose nustatomi pagal formulę

(5)

kur:
ε – slėgio nuostolių koeficientas valdymo mazge, nustatomas pagal įmonės gamintojos pateikiamus duomenis; galimos koeficiento reikšmės pateikiamos 4 lentelėje;
Q – valdymo mazgui apskaičiuota vandens arba putokšlio išeiga, l/s.

3 lentelė. Plieninių vamzdžių koeficiento k1 reikšmės

Vidinis vamzdžio skersmuo, mm	Išorinis skersmuo, mm	Sienelės storis, mm	Koeficiento k1 reikšmė
15	18	2,0	0,0755
20	25	2,0	0,75
25	32	2,2	3,44
32	40	2,2	13,97
40	45	2,2	28,7
50	57	2,5	110
65	76	2,8	572
80	89	2,8	1429
100	108	2,8	4322
100	108	3,0	4231
100	114	2,8	5872
100	114*	3,0*	5757
125	133	3,2	13 530
125	133*	3,5*	13 190
125	140	3,2	18 070
150	152	3,2	28 690
150	159	3,2	36 920
150	159*	4,0*	34 880
200	219*	4,0*	209 900
250	273*	4,0*	711 300
300	325*	4,0*	1 856 000
350	377*	5,0*	4 062 000
15	21,3	2,5	0,18
20	26,8	2,5	0,926
25	33,5	2,8	3,65
32	42,3	2,8	16,5
40	48	3,0	34,5
50	60	3,0	135
65	75,5	3,2	517
80	88,5	3,5	1262
90	101	3,5	2725
100	114	4,0	5205
125	140	4,0	16 940
150	165	4,0	43 000

PASTABA. Vamzdžiai, pažymėti ženklu *, naudojami išorinio vandentiekio tinkluose.

4 lentelė. Slėgio nuostolių koeficiento g reikšmės

Valdymo mazgai	Vožtuvo tipas	Vožtuvo skersmuo, mm	Slėgio nuostolių koeficientas s
Vandens pripildytų sprinklerinių įrenginių	VS	100 / 150	3,02 * 10-3 / 8,68 * 10-4
Oro pripildytų sprinklerinių įrenginių	VS, GD	100 / 150	9,36 * 10-3 / 2,27 * 10-4
Sprinklerinių ir drenčerinių įrenginių	BKM, KM	100 / 150 / 200	2,35 * 10-3 / 7,7 * 10-4 / 1,96 * 10-4
Drenčerinių įrenginių	GD	65 / 100 / 150	4,8 * 10-2 / 6,34 * 10-3 / 1,4 * 10-3
Drenčerinių įrenginių	KTPA	25 / 32 / 40 / 50 / 65	2,47 * 10-1 / 8,65 * 10-2 / 5,04 * 10-2 / 1,83 * 10-2 / 5,34 * 10-3
Drenčerinių įrenginių	KZS	65 / 100 / 150	1,78 * 10-2 / 3,11 * 10-3 / 7,83 * 10-4

13. Putokšlio turis, m3, sunaudojamas gaisrams gesinti pagal turį, nustatomas pagal formulę

(6)

kur:
k2 – putų suirimo koeficientas, nustatomas pagal 5 lentelę;
V – saugomos patalpos tūris, m3;
k3 – putų kartotinumas.

5 lentelė. Putų suirimo koeficiento k2 reikšmės

Saugomos degiosios medžiagos	Putų suirimo koeficientas k2	Įrenginio veikimo trukmė, min.
Kietos	3	25
Skystos	4	15

Vienu metu veikiančių putų generatorių skaičius n1 nustatomas pagal formulę

(7)
kur:
Qd – vieno putų generatoriaus našumas, m3/min.;
t – įrenginio veikimo trukmė naudojant vidutinio kartotinumo putas, nustatoma pagal 5 lentelę.

14. Įrenginio veikimo trukmė naudojant žemo kartotinumo putas nustatoma:
14.1. 15 min. – patalpoms, kuriose yra kietų degiųjų medžiagų daugiau kaip 200 kg/m2 arba skystų degiųjų medžiagų, kurių garų užsiliepsnojimo temperatūra ne didesnė kaip 28 °C;
14.2. 10 min. – patalpoms, kuriose yra kietų degiųjų medžiagų ne daugiau kaip 200 kg/m2 arba skystų degiųjų medžiagų, kurių garų užsiliepsnojimo temperatūra didesnė kaip 28 °C.
15. Gaisrinių čiaupų, prijungtų prie sprinklerinės sistemos tiekiamojo vamzdyno, veikimo trukmė turi būti lygi sprinklerinės sistemos veikimo laikui. Gaisrinių čiaupų su putų švirkštais, maitinamų iš savarankiškų įvadų, veikimo trukmė turi būti lygi 1 valandai.
______________

Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos.
Projektavimo ir įrengimo taisyklių
5 priedas

SANTRUMPOS

1. SV – sprinkleris su įgaubtu antgalio kreiptuvu;
2. SP – sprinkleris su plokščiu antgalio kreiptuvu;
3. SN – sprinkleris, įrengiamas ant sienos;
4. OPS – putų sprinkleris;
5. OPSR – putų sprinkleris;
6. BKM – membraninis greito veikimo vožtuvas;
7. KM – membraninis vožtuvas;
8. KZS – užtvaros signalinis vožtuvas;
9. DV – drenčeris su įgaubtu antgalio kreiptuvu;
10. DP – drenčeris su plokščiu antgalio kreiptuvu;
11. OE – evalventinis purkštuvas;
12. OPD – putų drenčeris;
13. OPDR – putų drenčeris;
14. GČS – keturių srovių generatorius;
15. GČSm – modernizuotas keturių srovių generatorius;
16. VS – vandens signalinis vožtuvas;
17. GD – grupinio veikimo vožtuvas;
18. KTPA – lyninis sužadinimo vožtuvas;
19. GZSM – užtveriamoji galvutė;
20. GAVZ – automatinė užpildo išleidimo galvutė;
21. ZK-32 – uždaromasis vožtuvas;
22. OK-10 – atbulinis vožtuvas;
23. LUS – lengvai užsiliepsnojantys skysčiai;
24. DS – degūs skysčiai.
______________

Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos.
Projektavimo ir įrengimo taisyklių
6 priedas

GAISRŲ GESINIMO ANGLIES DIOKSIDU ĮRENGINIŲ APSKAIČIAVIMAS

1. Pagrindinė anglies dioksido atsargų masė m, kg, nustatoma pagal formulę

m = 1,1 k2[k3(A1 + 30 A2) + 0,7V],	(1)

kur:
1,1 – koeficientas, rodantis anglies dioksido nutekėjimą pro nesandarią uždaromąją armatūrą;
k2 – koeficientas, rodantis degiosios medžiagos tipą (žr. 1 lentelę);
k3 – koeficientas, rodantis anglies dioksido nutekėjimą pro nesandarias atitvarines konstrukcijas, lygus 0,2 kg/m2;
A1 – saugomos patalpos atitvarinių konstrukcijų plotas, m2;
A2 – nuolat atvirų angų plotas, nustatomas pagal 1 pav.;
0,7 – normatyvinė gesinimo medžiagos koncentracija, kg/m3;
V – saugomos patalpos tūris, m3.

1 lentelė
Degiosios medžiagos	Koeficientas k2
Skystų degiųjų medžiagų grupė
Acetonas	1,0
Acetilenas	2,5
Benzenas	1,1
Vandenilis	3,15
Dyzelinis kuras	1,0
Žibalas	1,0
Hidraulinė alyva	1,0
Hidrintas tepalas	1,0
Anglies oksidas	2,4
Etileno oksidas	1,75
Metanas	1,1
Nafta	1,0
Metilo spiritas	1,6
Etilo spiritas	1,3
Etanas	1,2
Etilenas	1,55
Etilendichloridas	1,0
Etilo eteris	1,45
Transformatorių alyva	1,0
Kietų degiųjų medžiagų grupė
Celiuliozės turinčios medžiagos	2,25
Rudosios anglies dulkės	1,5
Akmens anglies dulkės	1,5
Medvilnė	2,0
Popierius, raukšlėtasis kartonas	2,25
Plastiko milteliai	2,0
Kaučiuko dulkės	1,5
Medienos dulkės	1,5
Polistirenas	1,0
Poliuretanas	1,0

2. Apskaičiuojant įrenginio balionų skaičių atsižvelgiama, kad į 40 l balioną telpa 25 kg anglies dioksido.
3. Vidutinis slėgis (veikimo metu) izoterminiame inde Pm, MPa, nustatomas pagal formulę

Pm = 0,5(P1 + P2),	(2)

kur:
P1 – slėgis balione su anglies dioksidu, MPa;
P2 – slėgis balione prieš apskaičiuoto anglies dioksido išleidimo pabaigą, MPa, nustatomas pagal 2 pav.

4. Anglies dioksido vidutinė išeiga Qm, kg/s, nustatoma pagal formulę

(3)

kur:
m – anglies dioksido atsargos, kg;
t – anglies dioksido naudojimo laikas, s, nustatomas pagal 11 punktą.

5. Magistralinio vamzdyno vidinis skersmuo di, m, nustatomas pagal formulę

di = 9,6 * 10-3 (k4-2 Qml1)0,19,	(4)

kur:
k4 – daugiklis, nustatomas pagal 2 lentelę;
Qm – anglies dioksido vidutinė išeiga, kg/s;
l1 – magistralinio vamzdyno ilgis pagal projektą m.

Laikant anglies dioksidą balionuose, k4 = 1,4.
PASTABA. Santykinė anglies dioksido masė m4 nustatoma pagal formulę

(5)

kur m5 – pradinė anglies dioksido masė balione, kg.

2 lentelė
Pm, MPa	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,4
Daugiklis k4	0,68	0,79	0,85	0,92	1,0	1,09

1 pav. Nuolat atvirų angų ploto A2 nustatymo grafikas

2 pav. Slėgio P2 izoterminiuose induose anglies dioksido išleidimo pabaigoje nustatymo grafikas

6. Magistralinio vamzdyno saugomos patalpos įvadiniame taške vidutinis slėgis P3, MPa, labiausiai nuo gesinimo stoties nutolusiame taške P4, MPa, taip pat slėgis magistralinio vamzdyno bet kuriame taške nustatomas pagal formulę

(6)

kur l2 – ekvivalentinis vamzdyno ilgis nuo izoterminio indo (baliono) iki taško, kuriame nustatomas slėgis, m;

(7)

kur Σ1 – vamzdyno fasoninių dalių pasipriešinimo koeficientų suma.

7. Saugomoje patalpoje skirstomojo vamzdyno ribose įrengto magistralinio vamzdyno vidutinis slėgis P‘m, MPa, nustatomas pagal formulę

P‘m = 0,5(P3+ P4),	(8)

kur:
P3 – slėgis magistralinio vamzdyno įvado taške saugomoje patalpoje, MPa;
P4 – slėgis magistralinio vamzdyno gale, MPa.

8. Vidutinė išeiga per antgalį Q'm, kg/s, nustatoma pagal formulę

(9)

kur:
µ – išeigos per antgalius koeficientas;
A3 – antgalio purškimo plotas, m2;
k5 – koeficientas, nustatomas pagal formulę

(10)

9. Antgalių skaičius N1, nustatomas pagal formulę

(11)

10. Skirstomojo vamzdyno vidinis skersmuo d'i, m, apskaičiuojamas, kai

(12)

kur:
d – antgalio purškimo angos skersmuo, m;
N1 – antgalių skaičius skirstomojo vamzdyno vienoje šakoje.

11. Anglies dioksido tiekimo į saugomą patalpą laikas priklauso nuo atitvarinių konstrukcijų ir atvirų angų ploto santykio:
11.1. jei A2 /A1  0,03, ne daugiau kaip 120 sekundžių;
11.2. jei A2 /A1 > 0,03, ne daugiau kaip 60 sekundžių.
______________
PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu
Nr. 1-66

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS. PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės (toliau – taisyklės) taikomos projektuojant, įrengiant, remontuojant ir rekonstruojant automatines gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas (toliau – GASS) Lietuvos Respublikoje. Taisyklės nustato esminio statinio priešgaisrinės saugos reikalavimo įgyvendinimo būdą ir pagal reikalavimų pobūdį yra priskiriamos A kategorijos techninei specifikacijai [10.3]. Pastatų, statinių ir atskirų patalpų, kuriuose būtina įrengti GASS, sąrašas pateiktas taisyklių priede.
2. Taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (valdytojams ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [10.1].
3. Be šių taisyklių, būtina vadovautis normatyvinių statybos techninių, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais ir GASS įrenginių įmonės gamintojos pateikta technine informacija. Parenkant GASS ar atskirų jos įrenginių tipą projektuojant ir įrengiant gali būti vadovaujamasi LST CEN/TS 54-14:2004 [10.2] nuostatomis, jeigu jos neprieštarauja šių taisyklių reikalavimams.
4. GASS projektuojama taip, kad aptiktų gaisrą ankstyvojoje stadijoje ir perduotų reikiamus valdymo ir pavojaus signalus kitoms inžinerinėms sistemoms.
5. Šios taisyklės nustato GASS įrengimo, esamų sistemų išplėtimo, statinio konstrukcijų, kurios reikalingos GASS tinkamam veikimui užtikrinti, reikalavimus. Žmonių įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų reikalavimai nustatyti STR 2.01.04:2004 [10.4].
6. Taisyklės netaikomos sandėliams su kilnojamaisiais stelažais, kilnojamiesiems gaisrinės automatikos įrenginiams, taip pat specialiosios paskirties bei sprogstamųjų medžiagų gamybos ir sandėliavimo statiniuose įrengtoms GASS, technologiniams įrenginiams, esantiems ne pastatuose, GASS laivuose, orlaiviuose, transporto priemonėse, mobiliai priešgaisrinei įrangai.
7. Keičiant statinių ar atskirų jų dalių (patalpų) naudojimo paskirtį, turi būti taikomi jų naująją paskirtį atitinkantys priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniuose statybos techniniuose bei statinio saugos ir paskirties dokumentuose.
8. GASS naudojimo metu, siekiant per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę išlaikyti GASS technines savybes, kurios lemia statinio atitiktį esminiam priešgaisrinės saugos reikalavimui [10.3], turi būti vadovaujamasi įmonės gamintojos pateikta technine informacija ir Gaisrinės automatikos eksploatavimo taisyklėmis [10.5].
9. GASS turi būti įrengta vadovaujantis šių taisyklių reikalavimais ir atitikti projektą. GASS išbandoma vadovaujantis galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais [10.6]. GASS bandymas atliekamas dalyvaujant statytojui (užsakovui), atitinkamos specializuotos priežiūros įmonės, turinčios licenciją atlikti GASS įrenginių techninę priežiūrą [10.7], specialistui ir rangovui (rangovo atstovui), surašomas GASS apžiūrėjimo–išbandymo aktas [10.5].

II. NUORODOS

10. Taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus ir kitus dokumentus:
10.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
10.2. LST CEN/TS 54-14:2004 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 14 dalis. Planavimo, projektavimo, įrengimo, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir techninės priežiūros rekomendacijos“;
10.3. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17- 424);
10.4. statybos techninį reglamentą STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 704 (Žin., 2004, Nr. 23- 720);
10.5. Gaisrinės automatikos eksploatavimo taisykles GAET-06-95, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1995 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1198 (Žin., 1996, Nr. 7-189);
10.6. statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamu naudoti tvarka“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475);
10.7. Priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 825 (Žin., 2003, Nr. 61-2805);
10.8. Autonominių dūmų detektorių instrukciją, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1996 m. kovo 11 d. įsakymu Nr. 34 (Žin., 1996, Nr. 23-617);
10.9. Lietuvos standartą LST EN ISO 13943:2002 „Priešgaisrinė sauga. Terminai ir apibrėžimai (ISO 13943:2000)“;
10.10. Lietuvos standartą LST EN 54-1:2000 „Gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos. 1 dalis. Įvadas“;
10.11. Lietuvos standartą LST EN 54-2+AC:2002 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 2 dalis. Valdymo ir rodymo įranga“;
10.12. Lietuvos standartą LST EN 54-3+A1:2002 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 3 dalis. Gaisro signalizavimo prietaisai. Garso signalizatoriai“;
10.13. Lietuvos standartą LST EN 54-4+AC:2002 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 4 dalis. Energijos tiekimo įranga“;
10.14. Lietuvos standartą LST EN 54-4+AC:2002/A1:2003 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 4 dalis. Energijos tiekimo įranga“;
10.15. Lietuvos standartą LST EN 54-5+A1:2002 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 5 dalis. Šilumos detektoriai. Taškiniai detektoriai“;
10.16. Lietuvos standartą LST EN 54-7+A1:2002 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 7 dalis. Dūmų detektoriai. Išsklaidytos arba praėjusios šviesos ir oro jonizavimo taškiniai detektoriai“;
10.17. Lietuvos standartą LST EN 54-10:2002 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 10 dalis. Liepsnos detektoriai. Taškiniai detektoriai“;
10.18. Lietuvos standartą LST EN 54-10:2002/Al:2006 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 10 dalis. Liepsnos detektoriai. Taškiniai detektoriai“;
10.19. Lietuvos standartą LST EN 54-11:2002 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 11 dalis. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai“;
10.20. Lietuvos standartą LST EN 54-11:2002/A1:2006 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 11 dalis. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai“;
10.21. Lietuvos standartą LST EN 54-12:2003 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 12 dalis. Dūmų detektoriai. Linijiniai optiniai detektoriai“;
10.22. Lietuvos standartą LST EN 54-13:2005 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 13 dalis. Sistemos komponentų suderinamumo vertinimas“;
10.23. Lietuvos standartą LST EN 54-17:2006 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 17 dalis. Trumpojo jungimo skyrikliai“;
10.24. Lietuvos standartą LST EN 54-18:2006 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 18 dalis. Įėjimo ir (arba) išėjimo įtaisai“;
10.25. Elektros įrenginių įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 63/47 (Žin., 1999, Nr. 18-483);
10.26. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-438 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2006, Nr. 108-4118).

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

11. Pagrindinės taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka pateiktas Lietuvos standartuose LST EN ISO 13943:2002 [10.9] ir LST CEN/TS 54-14:2004 [10.2]. Taip pat taisyklėse vartojamos šios sąvokos ir jų apibrėžimai:
11.1. gaisro pavojaus signalas – šviesos, garso arba kitoks pranešimas apie gaisrą;
11.2. GASS spindulys – laidai arba kabeliai, nutiesti nuo gaisro detektorių iki sujungimo dėžutės ar kontrolės prietaiso;
11.3. sujungimo linija – laidai arba kabeliai, nutiesti nuo sujungimo dėžutės ar kontrolės prietaiso iki GASS valdymo ir rodymo įrangos arba tarp jų;
11.4. zona – saugomų patalpų dalis, kuri gali funkcionuoti atskirai nuo bet kurių kitų dalių. Pastabos: 1. Funkcijos, pavyzdžiui, gali būti: a) gaisro kilimo indikavimas (aptikimo zona); b) gaisro pavojaus signalo perdavimas (įspėjimo zona). 2. Skirtingų funkcijų zonos nebūtinai turi būti vienodos (sutapti);
11.5. linijinis optinis dūmų detektorius – tiesinis detektorius, naudojantis skleidžiamą šviesos spindulį (LST EN 54-12:2003 [10.21]);
11.6. A tipo GASS – analoginė adresuojama ir adresuojama GASS, kurios atitiktis vertinama pagal galiojančius LST EN 54 [10.10–10.24] serijos standartus;
11.7. K tipo GASS – spindulinė GASS, kurios atitiktis vertinama pagal galiojančius LST EN 54 [9.10-9.24] serijos standartus;
11.8. M tipo GASS – sujungta apsaugos sistema ir GASS, kurios valdymo ir rodymo įrangos atitikties vertinimas pagal galiojančių LST EN 54 [10.10–10.24] serijos standartų reikalavimus neprivalomas, tačiau jos naudojimo rizika priklauso GASS naudotojui;
11.9. elektros grandinė – tarpusavyje sujungtų kabelių, detalių ir sudėtinių dalių rinkinys, įjungtas į valdymo ir rodymo įrenginį taip, kad vienintelis ryšio būdas su kitomis gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos dalimis galimas tik per valdymo ir rodymo įrenginį. Pastabos: 1. Elektros grandinė gali būti sujungta su valdymo ir rodymo įrenginiu daugiau nei vienu ryšiu (kaip kad kilpos grandinėje, įjungtoje į valdymo ir rodymo įrenginį iš abiejų galų). 2. Jei du ar daugiau kabelių yra kartu sujungti valdymo ir rodymo įrenginio viduje ir nėra galimybės jų valdyti atskirai, tada jie yra tos pačios elektros grandinės dalis;
11.10. klaidingas pavojaus signalas – gaisro pavojaus signalas, sukeltas kitų nei gaisras priežasčių;
11.11. triktis (gedimas) – sutrikimas sistemoje, keliantis pavojų tinkamam sistemos veikimui;
11.12. naudotojas – statinio savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinį (jo dalį) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, administracinius aktus, sutartis ar teismo sprendimus.

IV. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

12. Gaisro detektorių skaičius nustatomas atsižvelgiant į gaisro aptikimo būtinumą visame saugomos patalpos plote (zonose), o liepsnos detektorių – ir įrenginiuose bei atvirose teritorijose.
13. Gaisro aptikimo sistemos tipas nustatomas pagal pastatų, statinių ir patalpų paskirtį bei saugomus plotus, vadovaujantis šių taisyklių priedo reikalavimais.
14. Kai pastate, patalpoje įrengiamos aktyviosios gaisro stabdymo sistemos (automatinės gaisro gesinimo, dūmų vėdinimo, žmonių įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo), neatsižvelgiant į šių taisyklių priedo reikalavimus, pastate ar patalpoje turi būti įrengiama K arba A tipo GASS, kad būtų užtikrintas sistemų veikimas. GASS įrengiama visame pastate, jei aktyviosios sistemos skirtos pastato priešgaisrinei saugai užtikrinti, atitinkamai GASS įrengiama patalpoje, jei aktyviosios sistemos skirtos pavienėms patalpoms. P.5 grupės [10.3] pastatuose ir patalpose valdymo signalus aktyviosioms gaisro stabdymo sistemoms gali perduoti automatinė gaisro gesinimo sistema, šiuo atveju GASS įrengti nebūtina.
15. Jei GASS skirta automatinėms gaisrų gesinimo, dūmų vėdinimo, žmonių įspėjimo ir evakuacijos valdymo sistemoms valdyti, kiekviena saugomos patalpos vieta turi būti saugoma ne mažiau kaip dviem gaisro detektoriais ir jie turi būti skirtinguose spinduliuose. Atstumas tarp dubliuotų detektorių imamas lygus pusei normatyvinio atstumo, pateikto 1-4 lentelėse. Šiame punkte pateikti reikalavimai gali būti netaikomi, kai naudojama analoginė adresuojama ar adresuojama GASS.
16. Dūmų ir šilumos detektoriai paprastai įrengiami palubėje. Atstumas nuo sienos iki detektorių turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Kai detektoriai negali būti įrengiami ant lubų, jie įrengiami ant sienų, sijų ir kolonų. Pastatuose su stoglangiais detektorius leidžiama kabinti po denginiais ant lynų. Kiekvienas detektorius turi būti tvirtinamas ne mažiau kaip dviem lynais, siekiant išlaikyti juos lygiagrečiai su saugomos patalpos grindimis. Šiuo atveju detektoriai turi būti įrengti ne didesniu kaip 0,4 m atstumu nuo lubų.
17. Dūmų ir šilumos detektorius būtina įrengti kiekviename lubų plote, kurį riboja statybinės konstrukcijos (sijos, plokščių briaunos ir pan.), išsikišančios iš lubų plokštumos 0,4 m ir daugiau. Jei lubose yra išsikišančių dalių, kurių aukštis nuo 0,08 iki 0,4 m, detektoriaus saugomas plotas sumažėja 25 proc.
18. Jei saugomoje patalpoje yra 0,75 m pločio latakų, ištisinių technologinių aikštelių, vėdinimo ortakių, kitų aklinų konstrukcijų ar įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti didesniame kaip 0,7 m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius.
19. Patalpose, kuriose yra pakabinamosios lubos, gaisro detektoriai turi būti įrengiami virš pakabinamųjų lubų (prie perdangos, denginio erdvėje virš pakabinamųjų lubų) ir po jomis (prie pakabinamųjų lubų tiesiogiai patalpoje). Leidžiama detektorių virš pakabinamųjų lubų neįrengti, jei erdvė tarp pakabinamųjų lubų ir perdangos denginio mažesnė kaip 0,4 m arba kai šioje erdvėje naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL ir nedegūs elektros kabeliai [10.25]. Šio punkto nuostatos taip pat taikytinos erdvėms tarp paaukštintų grindų ir perdangos.
20. Gaisro detektorius reikia įrengti kiekviename patalpos plote, kurį riboja stelažai, įrenginiai ir statybinės konstrukcijos, kurių viršutinės dalys nuo lubų plokštumos yra nutolusios 0,6 m ir mažiau.
21. Gaisro detektoriai parenkami pagal jų techninius duomenis, reglamentuotus galiojančiuose LST EN 54 [10.10–10.24] serijos standartuose, ir įmonės gamintojos pateikiamų techninių dokumentų reikalavimus.
22. GASS, jos sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų, kitų gaminių ir įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus. Kai kurių GASS įrenginių savybės gali būti nustatomos vadovaujantis Reglamentuojamų statybos produktų sąrašu [10.26].
23. Vieno spindulio gaisro detektoriais turi būti saugomos ne daugiau kaip penkios gretimos arba izoliuotos patalpos, esančios viename aukšte. Vieno spindulio gaisro detektoriais pagalbiniuose ir negyvenamuosiuose pastatuose, išskyrus A ir B kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpas, leidžiama saugoti iki 10 patalpų, esančių viename aukšte ir turinčių išėjimą į bendrą koridorių. Esant analoginėms adresuojamoms ir adresuojamoms sistemoms leidžiama viena kilpa saugoti patalpas, esančias skirtinguose aukštuose, įrengiant izoliatorius kas 32 detektorius ir tarp aukštų. Didžiausias saugomų patalpų skaičius vienoje kilpoje nustatomas vadovaujantis GASS įrenginių įmonės gamintojos pateikta technine informacija.
24. Gaisro detektorių skaičius viename spindulyje nustatomas atsižvelgiant į GASS valdymo įrangos techninius duomenis.
25. Vienoje patalpoje įrengiamų detektorių skaičius turi atitikti šių taisyklių, LST EN 54 [10.10-10.24] serijos standartų, detektorių techninių dokumentų ir šių taisyklių priedo reikalavimus.
26. Vienbučiuose, dvibučiuose ir daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose vadovaujantis Autonominių dūmų detektorių instrukcija [10.8] turi būti įrengiami autonominiai dūmų detektoriai. Patalpose, kuriose įrengta GASS, autonominių dūmų detektorių įrengti nebūtina.

V. DŪMŲ DETEKTORIAI

27. Vieno dūmų detektoriaus saugomas plotas, didžiausias atstumas tarp detektorių ir atstumas tarp detektoriaus ir sienos nustatomi pagal 1 lentelę, tačiau neviršijant dydžių, nurodytų detektorių pasuose ir techninėse sąlygose.

1 lentelė. Dūmų detektorių išdėstymo reikalavimai

Detektoriaus įrengimo aukštis h, m	Vieno detektoriaus saugomas plotas, m2	Didžiausias atstumas, m
		tarp detektorių	nuo detektoriaus iki sienos
h  3,5	 80,0	9,0	4,5
3,5 < h  6,0	 70,0	8,5	4,0
6,0 < h  10,0	 65,0	8,0	4,0
10,0 < h  12,0	 55,0	7,5	3,5

28. Ne didesnio kaip 3 m pločio patalpose atstumą tarp durnų detektorių leidžiama padidinti iki 15 m.

VI. ŠILUMOS DETEKTORIAI

29. Vieno šilumos detektoriaus saugomas plotas, didžiausias atstumas tarp detektorių ir atstumas tarp detektoriaus ir sienos nustatomi pagal 2 lentelę, tačiau neviršijant dydžių, nurodytų detektorių pasuose ir techninėse sąlygose.

2 lentelė. Šilumos detektorių išdėstymo reikalavimai

Detektoriaus įrengimo ankštis h, m	Vieno detektoriaus saugomas plotas, m2	Didžiausias atstumas, m
		tarp detektorių	nuo detektoriaus iki sienos
h  3,5	 25,0	5,0	2,5
3,5 < h  6,0	 20,0	4,5	2,0
6,0 < h  8,0	 15,0	4,0	2,0

30. Ne didesnio kaip 3 m pločio patalpose atstumą tarp šilumos detektorių leidžiama padidinti iki 8 m.

VII. LINIJINIAI OPTINIAI DŪMŲ DETEKTORIAI

31. Linijinio optinio dūmų detektoriaus siųstuvas ir imtuvas gali būti įrengiami ant sienų, pertvarų, kolonų ir kitų vertikalių konstrukcijų. Linijinio optinio dūmų detektoriaus skleidžiamo spindulio optinė ašis nuo lubų turi būti nutolusi ne daugiau kaip 0,4 m.
32. Didžiausias atstumas tarp linijinių optinių dūmų detektorių optinių ašių ir atstumas tarp detektoriaus optinės ašies ir sienos nustatomi pagal 3 lentelę, tačiau neviršijant dydžių, nurodytų detektorių pasuose ir techninėse sąlygose.

3 lentelė. Linijinių optinių dūmų detektorių išdėstymo reikalavimai

Detektoriaus įrengimo aukštis h, m	Didžiausias atstumas
	tarp gretimų detektorių optinių ašių, m	tarp detektoriaus optinės ašies ir sienos, m
h  3,5	15,0	7,5
3,5 < h  6,0	15,0	7,5
6,0 < h  10,0	10,0	5,0
6,0 < h  12,0	9,0	4,5

33. Atstumas nuo linijinio optinio durnų detektoriaus siųstuvo iki imtuvo nustatomas pagal detektoriaus įmonės gamintojos pateiktus atitikties įvertinimo ir naudojimo techninius dokumentus.
34. Patalpose, kurių aukštis neviršija 24 m, linijiniai optiniai dūmų detektoriai gali būti įrengiami dviem lygiais. Detektorių išdėstymo reikalavimai pateikti 4 lentelėje.

4 lentelė. Linijinių optinių dūmų detektorių išdėstymo dviem lygiais reikalavimai

Detektoriaus įrengimo aukštis h, m	Detektoriaus įrengimo lygis	Detektoriaus įrengimo lygio aukštis, m	Didžiausias atstumas
			tarp gretimų detektorių optinių ašių, m	tarp detektoriaus optinės ašies ir sienos, m
12,0 < h  24,0	1	2,01	9,0	4,5
	2	0,42

1 – matuojant nuo patalpoje esančių medžiagų aukščiausio paviršiaus, kuris neturi viršyti 9 m.
2 – matuojant nuo perdangos, denginio.

VIII. LIEPSNOS DETEKTORIAI

35. Liepsnos detektoriai įrengiami ant lubų, sienų ir kitų statybinių konstrukcijų, įrenginių. Kiekvieną saugomo ploto tašką būtina saugoti ne mažiau kaip dviem detektoriais.
36. Liepsnos detektoriai į liepsną gali reaguoti greičiau negu šilumos ar dūmų detektoriai, todėl jų panaudojimo tikslingumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į galimą gaisro scenarijų, o ypač į degimo produktus, kurie išsiskirs gaisro pradžioje.
37. Liepsnos detektoriai tinkami saugoti didelius atvirus sandėlių plotus arba miško medžiagų sandėlius. Taip pat jie tinka vietinei didesnio pavojaus teritorijų, kur liepsna gali išplisti labai greitai, pvz., ties degiųjų skysčių siurbliais, sklendėmis ar vamzdynais, arba patalpų, kuriose yra plonų, į viršų nukreiptų konstrukcijų ar gaminių iš lengvai užsidegančių medžiagų (pvz., plokščių arba aliejinės tapybos paveikslų), gaisro signalizacijai.
38. Liepsnos detektoriai turėtų būti naudojami tik tada, kai visas plotas gali būti tiesiogiai saugomas detektoriaus.
39. Liepsnos detektoriai parenkami ir projektuojami vadovaujantis šių taisyklių, LST EN 54-10:2002 [10.17], LST EN 54-10:2002/A1:2006 [10.18] reikalavimais ir įrangos įmonės gamintojos pateikta technine informacija.

IX. RANKA VALDOMI PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO ĮTAISAI

40. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami, kad perduotų gaisro signalą.
41. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami pastato viduje ir jo išorėje ant sienų ir konstrukcijų 1,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus.
42. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami evakuacijos keliuose (koridoriuose, praeigose, laiptinėse ir t. t.), o prireikus – atskirose patalpose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos pastatuose iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neturi viršyti 30 m, lauke šis atstumas gali būti padidintas iki 100 m. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami po vieną kiekvieno aukšto laiptinių aikštelėse.
43. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai jungiami į atskirą gaisro signalizacijos spindulį. Šiame punkte pateikti reikalavimai gali būti netaikomi, kai naudojama analoginė adresuojama ar adresuojama GASS.

X. APARATŪRA, ĮRENGINIAI IR JŲ IŠDĖSTYMAS

44. Projektuojant K ir A tipų GASS, numatoma ne mažesnė kaip 10 proc. spindulių arba adresų atsarga. M tipo GASS spindulių atsargos numatyti neprivaloma.
45. Pastatuose, kurių patalpose vadovaujantis šių taisyklių priedo reikalavimais būtina įrengti K arba A tipo GASS arba jose įrengtoms automatinėms gaisro gesinimo, dūmų vėdinimo, žmonių įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemoms bei kitiems gaisrinės automatikos įrenginiams būtini valdymo signalai, M tipo GASS įrengti draudžiama.
46. Į M tipo GASS galima jungti ne daugiau kaip tris gaisro aptikimo spindulius su sąlyga, kad centralizuoto stebėjimo pulte bus išskirta apsaugos ir gaisro signalizacijos.
47. GASS valdymo ir rodymo įranga įrengiama patalpose, kuriose budima ištisą parą.
48. GASS valdymo ir rodymo įranga gali būti įrengiama patalpose, kuriose nėra budėtojo, garantuojant, kad gaisro ir gedimų signalai bus perduoti į gaisrinį postą arba kitą patalpą turinčią ryšio kanalus pranešti apie gaisrą ir kurioje budima ištisą parą.
49. Patalpose, kuriose nėra budėtojo, būtina numatyti priemones, neleidžiančias pašaliniams asmenims patekti prie GASS valdymo ir rodymo įrangos.
50. GASS valdymo ir rodymo įrangą draudžiama įrengti A ir B kategorijų sandėliuose. Ją būtina įrengti sprogimo ir gaisro atžvilgiu nepavojingose patalpose ant sienų, pertvarų, konstrukcijų, pagamintų iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produktų.
51. GASS valdymo ir rodymo įranga įrengiama 0,8–1,8 m aukštyje ant stovo arba sienos.
52. Gaisrinio posto plotas turi atitikti higienos reikalavimus, taikomus patalpoms, kuriose įrengiama nuolatinė darbo vieta. Patalpa turi būti įrengta pirmame arba cokoliniame aukšte. Išėjimas iš gaisrinio posto gali būti įrengiamas į lauką laiptinę, turinčią išėjimą į lauką vestibiulį arba koridorių taip, kad atstumas nuo išėjimo iš posto vietos iki išėjimo į lauką būtų ne didesnis kaip 25 m.
53. Gaisrinis postas arba kita patalpa, kurioje įrengta GASS valdymo ir rodymo įranga ir budima ištisą parą, turi turėti natūralų apšvietimą, taip pat ne mažesnį kaip 150 lx dienos šviesos lempų arba 100 lx kaitinamųjų lempų apšvietimą. Be darbinio apšvietimo, turi būti įrengta avarinio apšvietimo sistema, maitinama autonominio energijos šaltinio, kuris garantuotų ne mažiau kaip 10 proc. darbinio apšvietimo.
54. Patalpoje, kurioje nėra budėtojo, tačiau įrengta GASS valdymo ir rodymo įranga, temperatūra ir santykinė oro drėgmė turi atitikti GASS įrenginių įmonės gamintojos pateiktų techninių dokumentų reikalavimus.
55. Patalpoje, kurioje įrengta GASS valdymo ir rodymo įranga, turi būti telefono ryšys.
56. Apie gaisrą pranešantys garso signalai savo tonu turi skirtis nuo garso signalų, pranešančių apie gedimą.
57. Gaisriniame poste draudžiama įrengti atvirojo tipo akumuliatorių baterijas, kurios patalpoje gali sudaryti sprogimo atžvilgiu pavojingą garų koncentraciją.

XI. GASS SPINDULIAI, GASS ĮRENGINIŲ SUJUNGIMO IR MAITINIMO LINIJOS

58. GASS spinduliams ir sujungimo linijoms laidai ir kabeliai parenkami vadovaujantis galiojančių LST EN 54 [10.10–10.24] serijos standartų, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių [10.25], šio skyriaus reikalavimais ir konkrečios įrangos įmonės gamintojos technine informacija.
59. GASS spinduliai ir sujungimo linijos turi būti įrengti taip, kad būtų garantuota visos grandinės vientisumo automatinė kontrolė. Šis reikalavimas netaikomas aparatūrai, kuri pagal savo veikimo principą neturi automatinės kontrolės.
60. Draudžiama GASS valdymo ir rodymo įrangai naudojamus elektros laidus ir kabelius tiesti tranzitu per patalpas, saugomas gaisro detektoriais, išskyrus atvejus, kai elektrai tiekti naudojami ugniai atsparūs laidai arba kabeliai, taip pat jei laidai arba kabeliai atskiriami nuo patalpos ne mažesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai atitvaromis.
61. Laidai ir kabeliai tiesiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklių [10.25] ir šių taisyklių reikalavimais.
62. Elektros laidus ir kabelius, kurių įtampa ne didesnė kaip 60 V ir viršija 60 V, tiesti viename vamzdyje, latake, uždarame statybinės konstrukcijos kanale ir kitokiu būdu draudžiama. Tiesti kartu (viename kanale, latake ir pan.) leidžiama tik tada, kai jie atskiriami EI 30 atsparumo ugniai ištisinėmis pertvaromis, pagamintomis iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produktų.
63. Nuo kibirkščiavimo apsaugoti grandinių laidai ir kabeliai tiesiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklių [10.25] ir GASS įrenginių įmonės gamintojos pateiktų techninių dokumentų reikalavimais.
64. Jei GASS spindulių ir sujungimo linijų laidai ir kabeliai atvirai nutiesti lygiagrečiai su jėgos linijomis arba apšvietimo laidais, tai atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Prireikus laidus ir kabelius leidžiama tiesti mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo jėgos linijų ir apšvietimo laidų, tačiau būtina GASS linijas apsaugoti nuo indukcijos. Leidžiama iki 0,25 m sumažinti atstumą tarp nuo indukcijos neapsaugotų GASS laidų ir kabelių spindulių ir pavienių apšvietimo laidų bei kontrolinių kabelių.
65. Patalpose, kuriose elektromagnetinis laukas ir indukcija viršija higienos normose leidžiamą dydį, GASS spinduliai ir sujungimo linijos turi būti nuo jų apsaugoti.
66. GASS spindulių ir sujungimo linijų apsaugai nuo elektromagnetinės indukcijos naudojami ekranuoti laidai ir kabeliai, o neekranuoti klojami į metalinius vamzdžius, rankoves ir t. t. Ekranavimo elementai įžeminami.
67. Draudžiama GASS įrenginių laidus pastatų išorėje tiesti oro linija, išskyrus vieno spindulio GASS valdymo ir rodymo įrangos laidus kaimo tipo gyvenvietėse. Kai laidų ir kabelių negalima nutiesti po žeme, jie pritvirtinami prie lynų, jungiančių atskirus pastatus.
68. Pagrindinės ir rezervinės GASS įrenginių maitinimo linijos tiesiamos skirtingomis trasomis. Šias linijas viename kabelių įrenginyje tiesti draudžiama. Linijas leidžiama tiesti kartu tik tada, kai viena iš jų yra EI 45 atsparumo ugniai gaubte, latake ar kanale, pagamintame iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produktų.
69. Sujungimo linijos turi turėti 20 proc. kabelių gyslų ir sujungimo gnybtų atsargą.

XII. GASS ĮRENGINIŲ RYŠYS SU TECHNOLOGINIAIS IR ELEKTROTECHNINIAIS ĮRENGINIAIS

70. GASS įrenginių elektros energijos tiekimo patikimumas turi būti I kategorijos. Rezervinis GASS įrenginių elektros energijos tiekimas gali būti užtikrinimas iš autonominio energijos šaltinio, kuris turi garantuoti GASS įrenginių veikimą 24 val. budėjimo režimu ir 3 val. gaisro pavojaus režimu.
71. GASS įrenginiai turi perduoti automatinėms gaisrų gesinimo, dūmų vėdinimo, žmonių įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemoms valdymo impulsą suveikus ne mažiau kaip dviem gaisro detektoriams, įrengtiems vienoje saugomoje patalpoje. Technologiniai, elektrotechniniai ir kiti įrenginiai, sublokuoti su GASS įrenginiais, gali būti valdomi suveikus vienam gaisro detektoriui.
______________

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos.
Projektavimo ir įrengimo taisyklių
priedas

PASTATAI, STATINIAI IR PATALPOS, KURIUOSE PRIVALOMA ĮRENGTI GASS

Eil. Nr.	Pastato, statinio ar patalpos pavadinimas ir paskirtis	Rodikliai, kuriuos viršijus įrengti GASS		privaloma	Pasirenkamas GASS tipas			Pastabos
		plotas S, m2	žmonių skaičius N, vnt.	aukštų skaičius F, vnt.	A	K	M
1.	Gamybos ir sandėliavimo patalpos, kurios pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamos Asg ir Bsg kategorijoms	S > 100						C3 gaisrinio pavojingumo klasės [10.3] gamybos ir sandėliavimo statiniuose GASS įrengiama neatsižvelgiant į plotą.
		S > 200
2.	Gamybos ir sandėliavimo patalpos, kurios pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamos Cg kategorijai	S > 100
		S > 200
3.	Rūsyje ar cokoliniame aukšte įrengtos gamybos ir sandėliavimo patalpos, kurios pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamos Cg kategorijai	S > 50
		S > 100
4.	Prekybos, maitinimo įstaigų patalpos	NP						Išskyrus mėsos, žuvies, daržovių, vaisių (kai patalpos įrengtos statinyje, kurio gaisrinio pavojingumo klasė C0 [10.3] ir produktai laikomi metalinėse dėžėse) prekybos patalpas.
		S > 200
5.	Viešbučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, sanatorijos, reabilitacijos centrai, turizmo, specialiųjų įstaigų (kareivinės, kalėjimai, gaisrinės, policijos, slėptuvės ir kt.) pastatai	NP	N1 < 40
			N1 > 40
				F>4
6.	Archyvai, bibliotekos, knygų saugyklos	S > 200						Valstybinės reikšmės archyvuose GASS įrengiama neatsižvelgiant į plotą. Naudojamos tik A tipo GASS.
		S > 500
7.	Muziejai, parodų rūmai	NP
		S > 200
		S > 2000
8.	Teatrai, kino teatrai, religinės paskirties pastatai, klubų scenos ir sandėliai	NP
		S > 200
9.	Mokslo ir mokymo, gydymo įstaigose sandėlių ir laboratorijų patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamos Cg kategorijai	NP
		S > 200
10.	Administraciniai, buitinių paslaugų, transporto (oro uostai, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių) pastatai	NP
		S > 200
		S > 2000
11.	Uždaros automobilių saugyklos	NP
		S > 200
12.	Elektros stotys, transformatorinės pastotės	NP

PASTABOS:
1. 1 – žmonių skaičius prilyginamas miegamųjų vietų skaičiui.
2. NP – GASS įrengiama neatsižvelgiant į pastato, statinio ar patalpos plotą.
3. Gaisro aptikimo sistema neįrengiama patalpose, kuriose yra automatinės gaisrų gesinimo sistemos, stambiųjų pašarų ir grūdų laikymo bei paruošimo patalpose ir ten, kur nėra gaisro kilimo pavojaus (dušai, tualetai ir kitos panašios patalpos).
4. Jei pagal šių taisyklių reikalavimus visą patalpos plotą galima apsaugoti ne daugiau kaip šešiais detektoriais, juos galima įjungti į apsaugos signalizacijos tinklą be gaisro signalizacijos išskyrimo centralizuoto stebėjimo pulte.
5. Patalpų rodikliai (plotas, žmonių, aukštų skaičius ir kt.), kuriuos viršijus privaloma įrengti GASS, nustatomi tarp 1 tipo priešgaisrinių pertvarų ir 3 tipo priešgaisrinių perdangų [10.3]. Patalpų, neatskirtų anksčiau minėtomis priešgaisrinėmis pertvaromis ir perdangomis, atitinkami rodikliai sumuojami su patalpos, nurodytos lentelėje, rodikliais. Statinių rodikliai (plotas, žmonių, aukštų skaičius ir kt.), kuriuos viršijus privaloma įrengti GASS, nustatomi pagal bendrą statinio dalį (gaisrinį skyrių) tarp 1 tipo priešgaisrinių sienų [10.3].
6. K ir A tipų GASS turi būti sujungtos su priešgaisrinės tarnybos centralizuotu stebėjimo pultu. Jei priešgaisrinėje tarnyboje nėra centralizuoto stebėjimo pulto, GASS būklės kontrolės signalai gali būti perduodami į policijos arba apsaugos įmonių stebėjimo pultus.
______________

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu
Nr. 1-66

STATINIŲ VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS. PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės (toliau – taisyklės) taikomos projektuojant, įrengiant, rekonstruojant ir remontuojant statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemas Lietuvos Respublikoje. Taisyklės nustato esminio statinio priešgaisrinės saugos reikalavimo įgyvendinimo būdą ir pagal reikalavimų pobūdį yra priskiriamos A kategorijos techninei specifikacijai [11.3].
2. Taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (valdytojams ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [11.1].
3. Šios taisyklės netaikomos įmonėms, gaminančioms, naudojančioms arba laikančioms sprogstamąsias medžiagas.
4. Vidaus gaisrinis vandentiekis turi būti tvarkingas ir veikti ištisą parą. Naudotojai, asmenys, atsakingi už vidaus gaisrinio vandentiekio naudojimą techninę priežiūrą atliekančios įmonės privalo laikytis šių taisyklių reikalavimų.
5. Be šių taisyklių, būtina vadovautis normatyvinių statybos techninių, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais bei atitinkamo statybos produkto įmonės gamintojos pateikta technine informacija.
6. Taisyklės nustato vandens kiekio gaisrui gesinti, vandens tiekimo patikimumo užtikrinimo, sistemų įrengimo ir esamo vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų išplėtimo, kad būtų užtikrintas tinkamas jų veikimas, reikalavimus.
7. Keičiant statinių ar atskirųjų dalių (patalpų) naudojimo paskirtį, turi būti taikomi jų naująją paskirtį atitinkantys priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniuose statybos techniniuose ir statinio saugos bei paskirties dokumentuose.
8. Vidaus gaisrinis vandentiekis turi būti įrengtas vadovaujantis šių taisyklių reikalavimais ir atitikti projektą. Vandentiekis išbandomas vadovaujantis galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais [11.4]. Bandymas atliekamas dalyvaujant statytojui (užsakovui), rangovui (rangovo atstovui) ir surašomas apžiūrėjimo-išbandymo aktas [11.4].
9. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio naudojimo metu, siekiant per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę išlaikyti technines savybes, kurios lemia statinio atitiktį esminiam priešgaisrinės saugos reikalavimui [11.3], turi būti vadovaujamasi priešgaisrinės įrangos įmonės gamintojos pateikta technine informacija ir vykdomi kiti įrangos naudoj imą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
10. Statiniuose, kuriuose įrengtas komunalinis arba gamybinis vandentiekis, vidaus gaisrinis vandentiekis dažniausiai jungiamas prie vieno iš jų.

II. NUORODOS

11. Taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus ir kitus dokumentus:
11.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
11.2. statybos techninį reglamentą STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 704 (Žin., 2004, Nr. 23-720);
11.3. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424);
11.4. statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475);
11.5. Lietuvos standartą LST EN 671-1+AC:2005 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Sistemos, kuriose naudojamos žarnos. 1 dalis. Pusiau standžių žarnų ritės“;
11.6. Lietuvos standartą LST EN 671-2+A1:2005 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Sistemos, kuriose naudojamos žarnos. 2 dalis. Sistemos, kuriose naudojamos plokščiosios žarnos“;
11.7. Lietuvos standartą LST EN 671-3:2000/P „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Sistemos, kuriose naudojamos žarnos. 3 dalis. Pusiau standžių žarnų ričių ir plokščiųjų žarnų sistemų priežiūra“;
11.8. Lietuvos standartą LST EN 671-3:2000 „Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Gaisriniai čiaupai. 3 dalis. Nekietų žarnų ričių ir plokščiai suvyniotų žarnų sistemų priežiūra“;
11.9. Lietuvos standartą LST EN ISO 13943:2002 „Priešgaisrinė sauga. Terminai ir apibrėžimai (ISO 13943:2000)“;
11.10. Lietuvos standartą LST EN 14540:2004 „Gaisro gesinimo žarnos. Stacionariųjų sistemų nepralaidžios plokščiosios žarnos“;
11.11. Lietuvos standartą LST EN 694:2001 „Gaisro gesinimo žarnos. Stacionariųjų sistemų pusiau standžios žarnos“;
11.12. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-438 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2006, Nr. 108-4118);
11.13. Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomuosius saugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 378 „Dėl privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3531);
11.14. Lietuvos standartą LST EN 1028-1:2003 „Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai su oro išsiurbikliu. 1 dalis. Klasifikavimas. Bendrieji ir saugos reikalavimai“.

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

12. Pagrindinės taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka pateiktas Lietuvos standartuose LST EN ISO 13943:2002 [11.9], LST EN 671-1+AC:2005 [11.5] ir LST EN 671-2+Al:2005 [11.6]. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:
12.1. gaisrinės žarnos ritė su ranka valdoma sklende – priešgaisrinis įtaisas, kurį sudaro ritė, per kurios būgną tiekiamas vanduo, prie ritės pritvirtinta ranka valdoma sklendė, pusiau standi žarna, uždorinis purkštas ir, jei reikia, žarnos kreipiamoji;
12.2. gaisrinės žarnos ritė su automatine sklende – priešgaisrinis įtaisas, kurį sudaro ritė, per kurios būgną tiekiamas vanduo, automatinė sklendė, pusiau standi žarna, uždorinis purkštas ir, jei reikia, žarnos kreipiamoji;
12.3. uždorinis purkštas – žarnos gale jungiamas įtaisas vandens srautui nukreipti ir reguliuoti;
12.4. sistema, kurioje naudojama gaisrinė žarna – gaisrinis įrenginys, kurį paprastai sudaro spinta arba gaubtas, žarnos laikiklis, rankomis valdoma sklendė, plokščiai suvyniota žarna su jungiamosiomis movomis ir uždorinis purkštas;
12.5. spinta – dėžė, skirta gaisrinėms žarnoms laikyti;
12.6. žarnos laikiklis – įtaisas žarnai laikyti;
12.7. plokščioji žarna – plokščiojo skerspjūvio žarna;
12.8. jungiamoji mova – įtaisas, skirtas žarnai jungti su sklende ir uždoriniu purkštu.

IV. PUSIAU STANDŽIŲ ŽARNŲ RITĖS IR PLOKŠČIOSIOS ŽARNOS

13. Vidaus gaisrinio vandentiekio ir naudojamos įrangos atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų ir kitų gaminių, medžiagų ir įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus. Kai kurių vidaus gaisrinio vandentiekio įrenginių savybės gali būti nustatomos vadovaujantis Reglamentuojamų statybos produktų sąrašu [11.12] ir Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomaisiais saugos reikalavimais [11.13].
14. Naudojamoms pusiau standžių žarnų ritėms keliami šie reikalavimai [11.5]:
14.1. žarnos skersmuo turi būti 33 mm;
14.2. žarna turi būti vientisa ir ne ilgesnė kaip 30 m;
14.3. purškiamas vandens srautas Q turi būti ne mažesnis kaip 80 l/min.;
14.4. uždorinio purkšto skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 9 mm.
15. Naudojamoms plokščiosioms žarnoms keliami šie reikalavimai [11.6]:
15.1. plokščiosios žarnos skersmuo turi būti ne didesnis kaip 52 mm;
15.2. plokščioji žarna turi būti ne ilgesnė kaip 20 m;
15.3. purškiamas vandens srautas Q turi būti ne mažesnis kaip 162 l/min.;
15.4. uždorinio purkšto skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 11 mm.
16. Slėgis prie pusiau standžios žarnos ritės ar plokščiosios žarnos turi būti ne mažesnis kaip 0,4 MPa.
17. Uždorinis purkštas pusiau standžios žarnos ritės ar plokščiosios žarnos gale turi užtikrinti šias valdymo padėtis:
17.1. uždarymo;
17.2. purškimo;
17.3. čiurkšlės.
18. Prie aukščiausiai ir toliausiai nuo įvado esančios pusiau standžios žarnos ritės arba plokščiosios žarnos gaisrinio čiaupo slėgis turi būti toks, kad čiaupą atsukus bet kuriuo paros metu kompaktinė (neišpurslinta) vandens srovė būtų ne mažesnė už patalpos aukštį, matuojamą nuo grindų iki aukščiausio perdangos (denginio) taško. Visais atvejais horizontali vandens čiurkšlės projekcija imama ne didesnė kaip 5 m.
19. Pusiau standžių žarnų ričių diskai ir plokščiųjų žarnų laikikliai turi būti raudonos spalvos.
20. Spintos, skirtos žarnų ritėms su ranka valdomomis užsukamojo tipo sklendėmis, turi būti įrengtos taip, kad užsukamojo tipo sklendė apie rankenėlės išorinį skersmenį turėtų ne mažiau kaip 35 mm laisvos erdvės, kai sklendė yra bet kurioje padėtyje, – nuo visiškai atidarytos iki visiškai uždarytos.
21. Tiekėjas turi pateikti pusiau standžios žarnos ritės ar plokščiosios žarnos įrengimo instrukciją. Priežiūros metodikos turi atitikti metodikas, apibrėžtas LST EN 671-3:2000/P [11.7], LST EN 671-3:2000 [11.8].

V. VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS

22. Vidaus gaisrinio vandentiekio įrengimo būtinumas gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose statiniuose nustatomas pagal 1 lentelę, o gamybiniuose statiniuose ir sandėliuose – pagal 2 lentelę.
23. Vandens poreikis apskaičiuojamas atsižvelgiant į gaisrinių čiaupų ar ričių ir sprinklerinių arba drenčerinių sistemų veikimą vienu metu.
24. Vidaus gaisrinis vandentiekis įrengiamas:
24.1. šakotinis, jei galima laikinai nutraukti vandens tiekimą ir statinyje yra ne daugiau kaip 12 gaisrinių čiaupų ar ričių;
24.2. žiedinis arba su žiediniais įvadais, garantuojančiais nepertraukiamą vandens tiekimą į dvi šakotines vandentiekio linijas, kai vandens vartotojai įrengiami jų atšakose.

1 lentelė

Statinių funkcinės grupės [11.2]	Čiurkšlių skaičius
1. P.1 funkcinės grupės statiniai:
1.1. nuo 12 iki 16 aukštų	1
1.1.1. kai koridoriai šiuose namuose ilgesni kaip 10 m	2
1.2. nuo 16 iki 56 m aukščio	2
1.2.1. kai koridoriai šiuose namuose ilgesni kaip 10 m	3
1.3. aukštesni kaip 56 m	3
2. P.4 funkcinės grupės statiniai:
2.1. nuo 6 iki 10 aukštų, kai tūris iki 25 tūkst. m3	1
2.1.1. kai šių pastatų tūris didesnis kaip 25 tūkst. m3	2
2.2. daugiau kaip 10 aukštų, kai tūris iki 25 tūkst. m3	2
2.2.1. kai šių pastatų tūris didesnis kaip 25 tūkst. m3	3
2.3. aukštesni kaip 56 m	3
3. P.1.2, P.3 funkcinių grupių statiniai:
3.1. iki 10 aukštų, kai tūris nuo 5 iki 25 tūkst. m3	1
3.2. iki 10 aukštų, kai tūris viršija 25 tūkst. m3	2
3.3. 10 ir daugiau aukštų, kai tūris mažesnis kaip 25 tūkst. m3	2
3.4. 10 ir daugiau aukštų, kai tūris didesnis kaip 25 tūkst. m3	3
4. P.2.1, P.2.2 funkcinių grupių statiniai:
4.1. kino teatrai ir klubai su estradomis, kai salėje ne daugiau kaip 300 vietų	1
4.2. kino teatrai ir klubai su estradomis, kai salėje daugiau kaip 300 vietų	2
4.3. bibliotekos ir archyvai, kai pastato tūris didesnis kaip 7,5 tūkst. m3	2

PASTABOS:
1. Vandens srautas 1 lentelėje nurodytiems statiniams turi būti ne mažesnis kaip 80 l/min.
2. Vandeniui tiekti gali būti naudojamos pusiau standžių žarnų ritės arba plokščiosios žarnos.

2 lentelė

Statinių atsparumo ugniai laipsnis	Gamybos kategorija	Čiurkšlių skaičius P.5 funkcinės grupės ne aukštesniems kaip 20 m statiniams, kurių tūris V, tūkst. m3
		0,5 < V < 5	5 < V < 50	50 < V < 200	200 < V < 400
I	Asg, Bsg, Cg	2	2	2	3
I	Dg, Eg	–	1	2	2
II ir III	Cg	2	2	2	–
II ir III	Dg, Eg	–	2	2	–

PASTABOS:
1. Vandens srautas 2 lentelėje nurodytiems statiniams turi būti ne mažesnis kaip 156 l/min.
2. Vandeniui tiekti naudojamos plokščiosios žarnos ar ritės, kurių žarnos turi būti ne ilgesnės kaip 20 m.
3. Skalbyklose vidaus gaisrinis vandentiekis įrengiamas tik sausų skalbinių tvarkymo ir saugojimo patalpose.

25. Naudojant E ir F degumo klasių statybos produktus arba neapsaugotas metalines laikančiąsias konstrukcijas statiniuose, kurių tūris viršija 10 tūkst. m3, vandens kiekis vidaus gaisrams gesinti didinamas viena čiurkšle, naudojant atitvarines konstrukcijas su E ir F degumo klasių statybos produktais – dviem čiurkšlėmis.
26. Kai masinio žmonių susibūrimo salių (kurios numatytos 100 ir daugiau žmonių būti) apdailai panaudoti E ir F degumo klasių statybos produktai, 1 lentelėje nurodytas čiurkšlių skaičius didinamas dar viena.
27. Vidaus gaisrinis vandentiekis neprojektuojamas:
27.1. statiniuose ir patalpose, kurių tūris ir aukštis mažesni už nurodytus 1 ir 2 lentelėse;
27.2. bendrojo lavinimo mokyklose, iš jų turinčiose aktų sales su stacionaria kino aparatūra;
27.3. sezoniniuose kino teatruose, pirtyse;
27.4. gamybiniuose statiniuose, kuriuose naudojant vandenį gali įvykti sprogimas, gaisras arba susidaryti sąlygos gaisrui išplisti;
27.5. įmonių gamybiniuose ir pagalbiniuose statiniuose, vaisių ir daržovių saugyklose bei šaldytuvuose, kuriuose nėra komunalinio ar pramoninio vandentiekio, o gaisrams gesinti numatyti gaisriniai rezervuarai ar kiti vandens telkiniai;
27.6. daržinėse;
27.7. I atsparumo ugniai laipsnio mineralinių trąšų sandėliuose, kai jų tūris mažesnis kaip 5 tūkst. m3.
PASTABA. Leidžiama neįrengti vidaus gaisrinio vandentiekio I atsparumo ugniai laipsnio statiniuose žemės ūkio produkcijai perdirbti, kai gamybos kategorija Cg, o jų tūris mažesnis kaip 5 tūkst. m3.
28. Skirtingo aukščio ir paskirties statiniuose, patalpose vidaus gaisrinio vandentiekio įrengimo būtinumas ir vandens debitas nustatomas atskirai kiekvienai statinio daliai. Šiuo atveju vandens debitas vidaus gaisrams gesinti nustatomas:
28.1. statiniams, neturintiems priešgaisrinių sienų, – pagal bendrąjį statinio tūrį;
28.2. statinyje, suskirstytame REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis sienomis, – atskirai kiekvienai statinio daliai;
28.3. statinyje, kuriame yra skirtingos gamybos kategorijos, kurių pavojingiausios yra atskirtos per visą patalpos aukštį REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis sienomis, – atskirai kiekvienai statinio daliai pagal tą dalį, kuriai gesinti reikalingas didesnis vandens kiekis;
28.4. jei pavojingiausios patalpos nėra atskirtos – pagal bendrąjį statinio tūrį ir pavojingiausią gamybos kategoriją;
28.5. kai I atsparumo ugniai laipsnio statiniai sujungti pereigomis iš KO gaisrinio pavojingumo klasės konstrukcijų ir priešgaisrinėmis durimis, kiekvieno statinio tūris skaičiuojamas atskirai. Nesant priešgaisrinių durų, visų statinių tūriai sumuojami, o gamybos kategorija imama pavojingesnė.
PASTABA. Jeigu statinyje yra keletas pavojingų, REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis sienomis atskirtų patalpų, tai nustatant vandens debitą gaisrams gesinti jų tūriai nesumuojami.
29. Kai gaisriniai čiaupai ar ritės prijungti prie automatinės gaisrų gesinimo sistemos, jų veikimo trukmė yra tokia pati kaip ir šios sistemos.
30. Kai komunalinis ir gaisrinis vandentiekis yra bendras, šešių ir daugiau aukštų statiniuose gaisriniai stovai viršutiniuose aukštuose sujungiami. Kad būtų garantuota vandens stovuose kaita, būtina numatyti jų sujungimą su vienu ar keliais vandenį tiekiančiais stovais per uždaromąją armatūrą.
31. Jeigu šaltose patalpose naudojami sausvamzdžiai gaisrams gesinti, jų atjungimo ir vandens išleidimo armatūra įrengiama šildomose patalpose.
32. Nustatant gaisrinių stovų ir čiaupų ar ričių vietą ir skaičių, būtina atsižvelgti į tai, kad:
32.1. statiniuose, kai gaisrų gesinimas numatytas 3 ir daugiau čiurkšlių, o P.1.3 funkcinės grupės statiniuose – 2 ir daugiau čiurkšlių, leidžiama ant gaisrinių stovų įrengti suporintus gaisrinius čiaupus ar rites;
32.2. P.1.3 funkcinės grupės statiniuose, kai koridorius iki 10 m ilgio ir gaisrų gesinimas numatytas 2 čiurkšlėmis, leidžiama gaisrinius čiaupus ar rites įrengti ant vieno stovo;
32.3. P.1.3 funkcinės grupės statiniuose, kurių koridoriai ilgesni 10 m, bei statiniuose, kai gesinti reikalingos 2 ir daugiau vandens čiurkšlių, gaisriniai čiaupai ar ritės įrengiami ant skirtingų stovų.
PASTABOS:
1. Gaisrą gesinti iš kiekvieno stovo galima ne daugiau kaip 2 čiurkšlėmis.
2. Techniniuose aukštuose, pogrindžiuose ir palėpėse, kai patalpų konstrukcijoms naudojami E ir F degumo klasių statybos produktai, įrengiami gaisriniai čiaupai ar ritės.
3. Leidžiama gaisrui gesinti panaudoti gaisrinį čiaupą ar ritę iš gretimų aukštų, jei bendras vandens čiurkšlių skaičius yra 4 ir daugiau, galima įrengti suporintus čiaupus ar rites.
33. Gaisriniai čiaupai ar ritės įrengiami 1,35 m aukštyje nuo grindų ir įdedami į spinteles. Suporinti gaisriniai čiaupai ar ritės spintelėse įrengiami vienas virš kito. Apatinis neturi būti žemiau kaip 1 m nuo grindų. Kiekvienas gaisrinis čiaupas turi turėti to paties skersmens 10, 15 arba 20 m ilgio gaisrinę žarną ir vandens purkštą. Statinyje arba atskirose jo dalyse naudojami vienodo skersmens gaisriniai čiaupai, ritės, žarnos ir purkštai. Gaisrinių žarnų ir ričių ilgis turi būti vienodas.
34. Aukštesniuose kaip 26,5 m nuo žemiausios žemės altitudės iki viršutinio aukšto grindų lygio viešbučių pastatuose bei aukštesniuose kaip 16 aukštų administraciniuose pastatuose (bankuose, teismuose, savivaldybių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastatuose) ties gaisriniais liftais ar neuždūmijamomis laiptinėmis turi būti įrengti sausvamzdžiai gaisrinėms žarnoms sujungti su pastato išorėje išvestu 89 mm skersmens atvamzdžiu su 77 mm jungiamosiomis movomis gaisrinei technikai prijungti ir vandeniui į sausvamzdžius tiekti. Šios jungtys prie sausvamzdžių tvirtinamos su atbuliniais vožtuvais ir sklendėmis, skirtomis vandeniui iš vamzdynų nuleisti.
35. Vidaus gaisriniai čiaupai ar ritės turi būti nutolę vienas nuo kito, išdėstyti prie išėjimų, šildomose laiptų aikštelėse (išskyrus neuždūmijamas), vestibiuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai prieinamose vietose, kad netrukdytų žmonių evakuacijai.
36. Gaisrinius čiaupus ar rites leidžiama jungti prie sprinklerinės sistemos už jos valdymo mazgų.

VI. VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO ĮVADAI IR ARMATŪRA

37. Vandens kiekis, tekantis komunaliniu ir gamybiniu vandentiekiu, skaičiuojamas piko metu, kada daugiausiai jo sunaudojama buities, ūkio ir gamybos reikmėms. Vandens kiekis, sunaudojamas dušams, grindims plauti ir teritorijai laistyti, neskaičiuojamas.
38. Vandentiekio tinklai, maitinami kelių įvadų, hidrauliškai skaičiuojami esant atjungtam vienam iš įvadų. Kai įvadai yra du, kiekvienas iš jų privalo praleisti visą skaičiuojamąjį debitą o kai daugiau – pusę.
39. Žiediniai vidaus vandentiekio tinklai jungiami prie lauko žiedinių tinklų ne mažiau kaip dviem įvadais. Du ir daugiau vandentiekio įvadai įrengiami:
39.1. statiniuose, kurių vidaus tinkluose yra 12 ir daugiau gaisrinių čiaupų ar ričių (išskyrus iki 16 aukštų gyvenamuosius statinius);
39.2. klubuose, kuriuose įrengtos estrados, kino teatruose, kai salėje yra daugiau kaip 300 vietų;
39.3. teatruose ir klubuose su scenomis;
39.4. statiniuose, kuriuose įrengtos sprinklerinės ar drenčerinės sistemos, turinčios daugiau kaip 3 valdymo mazgus.
40. Įrengiami įvadai į statinį turi būti jungiami prie žiedinio lauko vandentiekio. Lauko vandentiekyje tarp įvadų turi būti įrengtos dvi sklendės, kad būtų užtikrintas vandens tiekimas remontuojant vieną lauko vandentiekio tinklo šaką arba sklendę.
41. Esant žemesnei kaip 2 °C patalpos temperatūrai, vandentiekį reikia apsaugoti nuo užšalimo.
42. Gaisriniam vandentiekiui galima naudoti plastikinius vamzdžius iš A1 ir A2 degumo klasių statybos produktų. Plastikinės, nenormuoto degumo gali būti tik atšakos nuo stovų į sanitarinius prietaisus.
43. Nenormuoto degumo vandentiekio (nesusieto su gaisrų gesinimu) vamzdžiai Asg, Bsg ir Cg gamybos kategorijų patalpose turi būti apsaugoti nuo užsidegimo.
44. Vidaus gaisrinio vandentiekio armatūra turi atlaikyti skaičiuojamąjį darbinį slėgį, bet ne didesnį kaip 1 MPa.
45. Vidaus gaisriniame vandentiekyje uždaromoji armatūra įrengiama:
45.1. kiekvieno vandentiekio įvade;
45.2. gaisrinio vandentiekio stovo, maitinančio 5 ir daugiau gaisrinių čiaupų ar ričių, pradžioje.
PASTABA. Septynių ir daugiau aukštų gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties statiniuose esant vienam gaisriniam stovui, jo viduryje įrengiama remonto sklendė.
46. Dešimties ir daugiau aukštų statiniuose gaisrui šiukšlių kamerose gesinti įrengiami gaisriniai čiaupai ar ritės šalia esančioje laiptinėje arba kitoje šildomoje patalpoje.
47. Vandens slėgio nuostoliai tekant didžiausiam komunalinio ir gamybinio vandens kiekiui turbininiuose skaitikliuose neturi viršyti 1 m, o sparneliniuose – 2,5 m. Tekant gaisrinio vandens kiekiui kartu su didžiausiu komunalinio ir gamybinio vandens kiekiu, slėgio kritimas neturi viršyti 10 m. Slėgio nuostoliai skaitiklyje apskaičiuojami pagal formulę:

h = Sq2,

kur:
S – skaitiklio hidraulinis pasipriešinimas;
q – skaičiuojamasis sekundinis vandens poreikis, l/s.
48. Skaitiklio apvadas įrengiamas, kai yra vienas įvadas į statinį ir kai skaitiklis nepraleidžia skaičiuojamojo vandens gaisrui gesinti kiekio. Apvadas visada turi praleisti skaičiuojamąjį vandens gaisrui gesinti kiekį. Apvado sklendė turi būti nuolat uždaryta. Sklendė įrengiama su elektros pavara, kai ją gaisro metu reikia atidaryti per nuotolį nuo gaisrinių čiaupų ar ričių, arba kartu su automatiškai paleidžiamais gaisriniais siurbliais.
49. Vandentiekio vamzdžiai tiesiami su 0,002 nuolydžiu. Vandens išleidimo armatūra įrengiama žemiausiame vandentiekio tinklo taške, prie jos įrengiamas trapas vandeniui išleisti į kanalizaciją.

VII. SIURBLINĖS IR VANDENS TALPYKLOS

50. Siurblinės įrengiamos, kai vidaus gaisrinio vandentiekio tinkluose slėgis yra nepakankamas. Siurblinės ir hidropneumatinės talpyklos įrengiamos šildomuose, atskiruose I atsparumo ugniai laipsnio C0 gaisrinio pavojingumo klasės statiniuose ar priestatuose arba EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis pertvaromis ir perdangomis atskirtose patalpose, esančiose pirmuose arba cokoliniuose aukštuose bei rūsiuose ir turinčiose išėjimą į lauką arba laiptinę. Siurblinėje oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 4 °C, esant dyzeliniams varikliams – 10 °C, mažiausias avarinis apšvietimas turi sudaryti 5 proc. natūralaus darbinio apšvietimo, tačiau negali būti mažesnis kaip 2 lx statinio viduje ir ne mažesnis kaip 1 lx išorėje (teritorijoje).
51. Siurblinė turi būti užrakinta. Jos raktus turi turėti atsakingas asmuo ir budėtojai. Siurblinė turi būti tvarkinga, aiškios įrenginių išdėstymo ir principinės elektrinio valdymo schemos. Draudžiama jose laikyti pašalines medžiagas ir įrenginius.
PASTABOS:
1. Gaisriniai siurbliai su elektros varikliais gali būti įrengiami po bet kokios paskirties patalpomis.
2. Hidropneumatines talpyklas draudžiama įrengti po patalpomis, šalia arba virš jų, jeigu tose patalpose vienu metu gali būti 50 ir daugiau žmonių (žiūrovų salė, scena, drabužinė ir pan.).
52. Siurblinės įrengiamos taip, kad siurblius būtų galima paleisti iš jų ir nuotoliniu būdu. Gaisriniai siurbliai parenkami vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 1028-1:2003 [11.14].
53. Nuotoliniu būdu paleidžiamų siurblių mygtukai turi būti įtaisyti gaisrinių čiaupų ar ričių spintelėse. Kai siurbliai įsijungia automatiškai arba yra paleidžiami nuotoliniu būdu (atsukamas gaisrinis čiaupas ar ritė, suveikia sprinkleriai ar drenčeriai), turi būti įrengtas šviesos ir garso signalas, perduodantis informaciją apie siurblių įsijungimą gaisriniame poste budinčiam personalui.
54. Pagal elektros energijos tiekimo patikimumą siurblinės skirstomos į I ir II kategorijas. Jos įrengiamos:
54.1. I kategorijos – kai vidaus gaisrui gesinti naudojami gaisriniai čiaupai arba kai negalima nutraukti siurblių veikimo;
54.2. II kategorijos – kai vidaus gaisrui gesinti naudojamos ritės, siurblinėse, kuriose galimas trumpalaikis elektros energijos tiekimo sutrikimas, kol nebus įjungtas rezervinis maitinimas.
PASTABOS:
1. Nesant galimybės siurblinėje užtikrinti I kategorijos elektros energijos tiekimo, leidžiama siurblinės įrangą prijungti prie vieno šaltinio skirtingų transformatorių dviem skirtingomis 0,4 kW linijomis, įrengiant automatinio rezervo įjungimo (ARĮ) įrenginį.
2. Jeigu siurblinei užtikrinamas reikiamo elektros energijos tiekimo patikimumas, galima įrengti vidaus degimo variklių sukamus rezervinius siurblius, numatant siurblinėje atitinkamą vėdinimą. Tokio tipo siurblines draudžiama įrengti rūsiuose.
55. Gaisriniai siurbliai, sujungti su vandens rezervuarais, įrengiami taip, kad jie nuolatos būtų pripildyti vandens. Taip pat gali būti naudojami vandens siurbliai.
56. Gaisriniai siurbliai su rezervuarais arba lauko vandentiekiu sujungiami dvejomis įsiurbimo linijomis, kurios prieš siurblius sujungiamos tokio pat skersmens vamzdžiu su sklende. Kiekviena jų turi praleisti visą sekundinį vandens kiekį, reikalingą gaisrui gesinti.
57. Vandentiekio bokštai, rezervuarai ir kitos vandens talpyklos, skirtos gamybos, buities poreikiams bei gaisrams gesinti, turi turėti įrenginius, skirtus neliečiamoms vandens atsargoms išsaugoti.
58. Neliečiamos vandens atsargos apskaičiuojamos pagal vandens debitą kuris užtikrintų vidaus gaisro gesinimą 10 minučių.
59. Vandentiekio bokštas turi būti tokio aukščio, kad būtų galima užtikrinti reikalingą vandens slėgį prie gaisrinių čiaupų ar ričių, kol bus išnaudotos visos vandens atsargos.

VIII. PAPILDOMI VIEŠŲJŲ PRAMOGINIŲ RENGINIŲ STATINIŲ (TEATRŲ, KINO TEATRŲ IR KLUBŲ) VANDENS SISTEMŲ REIKALAVIMAI

60. Teatrams ir klubams su scenomis komunalinis ir vidaus gaisrinis vandentiekiai projektuojami atskirai. Projektuoti bendrą vidaus gaisrinio vandentiekio tinklą leidžiama, kai miesto vandentiekis užtikrina reikiamą vandens kiekį ir slėgį gaisriniams įrenginiams.
61. Vidaus gaisrinis vandentiekis įrengiamas:
61.1. kino teatruose ir klubuose su estradomis, kai žiūrovų salėje daugiau kaip 700 vietų – iš gaisrinių čiaupų ar ričių ir drenčerinių įrenginių, atsižvelgiant į 67 p. reikalavimus;
61.2. klubuose su 12 x 7,5 x 10,5 m, 13 x 7,5 x 11,5 m, 18 x 9 x 12,5 m ir 21 x 12 x 16 m dydžio scenomis, kai žiūrovų salėje yra iki 700 vietų – iš gaisrinių čiaupų ar ričių ir drenčerinių įrenginių;
61.3. klubuose su 18 x 9 x 12,5 m ir 21 x 12 x 16 m dydžio scenomis, kai žiūrovų salėje daugiau kaip 700 vietų, klubuose su 18 x 12 x 18 m, 21 x 15 x 20 m dydžio scenomis, neatsižvelgiant į vietų žiūrovų salėje skaičių, taip pat teatruose – iš gaisrinių čiaupų ar ričių, drenčerinių ir sprinklerinių įrenginių.
62. Klubuose su 18 x 12 x 18 m, 21 x 12 x 16 m, 21 x 15 x 20 m dydžio scenomis, taip pat teatruose ant scenos planšetės papildomai įrengiami gaisriniai čiaupai su 10 m ilgio žarnomis ir 12 mm skersmens purkštais.
63. Ardeliuose ir darbo galerijose turi būti įrengti 50 mm skersmens gaisriniai čiaupai su 10 m ilgio žarnomis ir 12 mm skersmens purkštais. Kitose teatro patalpose prie gaisrinių čiaupų jungiamos 20 m ilgio žarnos.
64. Kai scenos planšetės plotas yra iki 500 m, įrengiami 3 gaisriniai čiaupai, o kai didesnis – 4. Kiekvienoje darbo galerijoje ir ardeliuose įrengiami 2 gaisriniai čiaupai, po vieną iš kairės ir dešinės scenos pusės. Gaisrinius čiaupus leidžiama įrengti atvirai (ne spintose), išdėstant juos taip, kad kiekvienas scenos taškas būtų pasiekiamas dviem vandens čiurkšlėmis.
65. Gaisrinis vandentiekis turi būti žiedinis, prijungtas dviem įvadais prie miesto vandentiekio tinklo arba automatinio sprinklerinių ar drenčerinių gesinimo sistemų skirstytuvo. Įvadai tarpusavyje jungiami tokio pat skersmens vamzdžiu, jame įrengiama sklendė. Vandentiekio tinkle sklendės vandeniui paskirstyti įrengiamos taip, kad, užsukus vieną iš jų, būtų atjungta dalis vandentiekio, turinčio ne daugiau kaip dvi atšakas. Stovai, maitinantys daugiau kaip du gaisrinius čiaupus ar rites, nuo tinklo atskiriami sklende.
66. Vidaus gaisrinio vandentiekio tinkle turi būti sudaromas toks slėgis, kad, gesinant scenos ardelius, nuo planšetės vandens čiurkšlė virš ardelių pakiltų ne mažiau kaip 2 m.
67. Drenčeriai turi būti įrengiami po scenos ir arierscenos ardeliais, žemutinėmis darbo galerijomis ir perėjimo tilteliais, vyniojamųjų dekoracijų saugyklose, visose scenos angose, įskaitant portalo angą į žiūrovų salę bei ariersceną, taip pat triume, kuriame įrengti scenos pakėlimo ir nuleidimo, kiti valdymo mechanizmai. Portalo priešgaisrinė uždanga turi būti aušinama iš scenos pusės.
68. Sprinklerinės sistemos naudojamos scenos denginiui, visoms darbo galerijoms ir perėjimo tilteliams (išskyrus žemutinius), triumams (kur nėra drenčerinės sistemos), šoninėms scenos patalpoms, arierscenai, sandėliams, dirbtuvėms, dekoracijų gamybos ir įrengimo patalpoms apsaugoti.
69. Sprinkleriai ir drenčeriai išdėstomi atsižvelgiant į tai, kad:
69.1. vieno purkštuvo saugomas ne didesnis kaip 9 m2 grindų plotas, vidutiniškai sunaudojant 0,1 l/s vandens vienam kvadratiniam metrui grindų ploto;
69.2. scenos angos vieno metro pločio drėkinimo intensyvumas – 0,5 l/s, kai angos aukštis iki 7,5 m, ir
0,7 l/s, kai anga aukštesnė;
69.3. visų kitų scenos angų drėkinimo intensyvumas – 0,5 l/s vienam metrui angos pločio;
69.4. mažiausias vandens slėgis prie aukščiausiai esančio ir labiausiai nuo įvado nutolusio sprinklerio (drenčerio) turi būti ne mažesnis kaip 0,05 MPa. Visame statinyje purkštuvų skersmenys turi būti vienodi.
70. Drenčerinės sistemos paleidžiamos:
70.1. nuotoliniu būdu, kai scena, arierscena ir jų angos saugomos iš dviejų scenos planšetės vietų ir iš gaisrinio posto;
70.2. nuotoliniu būdu, kai scenos portalas saugomas iš dviejų scenos planšetės vietų ir iš gaisrinio posto, automatiniu būdu nuo scenos sprinklerių valdymo mazgo daviklių;
70.3. nuotoliniu būdu, kai vyniojamųjų dekoracijų saugykla saugoma iš gaisrinio posto ir sistemos valdymo mazgo.
71. Drenčeriai, kuriais saugomos durys ir atviros angos scenos sienose, jungiami į vieną sekciją. Scenos portalo angos ir vyniojamųjų dekoracijų saugyklos drenčeriai skiriami į dvi atskiras sekcijas.
72. Scenos, arierscenos, triumo, šoninių scenos patalpų drenčeriai sujungiami į vieną arba kelias sekcijas su atskirais valdymo įtaisais. Gaisrinius čiaupus ar rites, išdėstytus scenos darbo galerijoje, leidžiama prijungti prie sprinklerinės sistemos stovų.
73. Skaičiuojamasis vandens kiekis vidaus gaisrams gesinti imamas didesnis, kai:
73.1. sprinklerine sistema gesinamas scenos denginys, viena darbo galerija ir perėjimo tiltelis iš dviejų gaisrinių čiaupų scenos planšetėje ir iš dviejų gaisrinių čiaupų ar ričių viršutinėse darbo galerijose, taip pat veikiant scenos portalo angos drenčeriams;
73.2. drenčerine sistema gesinama po scenos ardeliais, arierscenoje, po žemutinėmis darbo galerijomis ir perėjimo tilteliais iš dviejų gaisrinių čiaupų scenos planšetėje ir iš dviejų gaisrinių čiaupų ar ričių viršutinėse darbo galerijose, taip pat veikiant scenos portalo angos drenčeriams.
74. Jeigu slėgis vandentiekyje nepakankamas ir neužtikrinamas vidaus gaisrų gesinimo įrenginių efektyvus veikimas, siekiant jį padidinti, turi būti įrengti siurbliai, kurie įjungiami:
74.1. nuotoliniu būdu – nuo gaisrinių čiaupų ar ričių, kai nėra sprinklerių ir drenčerių;
74.2. automatiniu būdu – kai yra sprinklerinės ir drenčerinės sistemos, nuotoliniu būdu paleidžiamos ir stabdomos iš gaisrinio posto ir siurblinės.
75. Kino teatruose ir klubuose, kurių vidaus gaisrai gesinami naudojant tik čiaupus ar rites, gaisriniai siurbliai gali būti įrengiami katilinėse.
76. Vandeniui į drenčerines ir sprinklerines sistemas tiekti iš gaisrinių automobilių statinio išorėje įrengiamos 77 mm skersmens jungiamosios movos prie vamzdžių, kurie sujungiami su sistemų slėginiu vamzdynu, jame įrengiant atbulinius vožtuvus. Vamzdžių skaičius ir skersmuo nustatomi atsižvelgiant į vandens kiekį, reikalingą, kad šios sistemos efektyviai veiktų.
77. Tais atvejais, kai lauko vandentiekio tiekiamo vandens kiekio nepakanka vidaus gaisrams gesinti arba vandentiekis yra šakotinis, įrengiami požeminiai gaisriniai rezervuarai. Rezervuarų talpa apskaičiuojama taip, kad juose esančio vandens užtektų:
77.1. vidaus gaisriniams čiaupams ar ritėms veikti 3 val.;
77.2. sprinkleriams ir drenčeriams veikti 1 val.;
77.3. gaisrams gesinti iš išorės 3 val.
78. Vandentiekio įvadai turi užtikrinti gaisrinio rezervuaro pripildymą per 24 valandas.
______________

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu
Nr. 1-66

LAUKO GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI IR STATINIAI. PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės (toliau – taisyklės) taikomos projektuojant, įrengiant, rekonstruojant ir remontuojant vandens tiekimo sistemas Lietuvos Respublikoje. Taisyklės nustato esminio statinio priešgaisrinės saugos reikalavimo įgyvendinimo būdą ir pagal reikalavimų pobūdį yra priskiriamos A kategorijos techninei specifikacijai [8.2].
2. Taisyklės yra privalomos visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (valdytojams ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas [8.1].
3. Be šių taisyklių, būtina vadovautis normatyvinių statybos techninių, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais bei atitinkamo statybos produkto įmonės gamintojos pateikta technine informacija.
4. Taisyklės netaikomos įmonėms, gaminančioms, naudojančioms arba laikančioms sprogstamąsias medžiagas, miško medžiagų sandėliams, kurių talpa didesnė kaip 10 tūkst. m3, naftos ir dujų gavybos objektams ir naftos perdirbimo įmonėms, kuriems vandens tiekimo gaisrui gesinti reikalavimai nustatomi vadovaujantis atitinkamais normatyviniais dokumentais.
5. Keičiant statinių ar atskirų jų dalių (patalpų) naudojimo paskirtį, turi būti taikomi jų naująją paskirtį atitinkantys priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniuose statybos techniniuose bei statinio saugos ir paskirties dokumentuose.
6. Gaisrinio vandentiekio naudojimo metu, siekiant per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę išlaikyti technines savybes, kurios lemia statinio atitiktį esminiam priešgaisrinės saugos reikalavimui [8.2], turi būti vadovaujamasi priešgaisrinės įrangos įmonės gamintojos pateikta technine informacija ir vykdomi kiti įrangos naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
7. Gaisrinis vandentiekis turi būti įrengtas vadovaujantis šių taisyklių reikalavimais ir atitikti projektą. Jis išbandomas vadovaujantis galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais [8.6]. Bandymas atliekamas dalyvaujant statytojui (užsakovui), rangovui (rangovo atstovui) ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams, surašomas gaisrinio vandentiekio apžiūrėjimo-išbandymo aktas [8.14].

II. NUORODOS

8. Taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus ir kitus dokumentus:
8.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
8.2. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424);
8.3. statybos techninį reglamentą STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 704 (Žin., 2004, Nr. 23-720);
8.4. statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611);
8.5. statybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804);
8.6. statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475);
8.7. statybos techninį reglamentą STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2004, Nr. 23-721);
8.8. statybos techninį reglamentą STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (Žin., 2004, Nr. 54-1851);
8.9. statybos techninį reglamentą STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 54-1852);
8.10. statybos techninį reglamentą STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773);
8.11. Lietuvos standartą LST 1568:1999 „Gaisrinė ir gelbėjimo įranga. Gaisrinis hidrantas“;
8.12. Lietuvos standartą LST EN 14339:2005 „Požeminiai gaisriniai hidrantai“;
8.13. Lietuvos standartą LST EN 14384:2005 „Antžeminiai gaisriniai hidrantai“;
8.14. Priešgaisrinių vandens šaltinių ir gaisrinių hidrantų patikrinimo bei eksploatavimo instrukciją, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 1997 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 151;
8.15. Bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Žin., 2005, Nr. 26-852);
8.16. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66;
8.17. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-438 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2006, Nr. 108-4118);
8.18. Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomuosius saugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 378 „Dėl privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3531).

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

9. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka pateiktas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [8.1], STR 2.01.01(2):1999 [8.2], LST EN 14339:2005 [8.12] ir LST EN 14384:2005 [8.13].
10. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:
10.1. gaisrinio vandens tiekimas – inžinerinių-techninių priemonių ir statinių visuma, garantuojanti vandens tiekimą gaisrui gesinti;
10.2. gaisrinis hidrantas – hidrantas, skirtas tiekti vandenį gaisrui gesinti visais gaisro tarpsniais;
10.3. antžeminis gaisrinis hidrantas – virš žemės iškilęs kolonos formos gaisrinis hidrantas, kurio pagrindinė paskirtis yra tiekti vandenį gaisrui gesinti;
10.4. tuščias antžeminis gaisrinis hidrantas – antžeminis gaisrinis hidrantas, iš kurio kolonos vanduo automatiškai išteka uždarius pagrindinę sklendę;
10.5. pilnas antžeminis gaisrinis hidrantas – antžeminis gaisrinis hidrantas, kurio kolona pilna vandens;
10.6. atskiriamasis įtaisas – mechanizmas, kuris užtikrina, kad veikiama smūgio antžeminė hidranto dalis atsiskirtų nuo apatinės požeminės dalies nepažeisdama pagrindinės sklendės sandarumo;
10.7. požeminis gaisrinis hidrantas – požeminiame šulinyje su paviršine dėže įrengtas gaisrinis hidrantas, kurio pagrindinė paskirtis yra tiekti vandenį gaisrui gesinti;
10.8. srauto koeficientas Kv – srautas kubiniais metrais per valandą kuris gaisriniame hidrante sudaro vieno baro skirtuminį slėgį.

IV. VANDENS SĄNAUDOS GAISRAMS GESINTI

11. Gaisrams gesinti iš lauko gaisrinio vandentiekio turi būti numatytas vandens tiekimas visiems objektams, išskyrus atvejus, nurodytus 12 punkte. Gyvenviečių gamybos objektų gaisrinis vandentiekis dažniausiai sujungiamas su komunaliniu arba gamybiniu vandentiekiu.
12. Atsižvelgiant į 82–91 punktų reikalavimus, vandens tiekimą gaisrams gesinti iš talpyklų (rezervuarų, vandens telkinių) leidžiama numatyti:
12.1. gyvenamosioms vietovėms, kuriose yra iki 5 tūkstančių gyventojų;
12.2. atskirai stovintiems iki 1000 m3 tūrio visuomeniniams pastatams, esantiems gyvenamosiose vietovėse, neturinčiose žiedinio gaisrinio vandentiekio;
12.3. Cg, Dg ir Eg kategorijų gamybiniams pastatams, kai gaisrui gesinti iš lauko reikia 10 l/s vandens;
12.4. kaimo visuomeniniams pastatams;
12.5. daržinėms;
12.6. iki 5000 m3 tūrio mineralinių trąšų sandėliams;
12.7. radijo ir televizijos ryšio perdavimo stotims.
13. Gaisrinio vandens tiekimo leidžiama nenumatyti:
13.1. gyvenamosioms vietovėms, kuriose yra iki 50 gyventojų;
13.2. iki 1000 m3 tūrio valgykloms, užkandinėms, kavinėms ir panašioms įmonėms, pastatytoms ne gyvenvietėse, iki 150 m2 ploto prekybos įmonėms, išskyrus pramoninių prekių parduotuves, iki 250 m3 tūrio I atsparumo ugniai laipsnio visuomeniniams pastatams;
13.3. iki 1000 m tūrio I atsparumo ugniai laipsnio Eg kategorijos, taip pat iki 250 m tūrio II arba III atsparumo ugniai laipsnio [9.3] gamybos ir sandėliavimo pastatams;
13.4. I atsparumo ugniai laipsnio gelžbetonio gamykloms gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra vandentiekis, kai hidrantai išdėstyti ne toliau kaip 200 m nuo gamyklos pastatų;
13.5. iki 1000 m3 tūrio sezoniniams žemės ūkio produkcijos priėmimo ir paruošimo punktams;
13.6. Cg kategorijos [8.3] iki 150 m2 ploto sandėliams.
14. Vandens kiekis gaisrui gesinti iš lauko ir vienu metu gyvenamojoje vietovėje kilusių gaisrų skaičius nustatomi pagal 1 lentelę.

1 lentelė

Gyventojų skaičius gyvenamojoje vietovėje N, tūkst. žm.	Vienu metu kilusių gaisrų skaičius	Vandens kiekis vienam gaisrui gesinti, l/s
		teritorija užstatyta iki 3 aukštų pastatais	teritorija užstatyta 3 aukštų ir aukštesniais pastatais
N < 5	1	10	10
5 ≤ N < 10	1	10	15
10 ≤ N < 25	2	10	15
25 ≤ N < 50	2	20	25
50 ≤ N < 100	2	25	35
100 ≤ N < 200	3	–	40
200 ≤ N < 300	3	–	55
300 ≤ N< 400	3	–	70
400 ≤ N < 500	3	–	80
500 ≤ N < 600	3	–	85
600 ≤ N < 700	3	–	90
700 ≤ N < 800	3	–	95
800 ≤ N < 1000	3	–	100

PASTABOS:
1. Vandens kiekis gaisrui gyvenamojoje vietovėje gesinti turi būti ne mažesnis už jo kiekį gesinant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus (žr. 2 lentelę).
2. Gyvenvietėse, kuriose yra vandentiekis, vienu metu kylančių gaisrų skaičius nustatomas atsižvelgiant į bendrą gyventojų skaičių.
3. Pramonės įmonių gaisrai įskaitomi į bendrą gaisrų skaičių gyvenamojoje vietovėje. Šiuo atveju skaičiuojamasis vandens kiekis didinamas kiekiu, reikalingu gaisrams gesinti šiose įmonėse, bet jis negali būti mažesnis už nurodytą 1 lentelėje.

15. Vandens kiekis vienam gaisrui gesinti gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose nustatomas pagal 2 lentelę.

2 lentelė

Pastatų paskirtis	Vandens kiekis vienam gaisrui gesinti gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, l/s, kai pastatų tūris V, tūkst. m3
	V < 1	1 ≤ V < 5	5 ≤ V < 25	25 ≤ V < 50	50 ≤ V < 150	V ≥ 150
Gyvenamieji pastatai, P.1.3 ir P.1.4 funkcinių grupių statiniai, kai aukštų skaičius F:
F = 1	10	10	–	–	–
2 ≤F < 12	10	15	15	20	–
12 ≤ F < 16	–	–	20	25	–
16 ≤ F < 25	–	–	–	25	30
F ≥ 25					30	35
Visuomeniniai pastatai, P.1, P.2, P.3 ir P.4 funkcinių grupių statiniai, kai aukštų skaičius:
F = 1	10	10	15	-	-
2 ≤ F < 6	10	15	20	25	30
6 ≤ F < 12	-	-	25	30	35
12 ≤ F < 16	-	-	-	30	35
F ≥ 16					35	40

16. Vandens kiekis vienam gaisrui gesinti pramonės ir žemės ūkio veiklos įmonėse, P.5 funkcinės grupės statiniuose nustatomas pagal 3 ir 4 lenteles.

3 lentelė

Pastatų atsparumo ugniai laipsnis	Gamybos kategorija pagal gaisro arba sprogimo ir gaisro kilimo pavojų	Vandens kiekis vienam gaisrui gesinti iki 60 m pločio gamybiniuose pastatuose, l/s, kai pastatų tūris V, tūkst. m3
		V < 3	3 ≤ V < 5	5 ≤ V < 20	20 ≤ V < 50	50 ≤ V < 200	200 ≤ V < 400	400 ≤V < 600
I	Dg ir Eg	10	10	10	10	15	20	25
I	Asg, Bsg ir Cg	10	10	15	20	30	35	40
II ir III	Dg ir Eg	10	15	20	30	40	50	–
II ir III	Cg	15	20	25	40	50	–	–

4 lentelė

Pastatų atsparumo ugniai laipsnis	Gamybos kategorija pagal gaisro arba sprogimo ir gaisro kilimo pavojų	Vandens kiekis vienam gaisrui gesinti 60 m ir didesnio pločio pastatuose, l/s, kai pastatų tūris V, tūkst. m3
		V < 50	50 ≤ V < 100	100 ≤ V < 200	200 ≤ V < 300	300 ≤ V < 400	400 ≤ V < 500	500 ≤ V < 600	600 ≤ V < 700	700 ≤ V < 800
I	Asg, Bsg ir Cg	20	30	40	50	60	70	80	90	100
I	Dg ir Eg	10	15	20	25	30	35	40	45	50

PASTABOS:
1. Kai įmonei tenka du skaičiuojamieji gaisrai, vandens kiekis gaisrui gesinti nustatomas pagal du pastatus, kuriems reikalingas didžiausias vandens kiekis.
2. Atskirai stovintiems pramonės įmonių pagalbiniams pastatams vandens kiekis gaisrui gesinti nustatomas pagal 2 lentelę (kaip ir visuomeniniams pastatams), o esantiems gamybiniuose pastatuose – pagal 3 lentelę.
3. Žemės ūkio veiklos įmonių I atsparumo ugniai laipsnio pastatams, kurių turis iki 5 tūkst. m3 ir Dg ar Eg kategorija pagal gaisro kilimo pavojų, vandens kiekis gaisrui gesinti imamas 5 l/s.
4. Atviriems iki 10 tūkst. m3 talpos miško medžiagų sandėliams vandens kiekis gaisrui gesinti nustatomas pagal 3 lentelę, kaip ir III atsparumo ugniai laipsnio Cg kategorijos pastatams.
5. Vandens kiekis gaisrui gesinti radijo ir televizijos ryšio perdavimo stotyse imamas ne mažesnis kaip 15 l/s, jeigu pagal 3 ir 4 lenteles nereikia didesnio. Šis reikalavimas netaikomas radijo ir televizijos retransliatoriams, statomiems esamuose ir projektuojamuose ryšių objektuose.
6. Vandens kiekis gaisrui gesinti C2 ir C3 gaisrinio pavojingumo klasių [8.3] pastatuose imamas 5 l/s didesnis nei nurodyta 3 ir 4 lentelėse.
17. Pastatams, suskirstytiems 1 tipo priešgaisrinėmis sienomis [8.3], vandens kiekis gaisrui gesinti nustatomas pagal statinio dalį, kuriai reikia didžiausio vandens kiekio. Pastatams, suskirstytiems priešgaisrinėmis pertvaromis, vandens kiekis gaisrui gesinti nustatomas pagal bendrąjį pastato tūrį ir pavojingiausią gamybos kategoriją.
18. 24 m ir didesnio pločio, ne žemesnių kaip 10 m aukščio, I ir II atsparumo ugniai laipsnių bei P.5 ir P.3.1 funkcinių grupių pastatų išorinių gaisrinių kopėčių įrengimo vietose turi būti 80 mm skersmens sausvamzdžiai – stovai su jungiamosiomis galvutėmis sausvamzdžio apatinėje ir viršutinėje dalyse.
19. Vandens kiekis gaisrui gesinti atvirose aikštelėse, kuriose saugomi iki 5 t svorio konteineriai, skaičiuojamas atsižvelgiant į konteinerių skaičių:
19.1. nuo 30 iki 50 vnt. – 15 l/s;
19.2. nuo 51 iki 100 vnt. – 20 l/s;
19.3. nuo 101 iki 300 vnt. – 25 l/s;
19.4. nuo 301 iki 1000 vnt. – 40 l/s.
20. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrenginiams, vidiniams gaisriniams čiaupams ir hidrantams vandens kiekis gaisrui gesinti per pirmąją valandą nuo jo pradžios skaičiuojamas kaip didžiausių kiekių suma. Vandens kiekis, būtinas gaisrui gesinti sujungus stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrenginius, nustatomas pagal 16, 18, 22, 23 ir 24 punktus.
21. Kai gaisras gesinamas putų generatoriais, Metiniais švirkštais arba išpurslinant vandenį, jo kiekis iš hidrantų imamas 25 proc. didesnis nei nurodyta 16 punkte.
22. Pastatams, kuriuose įrengiamas vidaus gaisrinis vandentiekis, gesinti turi būti numatytas papildomas, nei nurodyta šių taisyklių 2–4 lentelėse, vandens kiekis pagal Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio įrengimo taisyklių [8.16] reikalavimus.
23. Gaisras turi būti gesinamas vandens kiekiu, apskaičiuotu didžiausio vandens sunaudojimo kitoms reikmėms metu. Be to, neįskaitomas vandens kiekis teritorijai laistyti, dušams, grindims ir technologiniams įrenginiams plauti pramonės įmonėse, taip pat augalams laistyti šiltnamiuose.
24. Tais atvejais, kai gaisrui gesinti iš dalies galima panaudoti gamybinį vandenį, gamybinio vandentiekio tinkle reikia įrengti antžeminius arba požeminius gaisrinius hidrantus, kurie bet kokiu paros metu nebūtų užstatyti.
25. Vienu metu pramonės arba žemės ūkio įmonėse kylančių gaisrų skaičius nustatomas pagal užimtą plotą: vienas gaisras – iki 150 ha, du gaisrai – daugiau kaip 150 ha.
26. Sujungiant gaisrinį gyvenamosios vietovės vandentiekį su įmonių, esančių už gyvenvietės ribų, vandentiekiu, vienu metu kylančių gaisrų skaičius nustatomas taip:
26.1. vienas gaisras – kai įmonės teritorija iki 150 ha ir gyventojų skaičius gyvenamojoje vietovėje iki 10 tūkst. (įmonėje arba gyvenamojoje vietovėje pagal didžiausią vandens poreikį);
26.2. du gaisrai – kai įmonės teritorija iki 150 ha ir gyventojų skaičius gyvenamojoje vietovėje nuo 10 iki 25 tūkst. (vienas gaisras įmonėje, kitas gyvenamojoje vietovėje);
26.3. du gaisrai – kai įmonės teritorija didesnė kaip 150 ha ir gyventojų skaičius gyvenamojoje vietovėje neviršija 25 tūkst. (du įmonėje arba du gyvenamojoje vietovėje);
26.4. kai gyventojų skaičius gyvenamojoje vietovėje didesnis kaip 25 tūkst. – pagal 25 punktą ir 1 lentelę. Be to, vandens kiekis nustatomas kaip didžiausių vandens debitų (įmonėje arba gyvenvietėje) ir 50 proc. mažiausių debitų (įmonėje arba gyvenvietėje) suma.
27. Gaisro gesinimo trukmė – 3 val. I atsparumo ugniai laipsnio C0 gaisrinio pavojingumo klasės pastatų [8.3] gaisro trukmė gali būti 2 val.
28. Gaisrui gesinti panaudotos vandens atsargos turi būti sukaupiamos per:
28.1. 24 val. – gyvenvietėse ir Asg, Bsg ir Cg kategorijų pramonės įmonėse;
28.2. 36 val. – Dg ir Eg kategorijų pramonės įmonėse;
28.3. 72 val. – kaimo tipo gyvenvietėse ir žemės ūkio įmonėse.
29. Pramonės įmonėse (P.5 funkcinė grupė), kuriose vandens kiekis gaisrui gesinti yra iki 20 l/s, leidžiama padidinti vandens atsargų sukaupimo laiką:
29.1. iki 48 val. – Dg ir Eg kategorijoms;
29.2. iki 36 val. – Cg kategorijai.
30. Vandens rezervuarų pripildymo metu galima iki 70 proc. sumažinti vandens tiekimą komunalinėms reikmėms I ir II vandens tiekimo kategorijų sistemose, III kategorijos sistemose – iki 50 proc. apskaičiuoto vandens kiekio, o gamybos reikmėms vandenį tiekti pagal avarinį grafiką.
31. Gyvenvietėse didžiausio vandens naudojimo komunalinėms reikmėms metu mažiausia laisvoji patvanka vandentiekio tinkluose ir įvaduose į pastatą neturi būti: vienaaukščiams pastatams – mažesnė kaip 0,1 MPa (1 j kg/cm2), o daugiaaukščiams pastatams laisvoji patvanka didinama 0,04 MPa (0,4 j kg/cm2) kiekvienam aukštui.
32. Mažiausio vandens sunaudojimo metu slėgį kiekvienam aukštui, išskyrus pirmą, leidžiama sumažinti iki 0,03 MPa (0,3 j kg/cm2), tačiau būtina garantuoti jo tiekimą į talpyklas.
33. Slėgiui padidinti atskiruose daugiaaukščiuose pastatuose ir jų grupėse, esančiose tarp žemesnių namų arba aukštesnėse vietose, leidžiama projektuoti vietines siurblines.
34. Laisvoji patvanka vandens kolonėlėse neturi būti mažesnė kaip 0,1 MPa (1 j kg/cm2).
35. Gaisrinis vandentiekis dažniausiai įrengiamas žemo slėgio, o aukšto slėgio – tik atitinkamai pagrindus.
36. Aukšto slėgio vandentiekyje stacionarūs gaisriniai siurbliai turi turėti įrenginius, garantuojančius jų paleidimą per 5 min. nuo gaisro signalo gavimo.
37. Gesinant gaisrą žemo slėgio gaisriniame vandentiekyje (žemės paviršiuje) slėgis turi būti ne mažesnis kaip 0,1 MPa (1 j kg/cm2).
38. Aukšto slėgio gaisrinis vandentiekis turi garantuoti 10 m kompaktinę čiurkšlę iš gaisrinio purkšto didžiausio vandens sunaudojimo gaisro gesinimo metu aukščiausio pastato aukščiausiame taške.
39. Sujungto vandentiekio tinkluose didžiausia laisvoji patvanka turi būti iki 0,6 MPa (6 j kg/cm2).

V. VANDENS TIEKIMO SISTEMOS

40. Vandentiekis daromas tokio patikimumo, kad atitiktų miesto arba konkretaus vandens vartotojo reikalavimus. Pagal patikimumą vandentiekiai gali būti trijų kategorijų. Parenkant vandens tiekimo patikimumo kategorijas, reikia vadovautis statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ XLVI skirsnio „Nepertraukiamo vandens tiekimo užtikrinimas ir netolygaus vartojimo išlyginimas“ nuostatomis [8.5].
41. Neatsižvelgiant į vandentiekio sistemos kategoriją, tinklai ir įrenginiai skaičiuojami ir konstruojami pagal didžiausią skaičiuojamąjį vandens suvartojimą.

VI. SIURBLINĖS

42. Siurblinės pagal vandens tiekimo patikimumą (žr. 40 punktą) skirstomos į tris kategorijas [8.5]. Siurblinių kategorija nustatoma pagal jų funkcinę reikšmę bendroje vandens tiekimo sistemoje.
42.1. Pirmos kategorijos vartotojų siurblinė turi turėti I kategorijos energijos tiekimo šaltinį (kai neįmanoma garantuoti I patikimumo kategorijos elektros tiekimo, reikia įrengti atsarginį, vidaus degimo variklio sukamą elektros generatorių), mažiausiai du darbinius ir vieną atsarginį (dar 1 sandėlyje) siurblius, įrengtus žemiau vandens lygio rezervuare paleidimo metu, dvi siurbimo ir dvi slėgines susietas linijas, kiekviena 100 proc. pralaidumo, ir žiedinį vandentiekio tinklą. Siurblinės, tiekiančios vandenį į gaisrinį arba sujungtą vandentiekį, priskiriamos I kategorijai.
42.2. Antros kategorijos vartotojų siurblinė turi turėti II kategorijos energijos tiekimo šaltinį (jei tai neįmanoma, reikia numatyti galimybę prijungti vidaus degimo variklio sukamą elektros generatorių), vieną atsarginį siurblį, dvi siurbimo ir dvi slėgines susietas linijas, kiekviena 100 proc. pralaidumo, ir žiedinį vandentiekio tinklą. Objektų, nurodytų 12 punkte, gaisrinio ir sujungto vandentiekio siurblinės gali būti priskiriamos II kategorijai.
42.3. Trečios kategorijos siurblinė turi turėti III kategorijos energijos tiekimo šaltinį, vieną atsarginį siurblį, vieną siurbimo ir vieną slėginę atitinkamo pralaidumo liniją bei šakotinį vandentiekio tinklą. Siurblinės, tiekiančios vandenį vienu vamzdynu, taip pat vandenį laistyti ir drėkinti, priskiriamos III kategorijai.
43. Elektros energijos tiekimo siurblinei patikimumo kategorija turi atitikti jos vandentiekio sistemų kategoriją
44. Siurblinėse, tiekiančiose vandenį komunalinėms reikmėms, įrengti siurblius, perpumpuojančius kvapius ir nuodingus skysčius, draudžiama, išskyrus tuos, kurie tiekia putokšlį į gaisrų gesinimo sistemą.
45. Grupei siurblių, tiekiančių vandenį į tą patį tinklą, rezervinių įrenginių skaičius nustatomas pagal 5 lentelę.

5 lentelė

Vienos grupės įrenginių skaičius	Atskirų kategorijų siurblinių rezervinių įrenginių skaičius
	I	II	III
2–5	2	1	1
6–8	2	1	–
9 ir daugiau	2	2	–

PASTABOS:
1. Į įrenginių skaičių įskaitomi ir gaisriniai siurbliai.
2. Turi būti ne mažiau kaip du vienos grupės įrenginiai, išskyrus gaisrinius. II ir III kategorijų siurblinėse, techniškai pagrindus, leidžiama įrengti ir vieną siurblį.
3. Aukšto slėgio sujungto vandentiekio siurblinėse arba esant tiktai gaisriniams siurbliams reikia numatyti vieną rezervinį gaisrinį įrenginį, nepaisant įrenginių skaičiaus.
4. Gyvenvietėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, vandentiekio siurblinėse, esant vienam elektros energijos tiekimo šaltiniui, reikia įrengti rezervinį gaisrinį siurblį, sukamą vidaus degimo variklio ir automatiškai paleidžiamą iš akumuliatorių baterijų.
46. Neatsižvelgiant į įrengtų siurblių skaičių ir jų grupes, įskaitant ir gaisrinius, turi būti ne mažiau kaip du įsiurbiamieji vamzdžiai.
47. Atjungus vieną įsiurbiamąjį vamzdį, likę turi praleisti didžiausią skaičiuojamąjį vandens kiekį I ir II kategorijų siurblinėms ir 70 proc. skaičiuojamojo kiekio – III kategorijos siurblinei.
48. III kategorijos siurblinei leidžiama nutiesti vieną įsiurbiamąjį vamzdį.
49. Turi būti nutiesti ne mažiau kaip du slėginiai vamzdžiai iš I ir II kategorijų siurblinių. Iš III kategorijos siurblinės leidžiama nutiesti vieną slėginį vamzdį.
50. Kiekviename Slėginiame siurblio vamzdyje turi būti įrengta uždaromoji armatūra ir atbulinis vožtuvas. Vožtuvas dažniausiai įrengiamas tarp siurblio ir uždaromosios armatūros.
51. Įgilintose ir pusiau įgilintose siurblinėse turi būti numatytos priemonės, apsaugančios įrenginius nuo apsėmimo. Vandens siurbliai, uždaromoji armatūra ir siurblių elektros varikliai įrengiami 0,5 m aukščiau grindų. Avarijos metu patekęs vanduo turi savaime ištekėti į kanalizaciją arba žemės paviršių. Siurblinėse gali būti įrengiami prieduobiai, iš kurių vanduo išpumpuojamas siurbliais.
52. Siurblinėse, kuriose yra vidaus degimo varikliai, leidžiama įrengti degalų talpyklas (benzino – 250 l, dyzelinio kuro – 500 l) patalpose, atskirtose nuo mašinų salės priešgaisrinėmis REI 120 atsparumo ugniai sienomis iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produktų.
53. Gamybiniuose pastatuose įrengiamos gaisrinio vandens siurblinės nuo gretimų patalpų atskiriamos priešgaisrinėmis EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis.

VII. VANDENTIEKIS, VANDENTIEKIO TINKLAI IR STATINIAI

54. Gaisrinio vandentiekio įrenginių ir gaisrinių hidrantų atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų ir kitų gaminių, medžiagų ir įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus. Kai kurių gaisrinio vandentiekio įrenginių ir gaisrinių hidrantų savybės gali būti nustatomos vadovaujantis Reglamentuojamų statybos produktų sąrašu [8.17] ir Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomaisiais saugos reikalavimais [8.18].
55. Vandentiekio tinklai turi būti žiediniai. Aklinus iki 200 m ilgio vandentiekio vamzdynus galima naudoti priešgaisriniams arba ūkiniams ir priešgaisriniams poreikiams, neatsižvelgiant į vandens kiekį gaisrui gesinti.
56. Pastatų ir statinių lauko vandentiekio tinklus sujungti vidiniais vandentiekio tinklais draudžiama.
57. Gyvenvietėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, kai išorės gaisrui gesinti sunaudojama iki 10 l/s vandens arba pastate yra iki 12 vidinių čiaupų, galima įrengti 200 m aklinas vandentiekio linijas, su sąlyga, kad vandentiekio atšakos pabaigoje bus talpyklos (gaisriniai rezervuarai arba vandens telkiniai, bokštai ir t. t.) vandens atsargoms laikyti.
58. Vandentiekių remonto ruožo ilgis nustatomas: tiesiant vandentiekį dviem ir daugiau vamzdžių ir kai nėra perjungimo – ne daugiau kaip 5 km; esant perjungimui – lygus ruožo ilgiui tarp perjungimų, bet ne daugiau kaip 5 km; tiesiant vandentiekį vienu vamzdžiu – ne daugiau kaip 3 km.
59. Remontuojant vandentiekį viename ruože vienu metu galima išjungti ne daugiau kaip 5 gaisrinius hidrantus.
60. Pastatų išorės gaisrams gesinti turi būti naudojami antžeminiai sausojo tipo gaisriniai hidrantai su nulaužimo sistema (C tipas). Šių hidrantų vandens srauto koeficientas Kv turi būti lygus 140. Hidrantai turi būti nudažyti raudona spalva [8.12].
61. Požeminius gaisrinius hidrantus galima projektuoti ir įrengti tik tada, kai neįmanoma įrengti antžeminių gaisrinių hidrantų. Ties važiuojamojoje dalyje įrengtu požeminiu gaisriniu hidrantu turi būti įrengiami atitinkami kelio ženklai, draudžiantys stovėti transporto priemonėms.
62. Antžeminiai ir požeminiai gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami ne toliau kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų.
63. Kai statinio išorės gaisrui gesinti sunaudojama iki 10 l/s vandens, leidžiama ne daugiau kaip vieną gaisrinį hidrantą įrengti ne ilgesnėje kaip 200 m vandentiekio linijos atšakoje. Esant didesniam kaip 10 l/s statinio išorės gaisro gesinimo vandens debitui, gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami žiediniame vandentiekyje.
64. Gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose turi būti įrengiami kas 150–200 m. Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo tolimiausio pastato perimetro taško turi būti ne didesnis kaip 200 m.
65. Kai vandens poreikis gaisrui gesinti iš išorės yra 15 l/s ir didesnis, vandens tiekimas numatomas iš dviejų hidrantų, o esant mažesniam vandens debitui – iš vieno.
66. Parenkant vandentiekio tinklų skersmenis, turi būti techniškai ir ekonomiškai pagrįsti sprendiniai, kuriais įvertinamos vandentiekio tinklų veikimo sąlygos atjungus atskirus jų ruožus įvykus avarijai tinkluose. Vandentiekio tinklų, kuriuose gali būti įrengiami gaisriniai hidrantai, skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 100 mm.
67. Pramonės objektuose gaisrams gesinti leidžiama naudoti gaisrinius hidrantus, įrengtus ant pramoninio vandentiekio, garantuojančio vandens tiekimą ištisą parą.
68. Prie gaisrinių hidrantų ir kitų vandens telkinių, esančių elektros stočių ir pastočių teritorijose, turi būti įrengti įžemikliai, kurių įžeminimo varža ne didesnė kaip 4 Ω.

VIII. VANDENS TALPYKLOS

69. Vandens tiekimo sistemų talpyklose turi tilpti reguliuojamas, avarinis ir kontaktinis vandens kiekiai, bet ne mažiau kaip 60 proc. bendro suvartojamo vandens kiekio.
70. Vandens atsargos gaisrui gesinti talpyklose turi būti numatomos tais atvejais, kai gaisrui gesinti reikalingo vandens kiekio negalima paimti iš vandens tiekimo šaltinio arba tai daryti neekonomiška.
71. Vandens kiekis gaisrui gesinti rezervuaruose nustatomas pagal šias sąlygas:
71.1. gaisrui gesinti iš hidrantų ir vidinių čiaupų – vadovaujantis 14–19, 22, 25–27 punktais;
71.2. gesinant stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrenginiais (sprinkleriniais, drenčeriniais ir kt.), neturinčiais atskirų rezervuarų, – pagal 20 ir 21 punktus;
71.3. didžiausiems vandens poreikiams komunalinėms ir gamybos reikmėms gaisro gesinimo metu – pagal 11–13 punktų reikalavimus.
72. Nustatant gaisrui gesinti skirto vandens kiekį rezervuaruose, įvertinamos jo papildymo gaisro gesinimo metu galimybės, jei vanduo į rezervuarus tiekiamas iš I ir II kategorijų vandens tiekimo sistemų.
73. Vandentiekio bokštuose vandens kiekis gaisrui gesinti skaičiuojamas 10 minučių (vienam išorės ir vienam vidaus gaisrui gesinti) didžiausio vandens naudojimo kitoms reikmėms metu.
74. Tiekiant vandenį vienu vamzdžiu, talpyklose reikia numatyti avarines vandens atsargas, kurios avarijos likvidavimo vamzdyne metu garantuotų 70 proc. komunalinėms reikmėms skirto vandens kiekio, apskaičiuoto pagal vidutinį valandinį vandens naudojimą o gamybos reikmėms – pagal avarinį grafiką.
75. Avarinių vandens atsargų sukaupimo laikas 36–48 val. Avarinės vandens atsargos sukaupiamos mažinant vandens naudojimą rezerviniais siurbliais. Papildomos vandens atsargos gaisrams gesinti nenumatomos gyvenvietėms, kuriose gyvena iki 5 tūkst. gyventojų ir vanduo tiekiamas ne ilgesniu kaip 500 m ilgio vamzdžiu, o pramonės ir žemės ūkio įmonėms – kai gaisrui gesinti reikia iki 40 l/s vandens.
76. Talpyklos ir jų įrenginiai turi būti apsaugoti nuo užšalimo.
77. Vandentiekio bokštas turi turėti įrenginį automobilinėms cisternoms ir gaisriniams automobiliams pripildyti.
78. Slėginiai rezervuarai ir vandentiekio bokštai, maitinantys aukšto slėgio gaisrų gesinimo sistemas, aprūpinami automatiniais įtaisais, užtikrinančiais jų atjungimą paleidžiant gaisrinius siurblius.
79. Gaisrinių rezervuarų sandarumas išbandomas tada, kai betonas įgyja projektinį stiprumą.
80. Rezervuaras hidraulinio bandymo metu vandens pripildomas dviem etapais:
80.1. pripildant iki 1 m lygio ir laikant vieną parą;
80.2. pripildant iki projektinės žymos ir laikant ne mažiau kaip tris paras.
81. Rezervuaras pripažįstamas tinkamu naudoti, jei vandens nutekėjimas iš jo per parą neviršija 3 litrų 1 m2 sudrėkintų rezervuaro sienelių ploto.
82. Gaisrinių rezervuarų ir vandens telkinių tūris nustatomas atsižvelgiant į vandens poreikį ir gaisro gesinimo trukmę pagal 15–19, 35 ir 36 punktus.
83. Skaičiuojant atvirų vandens telkinių tūrį būtina įvertinti galimą vandens išgaravimą ir ledo susidarymą.
84. Prie gaisrinių rezervuarų, telkinių ir vandens šulinių turi būti įrengtas kietos dangos kelias su 12x12 m aikštele. Gaisrui gesinti gali būti panaudotas vanduo iš aušintuvų ir kitų dirbtinių vandens telkinių, sudarant sąlygas vandeniui paimti.
85. Prie gaisrinių rezervuarų ir vandens telkinių turi būti fluorescencinės arba nakties metu apšviestos rodyklės. Ant rodyklių turi būti nurodyta rezervuaro talpa ir didžiausias gaisrinių automobilių privažiavimo vienu metu skaičius.
86. Turi būti ne mažiau kaip du gaisriniai rezervuarai ir vandens telkiniai. Kiekviename iš jų turi tilpti 50 proc. vandens kiekio gaisrui gesinti.
87. Atstumas tarp gaisrinių rezervuarų arba vandens telkinių neturi viršyti 400 metrų. Šiuo atveju vandens tiekimas į bet kurį gaisro tašką turi būti užtikrintas iš dviejų gretimų rezervuarų arba vandens telkinių.
88. Gaisriniai rezervuarai arba vandens telkiniai turi būti išdėstyti taip, kad būtų nuo saugomų pastatų iki 200 m spinduliu. Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją nuo vandens paėmimo iš gaisrinio rezervuaro vietos iki saugomo pastato tolimiausio perimetro taško turi būti ne didesnis kaip 200 m.
89. Atstumas nuo vandens paėmimo iš rezervuarų arba vandens telkinių vietos iki II ir III atsparumo ugniai laipsnių pastatų ir atvirų degiųjų medžiagų sandėlių turi būti ne mažesnis kaip 30 m, iki I atsparumo ugniai laipsnio pastatų – ne mažesnis kaip 10 m.
90. Gaisrinių rezervuarų ir vandens telkinių pripildymą leidžiama numatyti gaisrinėmis žarnomis iki 250 m atstumu.
91. Kai tiesiogiai paimti vandenį iš gaisrinio rezervuaro arba telkinio automobiliniais siurbliais yra sudėtinga, reikia numatyti 3–5 m3 talpos šulinius. Vamzdžių, jungiančių rezervuarą arba vandens telkinį su šuliniu, skersmuo turi būti toks, kad praleistų skaičiuojamąjį vandens kiekį gaisrui gesinti, bet ne mažesnis kaip 200 mm.
92. Jungiamajame vamzdyne, prieš vandens šulinį, atskirame šulinyje turi būti įrengta sklendė su uždarymo įrenginiu, išvestu po liuko dangčiu.
93. Jungiamajame vamzdyne iš vandens telkinio pusės turi būti įrengtos grotelės.
94. Siurblinėse turi būti įtaisas, neleidžiantis sunaudoti gaisrinio ir avarinio vandens kiekio rezervuare.
95. Gaisrinių siurblių valdymas turi būti nuotolinis. Įsijungus gaisriniam siurbliui, turi išsijungti įtaisas (blokuotė), neleidžiantis išeikvoti atsargų, skirtų gaisrui gesinti. Kai yra aukšto slėgio gaisrinė sistema, įjungus gaisrinius siurblius turi išsijungti visi kitos paskirties siurbliai ir užsidaryti vamzdynų, tiekiančių vandenį vandentiekio bokštams arba slėginiams rezervuarams, sklendės.
96. Bokštuose ir švaraus vandens rezervuaruose ant oro įleidimo į rezervuarus vamzdžių turi būti įrengti filtrai orui valyti.

IX. TŪRINIAI SPRENDIMAI

97. Pastatų ir statinių patikimumo klasė ir atsparumo ugniai laipsnis nustatomi pagal 6 lentelę.

6 lentelė
Statiniai	Vandens tiekimo sistemos kategorija		Statinio atsparumo ugniai laipsnis
1. Vandentiekis	I / II / III		I / I / II
2. Siurblinės	I / II / III		I / I / III
3. Vandens ruošykla	II		I
4. Atskirai įrengtos chloratorinės	I		I
5. Vandens talpyklos:
5.1. iki 2 arba talpyklose saugomas vanduo gaisrui gesinti	I	Nenormuojama
5.2. daugiau kaip 2 arba talpyklose nesaugomas vanduo gaisrui gesinti	II	Nenormuojama
6. Vandentiekiai	I–III	Nenormuojama
7. Vamzdynų tinklai, šuliniai	III	Nenormuojama
8. Vandentiekio bokštai	III	I
9. Apytakinio vandens aušintuvai:
9.1. aušinimo bokštas	II	I–III
9.2. purškimo baseinai	II	Nenormuojama
10. Sandėliai, reagentų ruošimo skyriai	II	I
11. Elektros įrenginių patalpos:
11.1. transformatorinės, skydinės, dispečerinės	III	I
12. Pagalbiniai ir buitiniai pastatai	II	I

PASTABA. Pagal pavojingumą gaisro atžvilgiu vandenviečių pastatai ir statiniai priskiriami Eg kategorijai, amoniako laikymo patalpos – Cg kategorijai.

98. Užstatytoje nevažinėjamoje teritorijoje būtina numatyti nuolydžius nuo požeminių gaisrinių hidrantų šulinių liukų. Gatvėje, esant tvirtai dangai, šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su danga.
99. Neužstatytoje teritorijoje požeminių gaisrinių hidrantų šulinių dangčiai turi būti 0,2 m aukščiau žemės paviršiaus.
100. Požeminio gaisrinio hidranto šulinio užpylimo žeme sluoksnis, įskaitant ir kelio dangą turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.
101. Hidrantas įrengiamas vertikaliai. Jo ašis turi būti 0,15–0,18 m atstumu nuo vidinės šulinio sienelės, o viršus 0,2–0,4 m nuo šulinio dangčio.
102. Priešgaisriniai vandens šaltiniai ir gaisriniai hidrantai turi būti tikrinami ir naudojami pagal Priešgaisrinių vandens šaltinių ir gaisrinių hidrantų patikrinimo bei eksploatacijos instrukcijos [8.14] ir Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių [8.15] reikalavimus.
______________