PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL KONSTRUKCIJŲ, PADENGTŲ PRIEŠGAISRINĖMIS DANGOMIS, ATSPARUMO UGNIAI PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2010 m. kovo 31 d. Nr. 1-106
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518; 2010, Nr. 1-30) 7 straipsniu, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 57-2549), 12.2 punktu:
1. Tvirtinu Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai patikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 1-508 „Dėl priešgaisrinių išsipučiančių dangų, kuriomis padengtos metalinės konstrukcijos, bendro storio atitikties patikrinimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 1-63).

Direktorius
vidaus tarnybos generolas	Remigijus Baniulis

_________________

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1-106

KONSTRUKCIJŲ, PADENGTŲ PRIEŠGAISRINĖMIS DANGOMIS, ATSPARUMO UGNIAI PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai patikrinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatos taikomos valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnui (toliau – pareigūnas), dalyvaujančiam Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos (toliau – Komisija) darbe, ir šiai Komisijai atrankos būdu tikrinant statinio dalių, konstrukcijų, elementų ir kt. atitiktį statinio esminiam gaisrinės saugos reikalavimui ir statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo pateiktiems dokumentams, taip pat priimant kitus administracinius sprendimus [3.3].
2. Atitikties patikrinimas pagrįstas konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis išsipučiančiomis dangomis, kurios gaisro metu pučiasi ir sudaro apsauginį porėtą sluoksnį, kuris veikia kaip konstrukcijos šiluminė izoliacija ir padeda ilgiau išlaikyti elemento laikančiąją gebą, t. y. statinio laikančiosios konstrukcijos gaisro metu tam tikrą laiką gali išlaikyti jas veikiančias apkrovas (toliau – priešgaisrinė danga), bendro storio matavimų metu nustatytų duomenų palyginimu su statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo pateiktuose dokumentuose deklaruotais duomenimis, statybos produktų atitikties dokumentų ir statinio projekto patikrinimo rezultatais.

II. NUORODOS

3. Apraše vadovautasi šiais teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

3.2. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5518);

3.3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945);

3.4. Statybos techninių reikalavimų reglamentu STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424);

3.5. Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475);

3.6. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų dalyvavimo statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1-44 (Žin., 2009, Nr. 20-819, Nr. 110-4705, Nr. 149-6707; 2010, Nr. 27-1284);

3.7. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539).

III. VARTOJAMOS SĄVOKOS

4. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [3.1.], Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme [3.2.], statybos techninių reikalavimų reglamente STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ [3.4.], LST EN ISO 13943, LST EN 13501 ir LST EN 1993-1-2 serijos standartuose vartojamas sąvokas ir apibrėžimus.

IV. MATAVIMO DARBŲ KOORDINAVIMAS

5. Komisijos darbo metu pareigūnas konstrukcijų apžiūros laiką ir kitas būtinas matavimo darbams atlikti sąlygas derina su Komisijos pirmininku ir statytoju (užsakovu), o statinio naudojimo metu su statinio savininku [3.3, 3.5, 3.6].
6. Dangos storio matavimai atliekami ne anksčiau, kaip praėjus dangos dengimo technologijoje nurodytam visiško išdžiūvimo laikui. Draudžiama matavimus atlikti nevisiškai išdžiūvus dangai.
7. Pareigūnas privalo pareikalauti, kad Komisijos darbo metu papildomai apie matavimo darbų laiką ir sąlygas būtų informuoti statinio rangovas ir statinio techninis prižiūrėtojas, o statinio naudojimo metu statinio techninis prižiūrėtojas.
8. Statinio projektinę dokumentaciją, statybos vykdomąją dokumentaciją ir kitą su matavimo objektu susijusią informaciją pareigūnui teikia statytojas (užsakovas) ar statinio naudotojas.

V. VIZUALI KONSTRUKCIJŲ APŽIŪRA

9. Tikrinant konstrukcijų padengimo kokybę pirmiausia atliekama bendra tikrinamų konstrukcijų apžiūra. Šios apžiūros metu tikrinami:
9.1. matomi prastos dažymo kokybės požymiai (nepadengtos ar nevisiškai padengtos vietos);
9.2. matomi dangos nutekėjimai;
9.3. susidariusių oro pūslelių, kitokių nelygumų ar įtrūkių požymiai;
9.4. kitokie vizualūs pažeidimai.
10. Visi pastebėti požymiai turi būti aprašyti Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai patikrinimo akte (toliau – Aktas) (2 priedas), nurodyta jų vieta, dydis ir, esant galimybei, nufotografuoti ar nufilmuoti.
11. Jei pareigūnas pastebi oro pūsleles ar poras, jis turi tą faktą užfiksuoti.

VI. PASIRUOŠIMAS MATAVIMAMS

12. Prieš pradėdamas matuoti, pareigūnas privalo susipažinti su statinio konstrukcinės dalies projektu.
13. Būtina numatyti atlikti kuo daugiau skirtingų konstrukcijų matavimų. Matavimų darbų apimtis Komisijos darbo metu suderinama su Komisijos pirmininku ir statytoju (užsakovu), o statinio naudojimo metu su statinio naudotoju.
14. Santvaros matavimus reikia planuoti vertikaliame jos pjūvyje, kuris kerta viršutinę ir apatinę juostas ir bent vieną jos spyrį.
15. Visais atvejais būtina numatyti didelio skerspjūvio (masyvumo koeficientas daugiau kaip 300 m-1) plieninių konstrukcijų matavimus (konstrukcijos masyvumo koeficientas ir kritinė temperatūra kaip projekte, tik atrankos būdu perskaičiuojami).
16. Prieš atliekant matavimo darbus būtina turėti statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo pateiktus statinio priešgaisrinėmis dangomis apsaugotų plieninių konstrukcijų išdėstymo brėžinius (schemas) ir šių konstrukcijų specifikaciją.
17. Būtina numatyti matavimo vietų skaičių ir eiliškumą.
18. Ruošdamasis matuoti, pareigūnas turi įsitikinti, kad matavimo priemonės, skirtos dangų matavimams ant plieninių konstrukcijų atlikti (toliau – matavimo priemonė), yra sukalibruotos. Matavimo priemonių kalibravimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą į metus.

VII. DANGOS STORIO MATAVIMAS

19. Atskiriems dangos sluoksniams (sluoksniui, kuris dera su priešgaisrine danga ir yra naudojamas plieninių konstrukcijų apsaugai nuo korozijos (toliau – gruntas), priešgaisrinės dangos sluoksniui ir sluoksniui, kuris dera su priešgaisrine danga, apsaugo ją nuo aplinkos poveikių, kitų pažeidimų, suteikia pageidaujamą spalvą (toliau – paviršinės dangos sluoksnis) arba bendram dangos storiui matuoti naudojamos visos tam tikslui skirtos matavimo priemonės, kurių matavimo paklaida yra ne didesnė kaip:
19.1. ± 4 µm, kai bendras dangos storis iki 100 µm;
19.2. ± 1 proc., kai bendras dangos storis nuo 100 iki 1000 µm;
19.3. ± 3 proc., kai bendras dangos storis daugiau kaip 1000 µm.
20. Prieš pradėdamas matuoti, pareigūnas privalo patikrinti matuoklį ir sukalibruoti jį pagal gamintojo instrukciją.
21. Prieš matuojant konstrukcijos elementą, nuo pasirinktos vietos sausa šluoste reikia nuvalyti nešvarumus (dulkes ir t. t.).
22. Akte nurodoma kiekviena atsitiktinai pasirinkta tiriamos konstrukcijos, padengtos priešgaisrine danga, skerspjūvio, kurio perimetro plokštumose 10x10 cm plote atliekami matavimai, vieta (toliau – matavimo vieta), konstrukcijos pavadinimas, jos žymėjimas, sumontavimo vieta ir atstumas nuo atskaitos taško.
23. Atliekant matavimus, skerspjūvis skirstomas į plokštumas, kurios padengtos priešgaisrine danga. Pvz.: dvitėjis skerspjūvis turi 8 plokštumas (1 pav.), keturkampis – 4 ir t. t.
24. Apvalaus skerspjūvio elementai laikomi kaip elementai, turintys tris plokštumas (1 pav.).

(pav.)

1 pav. Dvitėjo ir apvalaus skerspjūvio elementų suskirstymas į matavimo plokštumas

25. Kiekvienoje matavimo plokštumoje atliekama ne mažiau kaip 6 matavimai. Pagal galimybes būtina užtikrinti, kad visos matavimo vietos būtų vienodai nutolusios nuo atskaitos taško.
26. Bendro grunto ir priešgaisrinės dangos storio matavimo vietų skaičius pasirenkamas atsižvelgiant į padarytų ugniai atsparių konstrukcijų plotą ir jame esančias konstrukcijas (turi būti atliktas ne mažiau kaip vienas kolonos, santvaros, sijos ar kito konstrukcinio elemento matavimas kiekviename 500 m2 konstrukcijų plote).
27. Grunto dangos storio matavimo vietų skaičius pasirenkamas atsižvelgiant į padarytų ugniai atsparių konstrukcijų plotą ir jame esančias konstrukcijas (turi būti atliktas ne mažiau kaip vienas kolonos, santvaros, sijos ar kito konstrukcinio elemento matavimas kiekviename 1000 m2 konstrukcijų plote).
28. Matavimai neatliekami atviro skerspjūvio konstrukcijų išlenkimuose ar kampuose, jie atliekami 20 mm atstumu nuo jų.
29. Atliekant atskirų dangos sluoksnių storio matavimus, pagal galimybes būtina užtikrinti, kad bendro priešgaisrinės dangos storio matavimai būtų atlikti tose pat vietose.
30. Rekomenduotina bendro grunto ir priešgaisrinės dangos storio matavimus atlikti dar prieš padengiant paviršinės dangos sluoksniu.

VIII. KITI GALIMI DANGOS TYRIMO METODAI

31. Papildomai patikrinimo metu gali būti atlikti tyrimai, t. y. termogravimetrijos, spektrinės analizės principais pagrįsti tyrimo metodai, kurie tinkamai įteisinti ir skirti dangai ir jos efektyvumui identifikuoti. Šiuos tyrimus turi atlikti kompetentinga įstaiga, tenkinanti kokybės standartų, užtikrinančių tyrimų rezultatų nešališkumą, reikalavimus.
32. Tik suderinus su statytoju (užsakovu) ar statinio naudotoju papildomiems tyrimams atlikti gali būti pažeista danga (pašalinama, kaitinama ir pan.) ne daugiau kaip 150 cm2 konstrukcijos elemento ploto.

IX. PATIKRINIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI

33. Priešgaisrinėmis dangomis padengtų plieninių konstrukcijų atsparumui ugniai patikrinti reikalingi šie dokumentai:
33.1. visos tikrinamo statinio dalies padengtų priešgaisrinėmis dangomis plieninių konstrukcijų išdėstymo brėžiniai (schemos);
33.2. dokumentai (paslėptų darbų aktas, darbus atlikusios įmonės deklaracija ir kt.), kuriuose turi būti nurodytas padengtų priešgaisrinėmis dangomis plieninių konstrukcijų sąrašas, jų matmenys, kiekiai, masyvumo koeficientai ir ant jų uždengtos dangos (grunto, priešgaisrinės dangos ir paviršinės dangos sluoksnio) pavadinimas, dangų storiai, kiekvieno sluoksnio padengimo būdas, data;
33.3. priešgaisrinės dangos gamintojo deklaracija dėl priešgaisrinės dangos suderinamumo su gruntu ir paviršinės dangos sluoksniu;
33.4. priešgaisrinės dangos atitikties patikrinimo dokumentų kopijos.
34. Duomenis apie dažų panaudojimą pareigūnas tikrina pagal atitikties dokumentų reikalavimus. Turi būti pateikti šie statybos produktų atitikties dokumentai: atitikties deklaracija, atitikties sertifikatas (statybos produktams privalomojo įvertinimo srityje) ir (ar) klasifikavimo ataskaita. Darniųjų techninių specifikacijų galiojimo srityje pateikiami notifikuotųjų įstaigų išduoti atitikties dokumentai, nacionalinių techninių specifikacijų galiojimo srityje pateikiami paskirtųjų įstaigų atitikties vertinimo dokumentai. Privalomai nereglamentuotoje srityje gali būti pateikiami bet kurios Europos Bendrijos šalies narės atitikties įvertinimo įstaigos dokumentai (klasifikavimo ataskaita, bandymų ataskaita ir kt.).

X. KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMO UGNIAI NUSTATYMAS

35. Galutinė išvada dėl konstrukcijų atsparumo ugniai daroma atsižvelgiant į atliktus tyrimus, matavimus ir pateiktus dokumentus (sertifikatus, deklaracijas, ataskaitas ir pan.).
36. Atsparumas ugniai nustatomas pagal atitikties patikrinimo dokumentuose pateiktus duomenis – priešgaisrinės dangos sluoksnių storius esant atitinkamam konstrukcijos masyvumo koeficientui ir kritinei temperatūrai (konstrukcijos masyvumo koeficientas ir kritinė temperatūra kaip projekte, tik atrankos būdu perskaičiuojami).
37. Santykis tarp konstrukcijos apsaugos nuo gaisro medžiagos vidinio paviršiaus ploto ilgio vieneto ir konstrukcijos tūrio ilgio vieneto – apsaugotos plieninės konstrukcijos masyvumo koeficientas – nustatomas pagal LST EN 1993-1-2 serijos standartą, skaičiavimo pavyzdžiai pateikti Aprašo 1 priede. Konstrukcijos veikiamas paviršius įvertinamas atsižvelgiant į bet kokią galimybę gaisrui tiesiogiai veikti konstrukcijos paviršių.
38. Konstrukcijos elemento kritinė temperatūra nustatoma pagal LST EN 1993-1-2 serijos standartą. Jei kritinė temperatūra kiekvienam elementui nustatoma neatsižvelgiant į ją veikiančias apkrovas, laikoma, kad kritinė temperatūra lygi 500 °C.
39. Konstrukcijos elementas tenkina atitinkamos atsparumo ugniai klasės reikalavimus, jei:
39.1. išmatuotas bendras dangos storio aritmetinis vidurkis atitinkamo konstrukcinio elemento bet kokioje skerspjūvio plokštumoje yra ne mažesnis nei minimalus būtinas, nurodytas statinio projekte ir atitikties patikrinimo dokumentuose;
39.2. išmatuotas grunto sluoksnio aritmetinis vidurkis atitinkamoje matavimo vietoje yra ne didesnis nei nurodytas atitikties patikrinimo dokumente, o jei nenurodytas, tai ne didesnis kaip 0,06 mm;
39.3. išmatuotas priešgaisrinės dangos storio aritmetinis vidurkis atitinkamo konstrukcinio elemento bet kokioje skerspjūvio plokštumoje yra ne mažesnis nei nurodytas atitikties patikrinimo dokumentuose, tačiau jo storis turi būti ne didesnis nei maksimaliai leistinas pagal atitikties patikrinimo dokumentą;
39.4. išmatuotas paviršinės dangos sluoksnio storio aritmetinis vidurkis atitinkamoje matavimo vietoje yra ne didesnis nei nurodytas atitikties patikrinimo dokumentuose, o jei nenurodytas, tai ne didesnis kaip 0,06 mm;
39.5. vizualių dangos pažeidimų nepastebėta;
39.6. dangos sluoksniai (gruntas, priešgaisrinė danga ir paviršinės dangos) yra tarpusavyje suderinami;
39.7. konstrukcijos buvo padengtos tomis pat dangomis, kurios pateiktos deklaravimo dokumentuose;
39.8. dangų dengimo metu buvo išlaikomos gamintojo nurodytos aplinkos sąlygos (temperatūra ir drėgmė).
40. Atitinkamoje matavimo vietoje atliktų atskirų ar bendro dangos storio matavimo verčių aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas pagal formulę:

dvid = (SUM(i=1, ..., n)[di]) / n,	(1)

čia: n – matavimo taškų skaičius; di – duomenys konkrečiame matavimo taške i, m.

41. Vienos paskirties ir masyvumo koeficiento konstrukcijų grupės atsparumo ugniai klasė yra mažiausia nustatyta atsparumo ugniai klasė.

XI. ATASKAITOS PARENGIMAS

42. Atlikti tyrimai, matavimai ir išvados įforminami Aktu (2 priedas).

_________________

Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis
dangomis, atsparumo ugniai
patikrinimo tvarkos aprašo
1 priedas

PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ TIPAI IR JŲ MASYVUMO KOEFICIENTO SKAIČIAVIMO PAVYZDŽIAI

1. Plieninės konstrukcijos gali būti vienodo ir kintančio skerspjūvio. Dažniausiai pasitaikantis kintančio skerspjūvio pavyzdys yra iš apačios į viršų platėjanti dvitėjo skerspjūvio konstrukcija.
2. Plieninės konstrukcijos skirstomos į neapsaugotas ir apsaugotas, atviro ir uždaro tipo, šaltai ir karštai temptas. Atviro tipo: dvitėjai, loviai, kampuočiai ar pilnaviduriai strypai. Uždaro tipo: apvalūs, kvadratiniai ar stačiakampiai vamzdžiai.
3. Skaičiuojant masyvumo koeficientą, būtina išskirti gaisro veikiamus ir neveikiamus konstrukcijos paviršius (plokštumas). Neveikiama konstrukcijos plokštuma laikoma plokštuma, kuri tiesiogiai glaudžiasi prie priešgaisrinės užtvaros, kurioje nėra angų ir kurios atsparumas ugniai ne mažesnis už priešgaisrinėmis dangomis apsaugotos konstrukcijos. Konstrukcijos masyvumo koeficiento skaičiavimo principai išlieka tie patys, tačiau konstrukcijos skerspjūvio plokštuma, kuri yra neveikiama, į perimetro skaičiavimą neįtraukiama.
4. Apsaugotų plieninių konstrukcijų masyvumo koeficientas apskaičiuojamas:
4.1. apvalaus skerspjūvio (2 pav.) pagal formulę:
Ap / V = pid / ((pi(d^2) / 4 – (pi((d – 2t)^2) / 4),	(1)

čia: Ap – skerspjūvio perimetras, m; V – skerspjūvio plotas, m2; t – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storis, m;

(pav.)
2 pav. Apvalaus skerspjūvio konstrukcija, čia: t – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storis; b – išorinis skersmuo

4.2. kvadratinio skerspjūvio (3 pav.):
4.2.1. pirmu atveju masyvumo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

Ap / V = (4b – 8ro + 2piro) / (4t (b – 2ro) + pi(ro^2 – ((ro – t)^2))),	(2)

čia: Ap – skerspjūvio perimetras, m; V – skerspjūvio plotas, m2; t – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storis, m; ro – išorinio užlenkimo kampo spindulys, m (pagal produkto standartą); ri – vidinio užlenkimo kampo spindulys; b – konstrukcijos skerspjūvio plotis, m;  – skaičius pi = 3,14;

4.2.2. antru atveju masyvumo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

Ap / V = (3b – 8ro + 2piro) / (4t(b – 2ro) + pi(ro^2 – ((ro - t)^2))),	(3)

čia: Ap – skerspjūvio perimetras, m; V – skerspjūvio plotas, m2; t – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storis, m; ro – išorinio užlenkimo kampo spindulys, m (pagal produkto standartą); ri – vidinio užlenkimo kampo spindulys; b – konstrukcijos skerspjūvio plotis;  – skaičius pi = 3,14;

(1) (2)
(pav.)

3 pav. Kvadratinio skerspjūvio konstrukcija (1), kvadratinio skerspjūvio konstrukcija, kurios viena skerspjūvio plokštuma apsaugota (2), čia: b – konstrukcijos skerspjūvio plotis; ro – išorinio užlenkimo kampo spindulys; ri – vidinio užlenkimo kampo spindulys; t – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storis

Pvz., kvadratinio skerspjūvio, šaltai tempto, atitinkančio standartą EN 10219, duomenys yra:

Matmenys	Sienelės storis	Kampo spindulys		Skerspjūvio plotas
B, mm	t, mm	ro, mm	ri, mm	V, cm2
20	2	4	2	1,34
20	2,5	5	2,5	1,59
25	2	4	2	1,74
25	2,5	5	2,5	2,09
25	3	6	3	2,41
30	2	4	2	2,14
30	2,5	5	2,5	2,59
30	3	6	3	3,01
40	2	4	2	2,94
40	2,5	5	2,5	3,59
40	3	6	3	4,21
40	4	8	4	5,35
50	2	4	2	3,74
50	2,5	5	2,5	4,59
50	3	6	3	5,41
50	4	8	4	6,95

4.3. stačiakampio skerspjūvio (4 pav.):
4.3.1. pirmu atveju masyvumo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

 Ap / V = ((2b + 2h) – 8ro + 2piro) / (2t(b – 2ro) + 2t(h + 2ro) + pi(ro^2 – ((ro - t)^2))),	(4)

čia: Ap – skerspjūvio perimetras, m; V – skerspjūvio plotas, m2; t – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storis, m; ro – išorinio užlenkimo kampo spindulys, m (pagal produkto standartą); ri – vidinio užlenkimo kampo spindulys; b – konstrukcijos skerspjūvio plotis, m;  – skaičius pi = 3,14;

4.3.2. antru atveju masyvumo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

 Ap / V = ((b + 2h) – 8ro + 2piro) / (2t(b – 2ro) + 2t(h + 2ro) + pi(ro^2 – ((ro - t)^2))),	(5)

čia: Ap – skerspjūvio perimetras, m; V – skerspjūvio plotas, m2; t – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storis, m; ro – išorinio užlenkimo kampo spindulys, m (pagal produkto standartą); ri – vidinio užlenkimo kampo spindulys; b – konstrukcijos skerspjūvio plotis, m;  – skaičius pi = 3,14;

(1) (2)
(pav.)

4 pav. Stačiakampio skerspjūvio konstrukcija (1), stačiakampio skerspjūvio konstrukcija, kurios viena skerspjūvio plokštuma apsaugota (2), čia: b – konstrukcijos skerspjūvio plotis; ro – išorinio užlenkimo kampo spindulys; ri – vidinio užlenkimo kampo spindulys; t – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storis

4.4. dvitėjo skerspjūvio (5 pav.):
4.4.1. pirmu atveju masyvumo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

Ap / V = (2b + 4t + 2(b – s – 2R) + 2(h – 2t – 2R) + 2piR) / (2bt + s(h – 2R – 2t) + ((pi(R^2)) / 2)),	(6)

čia: Ap – skerspjūvio perimetras, m; V – skerspjūvio plotas, m2; t – konstrukcijos skerspjūvio briaunos storis, m; s – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storis, m; R – užlenkimo kampo spindulys, m (pagal produkto standartą); b – konstrukcijos skerspjūvio plotis, m; h – konstrukcijos skerspjūvio aukštis, m;  – skaičius pi = 3,14;

4.4.2. antru atveju masyvumo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

 Ap / V = (b + 4t + 2(b – s – 2R) + 2(h – 2t – 2R) + 2piR) / (2bt + s(h – 2R – 2t) + ((pi(R^2)) / 2)),	(7)

čia: Ap – skerspjūvio perimetras, m; V – skerspjūvio plotas, m2; t – konstrukcijos skerspjūvio briaunos storis, m; s – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storis, m; R – užlenkimo kampo spindulys, m (pagal produkto standartą); b – konstrukcijos skerspjūvio plotis, m; h – konstrukcijos skerspjūvio aukštis, m;  – skaičius pi = 3,14;

(1) (2)
(pav.)

5 pav. Dvitėjo skerspjūvio konstrukcija (1); dvitėjo skerspjūvio konstrukcija, kurios viena skerspjūvio plokštuma apsaugota (2), čia: b – konstrukcijos skerspjūvio plotis; h – konstrukcijos skerspjūvio aukštis; R – užlenkimo kampo spindulys; t – konstrukcijos skerspjūvio briaunos storis; s – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storis

4.5. kampuočio skerspjūvio (6 pav.):
4.5.1. pirmu atveju masyvumo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

Ap / V = (b + h + (b – R1 – R2) + (h – R1 – R2) + (piR1 / 2) + (piR2 / 2)) / (t(b – R2) + t(h – R2) + (pi((R1)^2) / 8) + (pi((R2)^2) / 2),	(8)

čia: Ap – skerspjūvio perimetras, m; V – skerspjūvio plotas, m2; t – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storis, m;

4.5.2. antru atveju masyvumo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

 Ap / V = (h + (b – R1 – R2) + (h – R1 – R2) + (piR1 / 2) + (piR2 / 2)) / (t(b – R2) + t(h – R2) + (pi((R1)^2) / 8) + (pi((R2)^2) / 2),	(9)

čia: Ap – skerspjūvio perimetras, m; V – skerspjūvio plotas, m2; t – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storis, m; R1 ir R2 – užlenkimo kampo spinduliai, m (pagal produkto standartą); b – konstrukcijos skerspjūvio plotis, m; h – konstrukcijos skerspjūvio aukštis, m;  – skaičius pi = 3,14;

(1) (2)
(pav.)

6 pav. Kampuočio skerspjūvio konstrukcija (1); kampuočio skerspjūvio konstrukcija, kurios viena skerspjūvio plokštuma apsaugota (2), čia b – konstrukcijos skerspjūvio plotis; h – konstrukcijos skerspjūvio aukštis; R1 ir R2 – užlenkimo kampo spinduliai; t – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storis

4.6. lovio skerspjūvio (7 pav.):
4.6.1. masyvumo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

 Ap / V = (h + 2b + (h – 2R) + (2b – 2R – 2R1) + (piR / 2) + (piR1 / 2)) / (t1h + 2t2(b – R – R1) + (pi((R)^2) / 2) + (pi((R1)^2) / 2),	(10)

čia: Ap – skerspjūvio perimetras, m; V – skerspjūvio plotas, m2; t1 ir t2 – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storiai, m; R1 ir R2 – užlenkimo kampo spinduliai, m (pagal produkto standartą); b – konstrukcijos skerspjūvio plotis, m; h – konstrukcijos skerspjūvio aukštis, m;  – skaičius pi = 3,14.

(pav.)

7 pav. Lovio skerspjūvio konstrukcija, čia b – konstrukcijos skerspjūvio plotis; h – konstrukcijos skerspjūvio aukštis; R ir R1 – užlenkimo kampo spinduliai; t ir s – konstrukcijos skerspjūvio sienelės storiai

Pvz., lovio, pagaminto iš 11 klasės struktūrinio plieno, karštai tempto, atitinkančio standartus EN 10024, STN 42 5550, DIN 1025 ir TDP:STN 420135, duomenys yra:

Žymėjimas	Matmenys, mm					Skerspjūvio plotas
UNP
	b	h	t 1	t 2 =R	R 1	e	V, cm2
30	33	30	5,0	7,0	3,5	.	5,4
40 x 20	20	40	5,0	5,5	2,5	.	3,7
40	35	40	5,0	3,5	7,0	-	6,2
50	38	50	5,0	7,0	3,5	13,7	7,12
65	42	65	5,5	7,5	4,0	14,2	9,03
80	45	80	6,0	8,0	4,0	14,5	11,00
100	50	100	6,0	8,5	4,5	15,5	13,50
120	55	120	7,0	9,0	4,5	16	17,00
140	60	140	7,0	10,0	5,0	17,5	20,40
160	65	160	7,5	10,5	5,5	18,4	24,00
180	70	180	8,0	11,0	5,5	19,2	28,00
200	75	200	8,5	11,5	6,0	20,1	32,20
220	80	220	9,0	12,5	6,5	21,4	37,40
240	85	240	9,5	13,0	6,5	22,3	42,30
260	90	260	10,0	14,0	7,0	23,6	48,30
280	95	280	10,0	15,0	7,5	25,3	53,30
300	100	300	10,0	16,0	8,0	27	58,80
320	100	320	14,0	17,5	8,8	.	75,80
350	100	350	14,0	16,0	8,0	.	77,30
380	102	380	13,5	16,0	8,0	.	80,40
400	110	400	14	18,0	9,0	.	91,50

_________________
Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis
dangomis, atsparumo ugniai
patikrinimo tvarkos aprašo
2 priedas

KONSTRUKCIJŲ, PADENGTŲ PRIEŠGAISRINĖMIS DANGOMIS, ATSPARUMO UGNIAI PATIKRINIMO AKTAS

_________________________
(data, registracijos Nr.)

_________________________
(vietovė)

_
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar jam pavaldžios įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas)
_
(statinio pavadinimas, adresas)
_
(statinio paskirtis [3.7.])
_
(statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos pirmininkas)
_
(statytojas (užsakovas) ar statinio naudotojas)

Matavimai pradėti 201___ m. ____________________ ___ d. ___ val. ____ min.

Matavimai baigti 201___ m. ____________________ ___ d. ___ val. ____ min.

Aplinkos temperatūra: ____________

Matavimo prietaisai:
_
(matavimo priemonės pavadinimas, matavimo paklaida)
_
_

Konstrukcijos charakteristikos:
Konstrukcijos pavadinimas	Konstrukcijos matmenys ir masyvumo koeficientas		Žymuo brėžinyje	Atstumas nuo atskaitos taško	Pastabos

Bendro dangos storio matavimo rezultatai:
Eil. Nr.	Matavimų plokštumos
	A, m	B, m	C, m	D, m	E, m	F, m	G, m	H, m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vidurkis

Konstrukcijos charakteristikos:
Konstrukcijos pavadinimas	Konstrukcijos matmenys ir masyvumo koeficientas		Žymuo brėžinyje	Atstumas nuo atskaitos taško	Pastabos

Bendro dangos storio matavimo rezultatai:
Eil. Nr.	Matavimų plokštumos
	A, m	B, m	C, m	D, m	E, m	F, m	G, m	H, m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vidurkis

Konstrukcijos charakteristikos:
Konstrukcijos pavadinimas	Konstrukcijos matmenys ir masyvumo koeficientas		Žymuo brėžinyje	Atstumas nuo atskaitos taško	Pastabos

Bendro dangos storio matavimo rezultatai:
Eil. Nr.	Matavimų plokštumos
	A, m	B, m	C, m	D, m	E, m	F, m	G, m	H, m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vidurkis

Konstrukcijos charakteristikos:
Konstrukcijos pavadinimas	Konstrukcijos matmenys ir masyvumo koeficientas		Žymuo brėžinyje	Atstumas nuo atskaitos taško	Pastabos

Bendro dangos storio matavimo rezultatai:
Eil. Nr.	Matavimų plokštumos
	A, m	B, m	C, m	D, m	E, m	F, m	G, m	H, m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vidurkis

Pastabos:

Plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai atitikties patikrinimas:
Eil. Nr.	Matavimo vietos Nr.	1		2
1.	Konstrukcijos pavadinimas
2.	Projekte nurodyta atsparumo ugniai klasė
3.	Konstrukcijos tipas, matmenys, mm
4.	Apskaičiuotas masyvumo koeficientas, Ap/V, m-1
5.	Priešgaisrinės dangos pavadinimas
6.	Grunto pavadinimas, jo vidutinė storio vertė, µm
7.	Paviršinės dangos pavadinimas, jos vidutinė storio vertė, µm
8.	Grunto suderinamumo ir priešgaisrinės dangos atitiktis, / taip / ne
9.	Paviršinės dangos ir priešgaisrinės dangos atitiktis, / taip / ne
10.	Tarpinė patikrinimo išvada, tenkina / netenkina
11.	Bendras dangos storis, būtinas reikiamai konstrukcijos atsparumo ugniai klasei pagal atitikties sertifikatą Nr. ________, µm	Priešgaisrinė danga	Bendras	Priešgaisrinė danga	Bendras

12.	Konstrukcijos elemento plokštumoje išmatuota bendro dangos storio vidutinė vertė (nurodyti matavimo paklaidą, µm)	A – / B – / C – / D – / E – / F – / G – / H –		A – / B – / C – / D – / E – / F – / G – / H –
13.	Atitikties sąlyga, 12 ≥ 11 / atitinka / neatitinka

Galutinė patikrinimo išvada dėl pastato plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai:
Tenkina / Netenkina
(ko nereikia, išbraukti)

Dalyvavusių asmenų pastabos:
_
_
_
Akto priedai:
(nuotraukos, brėžiniai, dokumentų kopijos ir pan.)
_
_

Matavimus atliko:
(pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) patikrinimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)
_

Dalyvavę asmenys:
(vardas, pavardė)	(parašas)
_
(vardas, pavardė)	(parašas)
_
(vardas, pavardė)	(parašas)
_
(vardas, pavardė)	(parašas)

_________________