LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 2005 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 4-346 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS NAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS, KILMĖS GARANTIJŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2006 m. balandžio 6 d. Nr. 4-114
Vilnius

Pakeičiu Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, kilmės garantijų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-346 (Žin., 2005, Nr. 122-4375):
1. Išdėstau 16 punktą taip:
„16. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, kiekis yra visa elektros energija, pagaminta elektrinėse, naudojančiose tik atsinaujinančius energijos išteklius, taip pat dalis elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius mišriose elektrinėse, naudojančiose ir neatsinaujinančius energijos išteklius. Šiose elektrinėse energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, dalis nustatoma iš bendro pagaminto elektros energijos kiekio atimant elektros energijos kiekį, pagamintą naudojant neatsinaujinančius energijos išteklius, kuris nustatomas pagal sunaudoto neatsinaujinančio kuro balansą ir Taisyklių 1 priedo 1 lentelėje pateiktas sąlyginio kuro suvartojimo normas 1 kWh elektros energijos pagaminti. Jėgainių blokų tipams, nenurodytiems 1 lentelėje, taikomos šio priedo 2 lentelėje pateiktos sąlyginio kuro suvartojimo normos, išreikštos naftos ekvivalentais.
Elektros gamintojas turi teisę taikyti individualias sąlyginio kuro suvartojimo normas, apskaičiuotas pagal Taisyklių 2 priedo formules. Normos gali būti taikomos atskirai šiltajam ir šaltajam periodui. Šaltuoju periodu vadinamas laikotarpis, nustatytas Energijos išteklių rezervinio kuro atsargų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 4-363 (Žin., 2004, Nr. 148-5384), 4 punktu.
Sąlyginio kuro suvartojimo normos turi būti suderintos su Valstybine energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos. Normos derinamos ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.
Nustačius, kad elektrinės bloko faktinės sąlyginio kuro suvartojimo normos yra daugiau kaip 10 % mažesnės nei suderintos su Valstybine energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos, elektros energijos gamintojas turi suderinti naujas sąlyginio kuro suvartojimo normas, apskaičiuotas pagal Taisyklių 2 priede pateiktas formules.“
2. Papildau nauju 3.6 punktu (ankstesnįjį 3.6 punktą laikau 3.7 punktu):
„3.6. Sąlyginio kuro suvartojimo norma – jėgainę apibūdinantis energijos transformavimo dydis, kuris parodo, kiek jėgainėje reikia sudeginti neatsinaujinančių energijos išteklių, kad būtų galima pagaminti 1 kWh elektros energijos.“

ŪKIO MINISTRAS	KĘSTUTIS DAUKŠYS

Elektros energijos, pagamintos naudojant
atsinaujinančius energijos išteklius, kilmės
garantijų teikimo taisyklių
1 priedas

SĄLYGINIO KURO SUVARTOJIMO NORMOS

1 lentelė
Elektrinės bloko galia, MWel	Elektrinės bloko kuro suvartojimo normos (naftos ekvivalentai, g/kWhel)
	elektrinės bloko tipas
	vidaus degimo varikliai	dujų turbinos		garo turbinos, veikiančios kondensaciniame cikle
		paprasto ciklo	kombinuoto ciklo
10 ir mažiau	198,6	274,0	–	249,2
11–50	189,2	231,0	177,3
51–100	185,8	213,6	161,5
101–150	–	206,0	155,7
151–200	–	201,5	152,5
201–250	–	198,3	150,3
251–300	–	195,9	148,7

2 lentelė
Elektros ir šilumos gamybos apimties koeficientas MWhel/MWhšil (σ)	Kuro transformacijos į energiją koeficientas, proc. (η)
	60–65	65,1–70	70,1–75	75,1–80	80,1–85	85,1–90	90 ir daugiau
0,951–1	286,6	264,6	245,7	229,3	215,0	202,3	191,1
0,91–0,95	294,2	271,5	252,1	235,3	220,6	207,6	196,1
0,851–0,9	302,5	279,3	259,3	242,0	226,9	213,6	201,7
0,81–0,85	311,9	287,9	267,3	249,5	233,9	220,2	207,9
0,751–0,8	322,4	297,6	276,4	258,0	241,8	227,6	215,0
0,71–0,75	334,4	308,7	286,6	267,5	250,8	236,0	222,9
0,651–0,7	348,0	321,3	298,3	278,4	261,0	245,7	232,0
0,61–0,65	363,8	335,8	311,8	291,0	272,8	256,8	242,5
0,551–0,6	382,2	352,8	327,6	305,7	286,6	269,8	254,8
0,51–0,55	403,9	372,8	346,2	323,1	302,9	285,1	269,2
0,451–0,5	429,9	396,9	368,5	343,9	322,4	303,5	286,6
0,41–0,45	461,8	426,2	395,8	369,4	346,3	326,0	307,8
0,351–0,4	501,6	463,0	429,9	401,3	376,2	354,1	334,4
0,31–0,35	552,8	510,2	473,8	442,2	414,6	390,2	368,5
0,251–0,3	621,0	573,2	532,3	496,8	465,7	438,4	414,0
0,21–0,25	716,5	661,4	614,2	573,2	537,4	505,8	477,7
0,151–0,2	859,8	793,7	737,0	687,9	644,9	606,9	573,2
0,11–0,15	1098,7	1014,2	941,7	879,0	824,0	775,5	732,5
mažiau kaip 0,1	1576,4	1455,1	1351,2	1261,1	1182,3	1112,7	1050,9

______________
Elektros energijos, pagamintos naudojant
atsinaujinančius energijos išteklius, kilmės
garantijų teikimo taisyklių
2 priedas

ELEKTRINĖS BLOKO SĄLYGINIO KURO SUVARTOJIMO NORMOS APSKAIČIAVIMO FORMULĖS

Kai bloke gaminama elektros ir šilumos energija:

čia:
Cn. e. – sąlyginio kuro (naftos ekvivalentų) suvartojimo norma, reikalinga 1 kWh elektros ir (1/σ) kWh šilumos pagaminti;
σ – vidutinis nagrinėjamo laikotarpio elektrinės bloko elektros gamybos ir šilumos gamybos apimties santykis;
η – nagrinėjamo laikotarpio elektrinės bloko kuro transformacijos į energiją koeficientas, proc.
Kai bloke gaminama tik elektros energija:

čia:
ηel – nagrinėjamo laikotarpio elektrinės bloko kuro transformacijos į elektros energiją koeficientas, proc.
______________