LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. birželio 28 d. Nr. 4-253
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118) 6 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701) 11 punktu,
tvirtinu Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisykles (pridedama).

SUSISIEKIMO MINISTRAS
LAIKINAI EINANTIS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS	PETRAS ČĖSNA
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253

PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos projektuojant ir įrengiant naujas bei rekonstruojant esamas karšto vandens sistemas.
2. Pastato karšto vandens sistema laikoma vamzdynų ir įrenginių sistema:
2.1. per kurią šaltas geriamasis vanduo, pastate centralizuotai sušildytas iki nustatytos temperatūros, įskaitytinai nuo šalto vandens uždaromosios armatūros prieš karšto vandens ruošimo įrenginį tiekiamas iki karšto vandens naudojimo vietų;
2.2. per kurią grupiniame šilumos punkte paruoštas karštas vanduo pastate įskaitytinai nuo įvadinės atjungiamosios armatūros tiekiamas iki karšto vandens naudojimo vietų.
3. Šios Taisyklės netaikomos karšto vandens sistemoms, kuriomis vanduo tiekiamas technologinėms reikmėms pramonės įmonėse ar specialioms procedūroms gydymo įstaigose.
4. Vamzdynai, įrenginiai, uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra, kitos medžiagos, vandens ėmimo čiaupai pastato karšto vandens sistemoje turi atitikti Geriamajam vandeniui ruošti ir tiekti skirtų gaminių ir procesų saugos sveikatai įvertinimo tvarką (1 priedo 6 p.) ir šių Taisyklių reikalavimus.
5. Karštam vandeniui tiekti naudojami vamzdžiai, jų antikorozinė danga ir kita įranga turi atitikti higienos normos „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (1 priedo 1 p.) reikalavimus. Šiose Taisyklėse naudojami pagrindiniai žymenys pateikti Taisyklių 6 priede.
6. Karšto vandens tiekimo sistemos vamzdynai turi būti įrengiami ir vedami per patalpų sienas bei perdangas laikantis statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ reikalavimų (1 priedo 8 p.).
7. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr. 51-2254), Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme (Žin., 2001, Nr. 64-2327) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. KARŠTO VANDENS SISTEMŲ VANDENS KOKYBĖ IR TEMPERATŪRA

8. Karšto vandens, tiekiamo buitinėms ir higieninėms reikmėms tenkinti, kokybė turi atitikti higienos normos „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (1 priedo 1 p.) reikalavimus, keliamus šaltam geriamajam vandeniui.
9. Karšto vandens temperatūra karšto vandens naudojimo vietose turi būti ne žemesnė kaip 50 ºC ir ne aukštesnė kaip 60 ºC, išskyrus legioneliozės prevencijos atvejus, kaip nustatyta higienos normoje (1 priedo 1 p.).
10. Vaikų ikimokyklinėse įstaigose karšto vandens temperatūra praustuvų ir dušų vandens ėmimo čiaupuose turi būti ne aukštesnė kaip 37 ºC.
11. Maitinimo įstaigose ir kitose vietose, kuriose karšto vandens temperatūra reikalinga aukštesnė, nei nurodyta Taisyklių 9 punkte, turi būti įrengti vietiniai vandens šildytuvai.

III. PROJEKTINIŲ VANDENS DEBITŲ IR ŠILUMOS KIEKIŲ NUSTATYMAS KARŠTO VANDENS REIKMĖMS

12. Karšto vandens sistema turi būti pajėgi aprūpinti karštu vandeniu nustatytą skaičių naudotojų ir patiekti reikiamą karšto vandens kiekį į karšto vandens naudojimo vietas – atitinkamus sanitarinius prietaisus (toliau – prietaisai).
13. Sekundinį karšto vandens kiekį reikia nustatyti:
13.1. atskiro prietaiso pagal šių Taisyklių 2 priedą;
13.2. viso vamzdyno ar jo dalies, per kuriuos karštas vanduo tiekiamas keliems prietaisams, kuriais naudojasi tai pačiai grupei priklausantys naudotojai, – pagal šių Taisyklių 3 priedą;
13.3. viso vamzdyno ar jo dalies, per kurį karštas vanduo tiekiamas įvairiems prietaisams, kuriais naudojasi skirtingos naudotojų grupės, – pagal (1) formulę:

,	(1)

kur:
i – i-toji naudotojų grupė;
n – naudotojų grupių, kurioms karštas vanduo tiekiamas tais pačiais sistemos dalies vamzdynais, skaičius, vnt.;
N – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt.;
P – vienalaikio prietaisų veikimo tikimybė;
 – būdingojo prietaiso čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, nustatomas pagal šių Taisyklių 3 priedą kiekvienai naudotojų grupei atskirai. Būdingasis čiaupas yra čiaupas to prietaiso, kurio norminis debitas yra didžiausias.
13.4. Esant žiedinei karšto vandens tiekimo sistemai reikia nustatyti visos sistemos sekundinį debitą, kuris turi būti vienodas visuose žiedo ruožuose.

14. Didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje sistemos dalyje apskaičiuojamas pagal (2) formulę:

,	(2)

kur:
 – būdingojo prietaiso čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, l/s;
 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų vienalaikio veikimo tikimybės.
15. Koeficientas parenkamas pagal šių Taisyklių 4 priedo lenteles arba apskaičiuojamas pagal (3a) ir (3b) formules:

,	(3a)

.	(3b)

16. Vienalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama pagal (4) formulę:

,	(4)

kur:
 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui intensyviausio naudojimo valandą, l/h;
- gyventojų arba kitokių naudotojų, kuriems aprūpinti karštu vandeniu naudojama skaičiuojamoji sistemos dalis, skaičius, vnt.;
 – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt.
17. Karšto vandens sistemos vamzdynų dalies, naudojamos karštam vandeniui skirtingoms naudotojų grupėms, besinaudojančioms skirtingais prietaisais, tiekti vienalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama kaip atskirų karšto vandens naudotojų grupių vienalaikio veikimo tikimybių vidurkis pagal (5) formulę:

  (5)

18. Valandinis debitas (m3/h) paros intensyviausio naudojimo valandą apskaičiuojamas pagal (6) formulę:

,	(6)

kur:
 – valandinis prietaiso čiaupo debitas, l/h;
 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų panaudojimo tikimybės, nustatant valandinį prietaiso čiaupo debitą.
19. Koeficientas parenkamas pagal šių Taisyklių 4 priedo lenteles arba apskaičiuojamas pagal (3a) ir (3b) formules vietoje įrašant .
20. Apskaičiuojant koeficientą reikia žinoti panaudojimo tikimybę intensyviausio naudojimo valandą, kuri surandama iš (7) formulės:

,	(7)

kur:
 – butų, kuriuose yra po 3 karšto vandens naudojimo prietaisus (praustuvas, plautuvė ir vonia), skaičius, vnt.
21. Jeigu butuose yra kitoks prietaisų skaičius, nei nurodyta šių Taisyklių 20 punkte, tuomet dydis , esantis (7) formulėje, koreguojamas taip:
,	(8)

kur:
 – prietaisų skaičius, vnt.
22. Tais atvejais, kai skaičiuojama ne gyvenamojo namo karšto vandens sistema, panaudojimo tikimybė intensyviausio naudojimo valandą skaičiuojama pagal formulę:

,	(9)

kur:
 – prietaisų apkrovos vienetų skaičius, randamas pagal šių Taisyklių 5 priedo 1 lentelę.
23. Kai ilgalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama pagal (9) formulę, tuomet koeficientas apskaičiuojamas pagal (3a) ir (3b) formules, vietoje įrašius . Kai ≤11,5, taikoma (3a) formulė, kitais atvejais taikoma (3b) formulė.
24. Kai karšto vandens sistema naudojama karštam vandeniui skirtingoms naudotojų grupėms, besinaudojančioms skirtingais prietaisais, tiekti, valandinis prietaiso debitas apskaičiuojamas pagal (10) formulę:

,	(10)

kur:
i – i-toji naudotojų grupė;
n – naudotojų grupių, kurios naudojasi skirtingais prietaisais, skaičius, vnt.
25. Vidutinis valandinis debitas (m3/h) intensyviausio naudojimo laikotarpiu, esant vienos grupės naudotojams, apskaičiuojamas pagal (11) formulę:

,	(11)

kur:
 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per intensyviausio naudojimo laikotarpį (parą, pamainą), l;
 – intensyviausio naudojimo trukmė valandomis, h.
Jeigu naudotojai yra skirtingų grupių, tuomet vidutinis valandinis debitas (m3/h) intensyviausio naudojimo laikotarpiu apskaičiuojamas pagal (12) formulę:

  (12)

26. Šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, paros intensyviausio karšto vandens naudojimo valandą apskaičiuojamas pagal (13) formulę:

,	(13)

kur:
 – karšto vandens, pratekėjusio per šildytuvą, temperatūra, ºC;
 – šalto vandens temperatūra prieš įtekėjimą į šildytuvą, ºC;
 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemoje, kW.
27. Šilumos nuostolių srautą sudaro rankšluosčių džiovintuvais perduodama šiluma ir šilumos nuostoliai, patiriami šilumą perduodant per karšto vandens sistemos vamzdynus. Šilumos nuostolių srautas (kW) per vamzdynus apskaičiuojamas pagal Šilumos nuostolių skaičiavimo metodiką (1 priedo 2 p.).
28. Vidutinis šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, intensyviausio karšto vandens naudojimo laikotarpiu apskaičiuojamas pagal (14) formulę:

  (14)

IV. KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS

29. Karštas vanduo buitinėms ir higieninėms reikmėms tenkinti į įvairios paskirties pastatus tiekiamas paruoštas centralizuotai arba ruošiamas pastatuose įrengtais vietiniais šildytuvais.
30. Karštą vandenį leidžiama tiekti buitinėms ir higieninėms bei technologinėms reikmėms ta pačia sistema, jeigu technologinėms reikmėms naudojamo karšto vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens reikalavimus.
31. Draudžiama sujungti buitinėms ir higieninėms reikmėms skirto karšto vandens sistemos vamzdynus su geriamojo vandens reikalavimų neatitinkančio technologinio vandens sistemos vamzdynais.
32. Centralizuotai tiekiamą karštą vandenį reikia ruošti karšto vandens naudojimo zonos centre arba numatyti įrengti hidraulinio balansavimo priemones.
33. Karšto vandens sistemose privalomas cirkuliacinis kontūras, išskyrus atvejus, kai karšto vandens naudojimas laiko atžvilgiu yra reglamentuotas, o vandens temperatūra nebus žemesnė už nurodytą šių Taisyklių 9 punkte.
34. Gydymo ir vaikų priežiūros ikimokyklinių įstaigų vonių ir dušų patalpose turi būti įrengti rankšluosčių džiovintuvai su termostatais.
35. Rankšluosčių džiovintuvai jungiami lygiagrečiai prie karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinių stovų.
36. Gyvenamuosiuose namuose vonių ir dušų patalpose turi būti įrengti rankšluosčių džiovintuvai su termostatais ir prijungti lygiagrečiai prie karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinių stovų, išskyrus tuos atvejus, kai rankšluosčių džiovintuvai prijungti prie šildymo sistemos ir/ar prie elektros tinklo.
37. Vonioms ir kitoms patalpoms šildyti draudžiama naudoti karšto vandens sistemoje (išskyrus rankšluosčių džiovintuvuose) cirkuliuojantį vandenį.
38. Jeigu gyvenamuosiuose namuose per butą nutiesiami du karšto vandens tiekimo stovai ir tik prie vieno iš jų įrengiamas rankšluosčių džiovintuvas, juos reikia sujungti jungtimis ir įrengti vieną bendrą cirkuliacinį stovą, prie kurio jungiami rankšluosčių džiovintuvai. Stovų jungtis reikia įrengti pastogėje, jeigu tokia yra, kitu atveju – viršutinio aukšto palubėje.
39. Karšto vandens slėgis ties vandens ėmimo čiaupais turi būti ne didesnis kaip 0,45 MPa ir ne mažesnis, kaip nurodyta šių Taisyklių 2 priede.

V. KARŠTO VANDENS SISTEMOS VAMZDYNŲ CHARAKTERISTIKŲ SKAIČIAVIMAS

40. Karšto vandens sistemos tiekimo vamzdynų skersmenys parenkami taip, kad jais pratekėtų sekundinio karšto vandens debito ir cirkuliacinio debito, apskaičiuotų pagal (15) formulę, suma:

,	(15)

kur:
 – koeficientas, kuriuo įvertinama cirkuliacinio debito dalis.
41. Vandens šildytuvų ir pirmųjų karšto vandens sistemos ruožų iki pirmojo karšto vandens tiekimo stovo koeficientas randamas pagal šių Taisyklių 5 priedo 2 lentelę, kitų tiekimo vamzdyno ruožų šis koeficientas lygus nuliui.
42. Cirkuliacinis sekundinis debitas (l/s) karšto vandens sistemos cirkuliaciniuose vamzdynuose apskaičiuojamas pagal (16) formulę:

,	(16)

kur:
 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemos j-ajame tiekimo vamzdyno ruože, kW;
n – sistemos ruožų skaičius, vnt.;
 – karšto vandens temperatūrų ties vandens šildytuvu ir tolimiausiu karšto vandens vartojimo prietaisu skirtumas, ºC.
Įvertinant šilumos srautą, kurį turi perduoti rankšluosčių džiovintuvai, laikoma, kad =8,5 ºC.
43. Karšto vandens tiekimo stovas laikomas vienu ruožu, o jo šilumos nuostolių srautu laikoma šilumos nuostolių pačiame tiekimo stove ir rankšluosčių džiovintuvais perduoto šilumos srauto suma.
44. Slėgio nuostoliai vamzdynuose, kuriais tiekiamas karštas vanduo, apskaičiuojami pagal (17) formulę:

,	(17)

kur:
 – slėgio nuostoliai dėl trinties vamzdyje, kurio ilgis 1 m, Pa/m;
 – vamzdyno ilgis, m;
 – koeficientas, kuriuo įvertinamos vietinės kliūtys.
45. Vietinių kliūčių koeficiento reikšmės karšto vandens sistemose nustatomos:
45.1. skirstomosiose ir cirkuliacinėse magistralėse – 0,2;
45.2. vamzdynuose šilumos punktų ribose ir stovuose su rankšluosčių džiovintuvais – 0,5;
45.3. tiekiamuosiuose stovuose be rankšluosčių džiovintuvų ir cirkuliaciniuose stovuose – 0,1.
46. Vandens tekėjimo greitis vamzdynuose turi būti ne didesnis kaip 2,5 m/s.
47. Slėgio nuostoliai nuo šildytuvo iki tolimiausio prietaiso atskirose šakose turi skirtis ne daugiau kaip 10%.
48. Slėgio nuostoliai karšto vandens tiekimo ir cirkuliaciniame stovuose, esant projektiniam cirkuliaciniam debitui, turi būti ne didesni kaip 0,04 MPa, kai sistema prijungta prie šilumos tiekimo tinklų pagal nepriklausomą schemą.
49. Kai karštas vanduo imamas tiesiogiai iš šilumos tiekimo tinklų, slėgio nuostoliai karšto vandens sistemoje nustatomi atsižvelgiant į slėgį šilumos tiekimo tinklų grąžinimo vamzdyne. Slėgio nuostoliai cirkuliaciniame vamzdyne turi būti ne didesni kaip 0,02 MPa.

VI. KARŠTO VANDENS SISTEMOS ĮRENGIMAS

50. Karšto vandens sistema įrengiama šakotinė, jeigu leidžiama sustabdyti vandens tiekimą. Jeigu to daryti negalima, įrengiama žiedinė sistema arba atšakos iš dviejų karšto vandens šaltinių kiekvienam naudotojui.
51. Dušų patalpose, kai dušų galvučių daugiau kaip trys, paskirstymo vamzdis turi sudaryti žiedą.
52. Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose skirstomieji vamzdynai klojami rūsiuose, techniniuose aukštuose, palėpėse, viršutinių aukštų palubėse. Išimties tvarka, jeigu tokių galimybių nėra, vamzdynus galima kloti pogrindiniuose kanaluose ir numatyti galimybę juos atidengti.
53. Karšto vandens sistemos stovus ir atšakas nuo jų, jeigu jie yra plastmasiniai, reikia kloti slėptai, išskyrus tualetų ir vonių patalpas.
54. Karšto vandens sistemos vamzdynai gamybinėse patalpose klojami atvirai, jeigu nėra pavojaus juos pažeisti mechaniškai. Leidžiama juos kloti kanaluose kartu su kitais vamzdynais, išskyrus vamzdynus su degiosiomis ir nuodingomis medžiagomis.
55. Karšto vandens sistemos vamzdynus kloti kartu su nuotekų vamzdynais leidžiama tik pereinamuosiuose kanaluose. Karšto vandens sistemos vamzdynai tokiu atveju turi būti pakloti aukščiau už nuotekų vamzdynus.
56. Karšto vandens sistemos vamzdynų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,002.
57. Stovus reikia nutiesti šachtose, esant būtinybei, galima juos įrengti atvirai virtuvėse, dušų ir vonių patalpose.
58. Gyvenamuosiuose namuose stovai turi būti nutiesti laiptinėse įrengtose šachtose.
59. Kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės turi būti įrengti termostatiniai temperatūros reguliatoriai.
60. Viršutinėse karšto vandens sistemų vietose turi būti įrengtos priemonės orui išleisti. Orui išleisti negalima naudoti vandens ėmimo čiaupų. Žemiausiose sistemos vietose turi būti įrengti čiaupai vandeniui išleisti. Turi būti numatyta galimybė čiaupus užplombuoti.
61. Visi karšto vandens sistemos vamzdynai, išskyrus atšakas į prietaisus, turi būti izoliuoti laikantis reikalavimų, kurie keliami patalpose paklotiems šilumos tiekimo tinklams (1 priedo 7 p.).
62. Projektuojant karšto vandens sistemas būtina numatyti vamzdynų temperatūrinių kompensacijų galimybę.
63. Karšto vandens sistemoms reikia naudoti plastmasinius (polietileno, polipropileno, stiklo plastiko ir kitokios plastmasės) vamzdžius ir fasonines jų dalis. Leidžiama naudoti vamzdžius ir fasonines jų dalis, pagamintas iš vario, žalvario ar bronzos, plieno su vidine ir išorine antikorozine danga. Visi šie gaminiai turi atitikti higienos normos „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus (1 priedo 1 p.).
64. Karšto vandens sistemos vamzdynai turi išlaikyti:
64.1. bandomąjį slėgį, 1,5 karto viršijantį eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,68 MPa;
64.2. eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,45 MPa, kai vandens temperatūra 90 ºC;
64.3. eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,45 MPa per visą 25-ių metų eksploatacijos laikotarpį, esant vandens temperatūrai iki 75 ºC.
65. Karšto vandens sistemų, skirtų karštam vandeniui sanitarinėms ir buitinėms reikmėms tiekti, armatūra turi išlaikyti 0,6 MPa eksploatacinį slėgį.
66. Karšto vandens sistemų, skirtų vandeniui technologinėms reikmėms tiekti, armatūra turi išlaikyti slėgį, atitinkantį technologinius reikalavimus.
67. Armatūra turi būti tokia, kad ją atidarant ir uždarant vandens srautas būtų sklandžiai paleidžiamas arba sustabdomas.
68. Uždaromoji armatūra turi būti įrengta:
68.1. kiekviename įvade, kai karštas vanduo tiekiamas į pastatą iš kitur esančio šaltinio;
68.2. vamzdyne, nutiestame iš karšto vandens ruošimo šilumokaičio;
68.3. žiediniam tinklui dalyti į sekcijas, o sekciją turi sudaryti ne daugiau kaip pusė žiedo;
68.4. tiekimo ir cirkuliacinių stovų apačioje prie magistralės, jeigu pastatai ne mažesni kaip 3 aukštų;
68.5. atšakose, jeigu jomis tiekiamas vanduo ne mažiau kaip į 5 prietaisus;
68.6. atšakose į kiekvieną butą taip, kad tą atšaką būtų galima atjungti neįeinant į butą;
68.7. atšakose į dušų ar praustuvų grupes;
68.8. prieš specialios paskirties prietaisus, aparatus, agregatus, jeigu taip nustatyta jų naudojimo (įrengimo) instrukcijoje;
68.9. stovų viršuje, jeigu jie sujungti tarpusavyje.
69. Žiedo ruožuose armatūra turi būti tokia, kad vanduo galėtų tekėti į abi puses.
70. Kai stovai gyvenamuosiuose namuose ar kitokios paskirties pastatuose nutiesti per juose įrengtas parduotuves, kavines ir kitokias patalpas, į kurias patekti nakties metu negalima, uždaromąją armatūrą reikia įrengti tokioje vietoje, kad prie jos visada būtų galima prieiti.
71. Uždaromoji armatūra iki 50 mm skersmens įskaitytinai turi būti bronzinė, žalvarinė arba iš kitokio nerūdijančio metalo.
72. Prižiūrint uždaromąją armatūrą, įrengtą 1,6-3,0 metrų aukštyje, kai jos skersmuo ne didesnis kaip 150 mm, privaloma naudoti kilnojamuosius bokštelius arba pristatomąsias kopėčias.
73. Atbulinius vožtuvus reikia įrengti:
73.1. šalto vandens vamzdyne iki jo prijungimo prie vandens šildytuvo;
73.2. cirkuliaciniame vamzdyne iki jo prijungimo prie vandens šildytuvo;
73.3. vamzdynų atšakų pradžioje į atskiras vandens ėmimo prietaisų grupes: dušus, praustuvus ir kt.;
73.4. cirkuliaciniame vamzdyne iki jo prijungimo prie šilumos tiekimo tinklo grąžinimo vamzdyno, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai.
74. Sandarinti naudojamos medžiagos turi būti atsparios temperatūrai. Neleidžiama naudoti medžiagų, kurios gali pabloginti vandens kokybę.
75. Tais atvejais, kai karšto vandens slėgis sistemoje gali viršyti nurodytą šių Taisyklių 62 punkte, reikia įrengti slėgio reguliatorius.

VII. KARŠTO VANDENS APSKAITA

76. Sunaudoto karšto vandens kiekio apskaitai būtina įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus. Jie turi būti pripažinti tinkamais vandeniui, kurio temperatūra yra iki 90 ºC, matuoti ir registruoti Lietuvos Respublikos metrologijos tarnyboje.
77. Karšto vandens apskaitos prietaisai įrengiami:
77.1. įvairios paskirties pastatuose, išskyrus daugiabučius namus:
77.1.1. karšto vandens įvade į pastatą, jei karštas vanduo ruošiamas už pastato ribų;
77.1.2. šalto vandens atšakoje į šilumokaitį, jei karštas vanduo ruošiamas pastate;
77.1.3. vamzdynų atšakose į specifinės paskirties įstaigas (parduotuvės, kavinės, sveikatos ar higienos priežiūros įstaigos);
77.1.4. kitose pastato savininko nurodytose vietose;
77.2. daugiabučiuose namuose:
77.2.1. vamzdynų atšakose į kiekvieną butą taip, kad atlikti karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūrą ir nuskaityti rodmenis būtų galima neįeinant į butą;
77.2.2. vamzdynų atšakose į specifinės paskirties įstaigas (parduotuvės, kavinės, sveikatos ar higienos priežiūros įstaigos), kai tos įstaigos įrengtos daugiabučiuose namuose.
78. Karšto vandens apskaitos prietaisą reikia parinkti pagal didžiausio vartojimo laikotarpio vidutinį valandinį debitą, apskaičiuojamą pagal (11) arba (12) formules.
79. Parinktą karšto vandens apskaitos prietaisą reikia patikrinti pagal slėgio nuostolius. Jis laikomas tinkamai parinktu, jeigu, esant projektiniam sekundiniam vandens debitui, slėgio nuostoliai yra ne didesni kaip 0,05 MPa sparneliniame karšto vandens apskaitos prietaise ir ne didesni kaip 0,025 MPa turbininiame karšto vandens apskaitos prietaise.
80. Karšto vandens apskaitos prietaisai turi būti montuojami prižiūrėti ir rodmenims nuskaityti patogiose vietose. Patalpos, kuriose įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai, turi būti apšviestos natūralia arba elektros šviesa, oro temperatūra jose turi būti ne žemesnė kaip 5 ºC.
81. Karšto vandens apskaitos prietaisus reikia įrengti pagal Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių (1 priedo 4 p.) reikalavimus.

VIII. KARŠTO VANDENS TALPYKLOS

82. Karšto vandens talpyklos, skirtos vartojimo netolygumui išlyginti, tūris turi būti pakankamas projekte numatytam vandens kiekiui talpinti.
83. Talpyklos įrengimo tikslingumas, jos tipas, įrengimo vieta turi būti pagrįsta techniniais ir ekonominiais skaičiavimais ir nustatyta ekonomine nauda.
84. Kai šilumokaičio našumas yra nepakankamas reikiamam karšto vandens kiekiui intensyviausio naudojimo laikotarpiu paruošti, talpyklos tūris apskaičiuojamas pagal (18) formulę:

,	(18)

kur:
 – pataisos koeficientas, kurio reikšmė priklauso nuo karšto vandens tiekimo bei naudojimo netolygumo, yra apskaičiuojamas pagal šių Taisyklių 85 punkto reikalavimus;
 – intensyviausio naudojimo trukmė, h;
 – vidutinis šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, intensyviausio karšto vandens naudojimo metu apskaičiuojamas pagal (14) formulę;
 ir – atitinkamai karšto ir šalto vandens temperatūros, ºC.
85. Kai vanduo tiekiamas ir šildomas tolygiai ir be pertraukų, koeficientas apskaičiuojamas pagal (19) formulę:

,	(19)

kur:
 – koeficientas, įvertinantis valandinį karšto vandens vartojimo netolygumą;

  (20)

86. Patalpa, kurioje montuojamos akumuliacinės talpyklos, turi būti gerai vėdinama ir apšviesta. Jos mažiausias aukštis turi būti 2,2 m, o atstumai tarp talpyklų ir statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesni kaip 0,7 m.
87. Akumuliacinės talpyklos turi būti padengtos šilumos izoliacija pagal Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių (1 priedo 3 p.) reikalavimus.
88. Akumuliacinės talpyklos turi būti įrengtos pagal Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių (1 priedo 5 p.) reikalavimus.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

89. Medžiagos, iš kurių gaminami karšto vandens sistemų vamzdynai ir kiti tų sistemų elementai, turi išlikti chemiškai stabilios karšto vandens temperatūrai esant iki +90 °C įskaitytinai.
Karštam vandeniui ruošti naudojamų šilumokaičių pakopų skaičiaus parinkimo sąlygos ir leistini šildomo vandens bei šilumnešio slėgio nuostoliai juose pateikti Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse (1 priedo 9 p.).
______________

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo
taisyklių
1 priedas

NUORODOS

1. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606).
2. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262 (Žin., 2001, Nr. 74-2613).
3. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299).
4. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270).
5. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, tvirtinamos Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu.
6. Geriamajam vandeniui ruošti ir tiekti skirtų gaminių bei procesų saugos sveikatai įvertinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 685 (Žin., 2002, Nr. 9-325).
7. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.03:1999 „Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 365 (Žin., 1999, Nr. 98-2833).
8. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 704 (Žin., 2004, Nr. 23-720).
9. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-80 (Žin., 2005, Nr. 30-945).
10. Respublikinės statybos normos „Vandens vartojimo normos RSN 26-90“, išleistos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1991 m.
______________

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo
taisyklių
2 priedas

KARŠTO VANDENS DEBITAI SANITARINIUOSE PRIETAISUOSE

Eil. / Nr.	Prietaiso pavadinimas	Sekundinis / debitas, l/s	Valandinis debitas, l/h	Laisvasis slėgis prieš / čiaupą, / m	Jungiamojo vamzdžio minimalus skersmuo, mm
1.	Praustuvas su maišomuoju čiaupu	0,09	40	2	10
2.	Plautuvė, taip pat laboratorinė, su maišomuoju čiaupu	0,09	60	2	10
3.	Viešojo maitinimo įstaigų plautuvė su maišomuoju čiaupu	0,2	280	2	15
4.	Vonia su maišomuoju čiaupu, bendru praustuvui ir voniai	0,18	200	3	10
5.	Medicininė vonia su maišomuoju čiaupu, sąlyginio skersmens: / 20 mm / 25 mm / 32 mm	0,3 / 0,4 / 1	460 / 500 / 710	5 / 5 / 5	20 / 25 / 32
6.	Vonia kojoms su maišomuoju čiaupu	0,07	165	3	10
7.	Dušas su sekliąja dugnine ir maišomuoju čiaupu	0,09	60	3	10
8.	Dušas su giliąja dugnine ir maišomuoju čiaupu	0,09	80	3	10
9.	Grupinis dušas su maišomuoju čiaupu	0,14	230	3	10
10.	Higieninis dušas (bidė) su maišomuoju čiaupu	0,05	54	5	10
11.	Laistymo čiaupas	0,2	720	2	15

______________

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo
taisyklių
3 priedas

VANDENS SUNAUDOJIMO NORMOS
(1 priedo 10 p.)

Eil. / Nr.	Pastatas	Mato vnt.	Vandens sunaudojimo norma				Prietaiso debitas, / l/s (l/h)
			vidutinio naudojimo parą, l	intensyviausio naudojimo parą, l	intensyviausio naudojimo valandą, l

I. VIENBUČIAI IR DAUGIABUČIAI NAMAI
1.	Namas, kuriame įrengtas centralizuotas karšto vandens tiekimas, praustuvai, plautuvės ir dušai (be vonių)	1 / gyventojas	75	92	7,9	0,14 (60)
2.	Tas pat su trumposiomis voniomis	„	85	110	9,2	0,2 (200)
3.	Tas pat su 1,5-1,7 m ilgio voniomis	„	92	120	10	0,2 (200)
4.	Tas pat geresnės įrangos	„	100	125	10,9	0,2 (200)
II. BENDRABUČIAI
5.	Namas, kuriame įrengti bendri dušai	1 gyventojas	50	65	6,3	0,14 (60)
6.	Tas pat, kai dušai įrengti prie kiekvieno gyvenamojo kambario	„	60	75	8,2	0,14 (60)
7.	Tas pat, kai įrengtos bendros virtuvės ir dušų blokai aukštuose kiekvienoje pastato sekcijoje	„	80	100	8,5	0,14 (60)
III. VIEŠIEJI PASTATAI IR GYDYMO ĮSTAIGOS
8.	Viešbučiai, pensionatai ir moteliai, kuriuose įrengtos bendros vonių ir dušų patalpos	1 lova / (1 vieta)	70	70	8,2	0,2 (200)
9.	Viešbučiai ir pensionatai, kuriuose įrengti dušai kiekvienam kambariui	„	140	140	12	0,14 (80)
10.	Viešbučiai, kuriuose įrengtos vonios atskiruose numeriuose iki 25 procentų nuo bendro numerių skaičiaus	„	100	100	10,4	0,2 (180)
11.	Tas pat iki 75 procentų nuo bendro numerių skaičiaus	„	150	150	15	0,2 (190)
12.	Tas pat iki 100 procentų nuo bendro numerių skaičiaus	„	180	180	16	0,2 (200)
13.	Ligoninės, kuriose įrengtos bendros vonios ir dušai	1 lova	75	75	5,4	0,14 (60)
14.	Tas pat, kai įrengti palatų sanitariniai mazgai	„	90	90	7,7	0,2 (200)
15.	Ligoninių infekciniai skyriai	„	110	110	9,5	0,14 (120)
16.	Sanatorijos ir poilsio namai su voniomis prie kiekvieno gyvenamojo kambario	„	120	120	4,9	0,2 (200)
17.	Sanatorijos ir poilsio namai, kuriuose įrengti dušai prie kiekvieno gyvenamojo kambario	„	75	75	8,2	0,14 (60)
18.	Poliklinikos ir ambulatorijos	1 pacientas per pamainą	5,2	6	1,2	0,14 (60)
19.	Vaistinės: / prekybinės ir pagalbinės patalpos	1 darbuotojas	5	7	2	0,1 (40)
	laboratorija vaistams ruošti	„	55	75	8,2	0,2 (200)
20.	Lopšeliai-darželiai, kai vaikai būna tik dienos metu ir kai maistas gaminamas iš pusfabrikačių	1 vaikas	11,5	16	4,5	0,1(60)
21.	Tas pat, kai maistas gaminamas vietoje, o skalbyklose yra skalbimo mašinos	„	25	35	8	0,14 (60)
22.	Lopšeliai-darželiai, kai vaikai būna ištisą parą ir kai maistas gaminamas iš pusfabrikačių	„	21,4	30	4,5	0,1 (60)
23.	Tas pat, kai maistas gaminamas vietoje, o skalbyklose yra automatinės skalbimo mašinos	„	28,5	40	8	0,14 (60)
24.	Vaikų poilsio stovyklos (taip pat veikiančios ištisus metus), kai maistas gaminamas vietoje, o skalbyklose yra automatinės skalbimo mašinos	1 vieta	40	40	8	0,14 (60)
25.	Tas pat, kai skalbiama specializuotose skalbyklose	„	30	30	4,5	0,1 (60)
26.	Administraciniai pastatai	1 darbuotojas	5	7	2	0,1 (60)
IV. MOKYMO IR MOKSLO ĮSTAIGOS
27.	Aukštosios ir aukštesniosios mokyklos, kuriose įrengtos sporto salės ir bufetai	1 studentas ar 1 dėstytojas	6	8	1,2	0,1 (60)
28.	Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų laboratorijos	1 prietaiso pamaina	112	130	21,6	0,2 (200)
29.	Vidurinės mokyklos, kuriose įrengtos sporto salės ir dušai prie jų bei valgyklos, kuriose maistas gaminamas iš pusfabrikačių	1 moksleivis ar 1 mokytojas	3	3,5	1	0,1 (60)
30.	Tas pat, kai dirbama pailgintą darbo dieną	„	3,4	4	1	0,1 (60)
31.	Profesinės mokyklos, kuriose įrengtos sporto salės ir dušai prie jų bei valgyklos	„	8	9	1,4	0,1 (60)
32.	Mokyklos-internatai, kuriuose įrengtos mokymo patalpos bei sporto salės ir dušai prie jų	„	2,7	3,2	1	0,1 (60)
33.	Tas pat, kai įrengti miegamieji	1 vieta	30	30	6	0,1 (60)
34.	Moksliniai institutai ir laboratorijos: / chemijos	1 darbuotojas	60	80	8	0,2 (200)
	biologijos	„	55	75	8,2	0,2 (200)
	fizikos	„	15	20	1,7	0,2 (200)
	humanitarinių mokslų	„	5	7	1,7	0,1 (60)
V. VIEŠOJO NAUDOJIMOSI ĮSTAIGOS
35.	Viešojo maitinimo įstaigos, kai maistas ruošiamas naudoti vietoje	1 sutartinis patiekalas	4	4	4	0,2 (200)
36.	Tas pat, kai maistas ruošiamas išsinešti į namus	„	3	3	3	0,2 (200)
37.	Tas pat, kai gaminami pusfabrikačiai: / mėsos	1 t.	—	3100	—	0,2 (200)
	žuvies	„	—	700	—	0,2 (200)
	daržovių	„	—	800	—	0.2 (200)
	kulinariniai	„	—	1200	—	0,2 (200)
38.	Maisto parduotuvės	1 darbuotojas pamainoje arba 20 m2 prekybinės salės ploto	65	65	9,6	0,2 (200)
39.	Pramoninių prekių parduotuvės	1 darbuotojas pamainoje	5	7	2	0,1 (60)
40.	Kirpyklos	1 darbo vieta pamainoje	33	35	4,7	0,1 (40)
41.	Kinoteatrai	1 vieta	1,5	1,5	0,2	0,1 (50)
42.	Klubai	„	2,6	3	0,4	0,1 (50)
43.	Teatrai: / žiūrovams	„	5	5	0,3	0,1 (40)
	artistams	1 аrtistas	25	25	2,2	0,1 (50)
44.	Stadionai ir sporto salės: / žiūrovams	1 vieta	1	1	0,1	0,1 (40)
	sportininkams	1 sportininkas	60	60	5	0,14 (50)
45.	Plaukimo baseinai: / žiūrovams	1 vieta	1	1	0,1	0,1 (40)
	sportininkams (įskaitant naudojimąsi dušu)	1 sportininkas	60	60	5	0,14 (50)
46.	Pirtys praustis ir apsiplauti duše	1 lankytojas	—	120	120	0,4 (120)
47.	Tas pat, kai atliekamos procedūros sveikatingumui gerinti	„	—	190	190	0,4 (190)
48.	Tas pat, kai atliekamos procedūros sveikatingumui gerinti, kai galima apsiplauti vonioje	„	—	360	360	0,2 (360)
VI. ĮMONĖS
49.	Mechanizuotos skalbyklos	1 kg sausų skalbinių	25	25	25	Pagal prietaisų techninius pasus
50.	Buitinės patalpos su dušais	1 dušas pamainoje	—	270	270	0,14 (270)
51.	Karštieji cechai (šilumos išsiskiria per 84 kJ/(м3·h))	1 darbuotojas pamainoje	—	24	8,4	0,1 (40)
52.	Kiti cechai	„	—	11	4,4	0,1 (40)

______________

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo
taisyklių
4 priedas

KOEFICIENTŲ IR REIKŠMĖS PAGAL PRIETAISŲ SKAIČIŲ BEI JŲ VIENALAIKIO VEIKIMO IR PANAUDOJIMO TIKIMYBĘ

1 lentelė. Koeficientų reikšmės, kai >0,1 ir £ 200

N	P (Phr)
	0,1	0,125	0,16	0,2	0,25	0,316	0,4	0,5	0,63	0,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4	0,58	0,62	0,65	0,69	0,72	0,76	0,78	0,80	0,80	0,80
6	0,72	0,78	0,83	0,90	0,97	1,04	1,11	1,16	1,20	1,20
8	0,84	0,91	0,99	1,08	1,18	1,29	1,39	1,50	1,58	1,59
10	0,95	1,04	1,14	1,25	1,38	1,52	1,66	1,81	1,94	1,97
12	1,05	1,15	1,28	1,41	1,57	1,74	1,92	2,11	2,29	2,36
14	1,14	1,27	1,41	1,57	1,75	1,95	2,17	2,40	2,63	2,75
16	1,25	1,37	1,53	1,71	1,92	2,15	2,41	2,69	2,96	3,14
18	1,32	1,47	1,65	1,85	2,09	2,35	2,55	2,97	3,24	3,53
20	1,41	1,57	1,77	1,99	2,25	2,55	2,88	3,24	3,60	3,92
22	1,49	1,67	1,88	2,13	2,41	2,74	3,11	3,51	3,94	4,33
24	1,57	1,77	2,00	2,26	2,57	2,93	3,33	3,78	4,27	4,70
26	1,64	1,86	2,11	2,39	2,73	3,11	3,55	4,04	4,60	5,11
28	1,72	1,95	2,21	2,52	2,88	3,30	3,77	4,3	4,94	5,51
30	1,80	2,04	2,32	2,65	3,03	3,48	3,99	4,56	5,27	5,89
32	1,87	2,13	2,43	2,77	3,18	3,66	4,20	4,82	5,60	6,24
34	1,94	2,21	2,53	2,90	3,33	3,84	4,42	5,08	5,92	6,65
36	2,02	2,30	2,63	3,02	3,48	4,02	4,63	5,33	6,23	7,02
38	2,09	2,38	2,73	3,14	3,62	4,20	4,84	5,58	6,60	7,43
40	2,16	2,47	2,83	3,26	3,77	4,38	5,05	5,83	6,91	7,84
45	2,33	2,67	3,08	3,53	4,12	4,78	5,55	6,45	7,72	8,80
50	2,50	2,88	3,32	3,80	4,47	5,18	6,05	7,07	8,52	9,90
55	2,66	3,07	3,56	4,07	4,82	5,58	6,55	7,69	9,40	10,80
60	2,83	3,27	3,79	4,34	5,16	5,98	7,05	8,31	10,20	11,80
65	2,99	3,46	4,02	4,61	5,50	6,38	7,55	8,93	11,00	12,70
70	3,14	3,65	4,25	4,88	5,83	6,78	8,05	9,55	11,70	13,70
75	3,30	3,84	4,48	5,15	6,16	7,18	8,55	10,17	12,50	14,70
80	3,45	4,02	4,70	5,42	6,49	7,58	9,06	10,79	13,40	15,70
85	3,60	4,20	4,92	5,69	6,82	7,98	9,57	11,41	14,20	16,80
90	3,75	4,38	5,14	5,96	7,15	8,38	10,08	12,04	14,90	17,70
95	3,90	4,56	5,36	6,23	7,48	8,78	10,59	12,67	15,60	18,60
100	4,05	4,74	5,58	6,50	7,81	9,18	11,10	13,30	16,50	19,60
105	4,20	4,92	5,80	6,77	8,14	9,58	11,61	13,93	17,20	20,60
110	4,35	5,10	6,02	7,04	8,47	9,99	12,12	14,56	18,00	21,60
115	4,50	5,28	6,24	7,31	8,80	10,40	12,63	15,19	18,80	22,60
120	4,65	5,46	6,46	7,58	9,13	10,81	13,14	15,87	19,50	23,60
125	4,80	5,64	6,68	7,85	9,46	11,22	13,65	16,45	20,20	24,60
130	4,95	5,82	6,90	8,12	9,79	11,63	14,16	17,08	21,00	25,50
135	5,10	6,00	7,12	8,39	10,12	12,04	14,67	17,71	21,90	26,50
140	5,25	6,18	7,34	8,66	10,45	12,45	15,18	18,34	22,70	27,50
145	5,39	6,36	7,56	8,93	10,77	12,86	15,69	18,97	23,40	28,40
150	5,53	6,54	7,78	9,20	11,09	13,27	16,20	19,60	24,20	29,40
155	5,67	6,72	8,00	9,47	11,41	13,68	16,71	20,23	25,00	30,40
160	5,81	6,90	8,22	9,74	11,73	14,09	17,22	20,86	25,60	31,30
165	5,95	7,07	8,44	10,01	12,05	14,50	17,73	21,49	26,40	32,50
170	6,09	7,23	8,66	10,28	12,37	14,91	18,24	22,12	27,10	33,60
175	6,23	7,39	8,88	10,55	12,69	15,32	18,75	22,75	27,90	34,70
180	6,37	7,55	9,10	10,82	13,01	15,73	19,26	23,38	28,50	35,40
185	6,50	7,71	9,32	11,09	13,33	16,14	19,77	24,01	29,40	36,60
190	6,63	7,87	9,54	11,36	13,65	16,55	20,28	24,64	30,10	37,60
195	6,76	8,03	9,75	11,63	13,97	16,96	20,79	25,27	30,90	38,30
200	6,89	8,19	9,96	11,90	14,30	17,40	21,30	25,90	31,80	39,50

2 lentelė. Koeficientų reikšmės, kai £ 0,1 ir bet koks
arba >0,1 ir > 200

NP arba / NPh	a arba / ah	NP arba / NPh	a arba / ah	NP arba / NPh	a arba / ah	NP arba / NPh	a arba / ah	NP arba / NPh	a arba / ah
Iki 0,015	0,200	0,046	0,266	0,115	0,361	0,35	0,573	0,84	0,883
0,015	0,202	0,047	0,268	0,120	0,367	0,36	0,580	0,86	0,894
0,016	0,205	0,048	0,270	0,125	0,373	0,37	0,588	0,88	0,905
0,017	0,207	0,049	0,271	0,130	0,378	0,38	0,595	0,90	0,916
0,018	0,210	0,050	0,273	0,135	0,384	0,39	0,602	0,92	0,927
0,019	0,212	0,052	0,276	0,140	0,389	0,40	0,610	0,94	0,937
0,020	0,215	0,054	0,280	0,145	0,394	0,41	0,617	0,96	0,948
0,021	0,217	0,056	0,283	0,150	0,399	0,42	0,624	0,98	0,959
0,022	0,219	0,058	0,286	0,155	0,405	0,43	0,631	1,00	0,969
0,023	0,222	0,060	0,289	0,160	0,410	0,44	0,638	1,05	0,995
0,024	0,224	0,062	0,292	0,165	0,415	0,45	0,645	1,10	1,021
0,025	0,226	0,064	0,295	0,170	0,420	0,46	0,652	1,15	1,046
0,026	0,228	0,065	0,298	0,175	0,425	0,47	0,658	1,20	1,071
0,027	0,230	0,068	0,301	0,180	0,430	0,48	0,665	1,25	1,096
0,028	0,233	0,070	0,304	0,185	0,435	0,49	0,672	1,30	1,120
0,029	0,235	0,072	0,307	0,190	0,439	0,50	0,678	1,35	1,144
0,030	0,237	0,074	0,309	0,195	0,444	0,52	0,692	1,40	1,168
0,031	0,239	0,076	0,312	0,20	0,449	0,54	0,704	1,45	1,191
0,032	0,241	0,078	0,315	0,21	0,458	0,56	0,717	1,50	1,215
0,033	0,243	0,080	0,318	0,22	0,467	0,58	0,730	1,55	1,238
0,034	0,245	0,082	0,320	0,23	0,476	0,60	0,742	1,60	1,261
0,035	0,247	0,084	0,323	0,24	0,485	0,62	0,755	1,65	1,283
0,036	0,249	0,086	0,326	0,25	0,493	0,64	0,767	1,70	1,306
0,037	0,250	0,088	0,328	0,26	0,502	0,66	0,779	1,75	1,328
0,038	0,252	0,090	0,331	0,27	0,510	0,68	0,791	1,80	1,350
0,039	0,254	0,092	0,333	0,28	0,518	0,70	0,803	1,85	1,372
0,040	0,256	0,094	0,336	0,29	0,526	0,72	0,815	1,90	1,394
0,041	0,258	0,096	0,338	0,30	0,534	0,74	0,826	1,95	1,416
0,042	0,259	0,098	0,341	0,31	0,542	0,76	0,838	2,00	1,437
0,043	0,261	0,100	0,343	0,32	0,550	0,78	0,849	2,1	1,479
0,044	0,263	0,105	0,349	0,33	0,558	0,80	0,860	2,2	1,521
0,045	0,265	0,110	0,355	0,34	0,565	0,82	0,872	2,3	1,563

NP arba / NPh	a arba / ah	NP arba / NPh	a arba / ah	NP arba / NPh	a arba / ah	NP arba / NPh	a arba / ah	NP arba / NPh	a arba / ah
2,4	1,604	7,3	3,307	14,4	5,382	22,0	7,417	46,5	13,49
2,5	1,644	7,4	3,338	14,6	5,437	22,5	7,547	47,0	13,61
2,6	1,684	7,5	3,369	14,8	5,492	23,0	7,677	47,5	13,73
2,7	1,724	7,6	3,400	15,0	5,547	23,5	7,806	48,0	13,85
2,8	1,763	7,7	3,431	15,2	5,602	24,0	7,935	48,5	13,97
2,9	1,802	7,8	3,462	15,4	5,657	24,5	8,064	49,0	14,09
3,0	1,840	7,9	3,493	15,6	5,712	25,0	8,192	49,5	14,20
3,1	1,879	8,0	3,524	15,8	5,767	25,5	8,320	50	14,32
3,2	1,917	8,1	3,555	16,0	5,821	26,0	8,447	51	14,56
3,3	1,954	8,2	3,585	16,2	5,876	26,5	8,575	52	14,80
3,4	1,991	8,3	3,616	16,4	5,930	27,0	8,701	53	15,04
3,5	2,029	8,4	3,646	16,6	5,984	27,5	8,828	54	15,27
3,6	2,065	8,5	3,677	16,8	6,039	28,0	8,955	55	15,51
3,7	2,102	8,6	3,707	17,0	6,093	28,5	9,081	56	15,74
3,8	2,138	8,7	3,738	17,2	6,147	29,0	9,207	57	15,98
3,9	2,174	8,8	3,768	17,4	6,201	29,5	9,332	58	16,22
4,0	2,210	8,9	3,798	17,6	6,254	30,0	9,457	59	16,45
4,1	2,246	9,0	3,828	14,4	5,382	30,5	9,583	60	16,69
4,2	2,281	9,1	3,858	14,6	5,437	31,0	9,707	61	16,92
4,3	2,317	9,2	3,888	14,8	5,492	31,5	9,832	62	17,15
4,4	2,352	9,3	3,918	15,0	5,547	32,0	9,957	63	17,39
4,5	2,386	9,4	3,948	15,2	5,602	32,5	10,08	64	17,62
4,6	2,421	9,5	3,978	15,4	5,657	33,0	10,20	65	17,85
4,7	2,456	9,6	4,008	15,6	5,712	33,5	10,33	66	18,09
4,8	2,490	9,7	4,037	15,8	5,767	34,0	10,45	67	18,32
4,9	2,524	9,8	4,067	16,0	5,821	34,5	10,58	68	18,55
5,0	2,558	9,9	4,097	16,2	5,876	35,0	10,70	69	18,79
5,1	2,592	10,0	4,126	16,4	5,930	35,5	10,82	70	19,02
5,2	2,626	10,2	4,185	16,6	5,984	36,0	10,94	71	19,25
5,3	2,660	10,4	4,244	16,8	6,039	36,5	11,07	72	19,48
5,4	2,693	10,6	4,302	17,0	6,093	37,0	11,19	73	19,71
5,5	2,726	10,8	4,361	17,2	6,147	37,5	11,31	74	19,94
5,6	2,760	11,0	4,419	17,4	6,201	38,0	11,43	75	20,18
5,7	2,793	11,2	4,477	17,6	6,254	38,5	11,56	76	20,41
5,8	2,826	11,4	4,534	17,8	6,308	39,0	11,68	77	20,64
5,9	2,858	11,6	4,592	18,0	6,362	39,5	11,80	78	20,87
6,0	2,891	11,8	4,649	18,2	6,415	40,0	11,92	79	21,10
6,1	2,924	12,0	4,707	18,4	6,469	40,5	12,04	80	21,33
6,2	2,956	12,2	4,764	18,6	6,522	41,0	12,16	81	21,56
6,3	2,989	12,4	4,820	18,8	6,575	41,5	12,28	82	21,69
6,4	3,021	12,6	4,877	19,0	6,629	42,0	12,41	83	22,02
6,5	3,053	12,8	4,934	19,2	6,682	42,5	12,53	84	22,25
6,6	3,085	13,0	4,990	19,4	6,734	43,0	12,65	85	22,48
6,7	3,117	13,2	5,047	19,6	6,788	43,5	12,77	86	22,71
6,8	3,149	13,4	5,103	19,8	6,840	44,0	12,89	87	22,94
6,9	3,181	13,6	5,159	20,0	6,893	44,5	13,01	88	23,17
7,0	3,212	13,8	5,215	20,5	7,025	45,0	13,13	89	23,39
7,1	3,244	14,0	5,270	21,0	7,156	45,5	13,25	90	23,62
7,2	3,275	14,2	5,326	21,5	7,287	46,0	13,37	91	23,85

NP arba / NPh	a arba / ah	NP arba / NPh	a arba / ah		NP arba / NPh	a arba / ah	NP arba / NPh	a arba / ah	NP arba / NPh	a arba / ah
92	24,08	166	40,80		320	74,63	525	118,65	730	162,11
93	24,31	168	41,25		325	75,72	530	119,71	735	163,17
94	24,54	170	41,70		330	76,80	535	120,78	740	164,22
95	24,77	172	42,15		335	77,88	540	121,84	745	165,28
96	24,99	174	42,60		340	78,96	545	122,91	750	166,33
97	25,22	176	43,05		345	80,04	550	123,97	755	167,39
98	25,45	178	43,50		350	81,12	555	125,04	760	168,44 / 169,50
99	25,68	180	43,95		355	82,20	560	126,10	765
100	25,91	182	44,40		360	83,28	565	127,16	770	170,55
102	26,36	184	44,84		365	84,36	570	128,22	775	171,60
104	26,82	186	45,29		370	85,44	575	129,29	780	172,66
106	27,27	188	45,74		375	86,52	580	130,35	785	173,71
108	27,72	190	46,19		380	87,60	585	131,41	790	174,76
110	28,18	192	46,64		385	88,67	590	132,47	795	175,82
112	28,63	194	47,09	390		89,75	595	133,54	800	176,87
114	29,09	196	47,54	395		90,82	600	134,60	810	178,98
116	29,54	198	47,99	400		91,90	605	135,66	820	181,08
118	29,89	200	48,43	405		92,97	610	136,72	830	183,19
120	30,44	205	49,49	410		94,05	615	137,78	840	185,29
122	30,90	210	50,59	405		95,12	620	138,84	850	187,39
124	31,35	215	51,70	410		96,20	625	139,90	860	189,49
126	31,80	220	52,80	415		97,27	630	140,96	870	191,60
128	32,25	225	53,90	420		98,34	635	142,02	880	193,70
130	32,70	230	55,00	425		99,41	640	143,08	890	195,70
132	33,15	235	56,10	430		100,49	645	144,14	900	197,90
134	33,60	240	57,19	435		101,56	650	145,20	910	200,00
136	34,06	245	58,29	440		102,63	655	146,25	920	202,10
138	34,51	250	59,38	445		103,70	660	147,31	930	204,20
140	34,96	255	60,48	450		104,77	665	148,37	940	206,30
142	35,41	260	61,57	455		105,84	670	149,43	950	208,39
144	35,86	265	62,66	460		106,91	675	150,49	960	210,49
146	36,31	270	63,75	475		107,98	680	151,55	970	212,59
148	36,76	275	64,85	480		109,05	685	152,6	980	214,68
150	37,21	280	65,94	485		110,11	690	153,66	990	216,78
152	37,66	285	67,03	490		111,18	695	154,72	1000	218,87
154	38,11	290	68,12	495		112,25	700	155,77	1250	271,14
156	38,56	295	69,20	500		113,32	705	156,83	1600	343,90
158	39,01	300	70,29	505		114,38	710	157,89	2000	426,80
160	39,46	305	71,38	510		115,45	715	158,94
162	39,91	310	72,46	515		116,52	720	160,00
164	40,35	315	73,55	520		117,58	725	161,06

______________

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo
taisyklių
5 priedas

RODIKLIAI KARŠTO IR CIRKULIACINIO VANDENS DEBITAMS NUSTATYTI

1 lentelė. Prietaisų apkrovos vienetų skaičius

Eil. Nr.	Prietaiso pavadinimas	Apkrovos vienetų skaičius
1.	Praustuvas	1,5
2.	Praustuvas viešam naudojimui (mokykloje, įstaigoje)	3
3.	Plautuvė su 15 mm skersmens čiaupu	3
4.	Plautuvė su 20 mm skersmens čiaupu	4
5.	Plautuvė su 25 mm skersmens čiaupu	5
6.	Individuali vonia	10
7.	Vonia viešam naudojimui	22
8.	Dušas	3

2 lentelė. Koeficiento reikšmės cirkuliacinio debito daliai įvertinti

1,2	0,57	1,7	0,36
1,3	0,48	1,8	0,33
1,4	0,43	1,9	0,25
1,5	0,40	2,0	0,12
1,6	0,38	2,1 ir daugiau	0,00

______________

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo
taisyklių
6 priedas

PAGRINDINIŲ DYDŽIŲ ŽYMENYS

 – būdingojo čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, l/s;
 – būdingojo čiaupo valandinis karšto vandens debitas, l/h;
 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui intensyviausio naudojimo valandą, l/h;
 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per intensyviausio naudojimo laikotarpį (parą, pamainą), l;
 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per vidutinio naudojimo parą, l/p.;
 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per didžiausio naudojimo parą, l/p.;
 – didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, l/s;
 – didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, įskaičiuojant būtinąją cirkuliacinio debito dalį, l/s;
 – cirkuliacinis sekundinis debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, l/s;
 – valandinis debitas karšto vandens sistemoje ar jos dalyje intensyviausio naudojimo valandą, m3/h;
 – vidutinis valandinis debitas karšto vandens sistemoje ar jos dalyje intensyviausio naudojimo laikotarpiu, m3/h;
 – šilumos srautas karštam vandeniui ruošti intensyviausio karšto vandens naudojimo valandą, kW;
 – vidutinis šilumos srautas karštam vandeniui ruošti intensyviausio karšto vandens naudojimo laikotarpiu, kW;
 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemoje (arba jos dalyje), kW;
 – prietaisų apkrovos vienetų skaičius, vnt.;
 – butų, kuriuose yra po 3 karšto vandens vartojimo prietaisus (praustuvas, plautuvė ir vonia), skaičius, vnt.;
 – karšto vandens slėgio nuostoliai vamzdynuose, Pa.;
 – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt.;
 – vienalaikio prietaisų veikimo tikimybė;
 – prietaisų panaudojimo tikimybė intensyviausio naudojimo valandą;
 – intensyviausio naudojimo laiko (paros, pamainos) trukmė valandomis, h;
- naudotojų (gyventojų), kuriuos numatoma aprūpinti karštu vandeniu iš skaičiuojamosios sistemos dalies, skaičius, vnt.;
 – karšto vandens talpyklos tūris, m3;
 – karšto vandens, pratekėjusio per šildytuvą, temperatūra, ºC;
 – šalto vandens temperatūra prieš įtekėjimą į šildytuvą, ºC;
i – i-toji naudotojų grupė;
n – naudotojų grupių, kurioms karštas vanduo tiekiamas tais pačiais sistemos dalies vamzdynais, skaičius, vnt.;
 – slėgio nuostoliai dėl trinties vamzdyje, kurio ilgis 1 m, Pa.;
 – vamzdyno ilgis, m;
 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų vienalaikio veikimo tikimybės;
 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų panaudojimo tikimybės;
 – koeficientas, kuriuo įvertinama būtinoji cirkuliacinio debito dalis;
 – koeficientas, kuriuo įvertinamos vietinės kliūtys;
 – pataisos koeficientas, priklausąs nuo karšto vandens tiekimo bei naudojimo netolygumo;
 – koeficientas karšto vandens naudojimo netolygumui įvertinti.
______________