LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA

Į S A K Y M A S
DĖL STATYBOS NORMŲ IR TAISYKLIŲ 2.04.08-87 PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ

1994 m. sausio 20 d. Nr. 10
Vilnius

Vykdydamas Projektavimo ir statybos normatyvų ruošimo programą,
ĮSAKAU:
1. Patvirtinti suderintus su Energetikos ministerija ir Technikos priežiūros tarnyba prie Pramonės ir prekybos ministerijos Statybos normų ir taisyklių 2.04.08-87 „Dujų tiekimas“ pakeitimus ir papildymus (pridedama).
2. SN ir T 2.04.08-87 pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo 1994 m. balandžio 30 dienos.

STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRAS	ALGIRDAS VAPŠYS

Statybos ir urbanistikos ministerijos
1994 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 10
priedas

STATYBOS NORMŲ IR TAISYKLIŲ 2.04.08-87 „DUJŲ TIEKIMAS“ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

4.83 punkte nurodytos 8 lentelės tekstas keičiamas taip:

Dujų slėgis MPa (kg/cm) ne daugiau	Polietileninių vamzdžių panaudojimo sritis	Leidžiama transportuoti šias dujas
0.3 (3)	Miestų, gyvenviečių ir kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijose klojami dujotiekiai	Dujų ir dujų verslovių gamtines dujas ir dujų- oro mišinius. Šiose dujose neturi būti aromatinių ir chloruotų angliavandenių
0.6(6)	Gyvenvietes jungiantys dujotiekiai	Taip pat

5.31 punktą pataisyti taip:
išbraukti tekstą, įrašytą pirmo sakinio skliausteliuose, kuris prasideda žodžiais:“...(išskyrus gyvenamus namus...“;
tarp pirmo ir antro sakinių įrašyti tokį tekstą:
„Statant šiuos reguliatorius (tik iki 0,3 MPa slėgio) prie gyvenamųjų namų sienų, horizontalus ir vertikalus atstumas nuo reguliatoriaus iki langų, durų ir kitų angų turi būti ne mažesnis kaip 1,0 m. Šiuo atveju neleidžiama naudoti špižinės uždaromosios armatūros.“
11.23 punktą išdėstyti taip:
„Požeminiams dujotiekiams leidžiama naudoti tik tuos polietileno gaminius, kurių gamybos standartai numato tokį jų panaudojimą.“
11.25 punktą panaikinti.
______________