LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL SRITINIO NORMINIO DOKUMENTO „DUJŲ SISTEMA. SKIRSTOMIEJI IR VIDAUS DUJOTIEKIAI. NAUDOJIMAS, TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS. TAISYKLĖS“, PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 1998 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMU NR. 20, DALINIO PAKEITIMO

2000 m. vasario 23 d. Nr. 84
Vilnius

Iš dalies pakeičiu sritinį norminį dokumentą „Dujų sistema. Skirstomieji ir vidaus dujotiekiai. Naudojimas, techninis aptarnavimas ir remontas. Taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 20 (Žin., 1998, Nr. 8-187):
1. Išdėstau 7.2 poskyrį taip:
„7.2. Techninio aptarnavimo klasifikavimas
7.2.1. Dujų sistemos techninį aptarnavimą sudaro:
a) skirstomųjų dujotiekių ir įvadų sandarumo tikrinimas;
b) dujų tiekimo sistemos apėjimas;
c) techninis patikrinimas;
d) taisymas“.
2. Papildau taisykles nauju 7.3 poskyriu:
„7.3. Skirstomųjų dujotiekių ir įvadų sandarumo tikrinimas
7.3.1. Požeminių skirstomųjų dujotiekių ir įvadų sandarumas tikrinamas mobiliosiomis laboratorijomis su jautriais dujų ieškikliais, vadovaujantis Požeminių dujotiekių sandarumo tikrinimo jautriais (< 5 ppm CH4 ore) dujų ieškikliais darbų saugos ir technologijos instrukcija.
7.3.2. Nustatant požeminių skirstomųjų dujotiekių ir įvadų sandarumo tikrinimo mobiliosiomis laboratorijomis periodiškumą, turi būti įvertinama jų būklė, naudojimo trukmė, vamzdžio medžiaga (polietilenas, plienas), dujų slėgis, grunto korozinis aktyvumas, elektrocheminės korozijos poveikis.
7.3.3. Sandarumo tikrinimo periodiškumas mobiliosiomis laboratorijomis turi būti ne retesnis kaip nurodyta A priedo A.1. lentelėje.
7.3.4. Tikrinant požeminių skirstomųjų dujotiekių ir įvadų sandarumą mobiliųjų laboratorijų ir mobiliųjų remontinių brigadų jėgomis A priedo A.1 ir B priedo B.1 lentelėse nurodytais terminais, dujotiekiai ir įvadai gali būti ir neapeinami.
7.3.5. Požeminių skirstomųjų plieninių dujotiekių ir įvadų sandarumas taip pat gali būti tikrinamas išbandant atskirus dujotiekio ruožus. Bandymų būdai nurodyti C priede“.
3. Laikau ankstesnį poskyrį „7.3. Dujų tiekimo sistemos apėjimas ar apvažiavimas“ 7.4 (atitinkamai pakeičiu ir kitų poskyrių, straipsnių bei punktų numeraciją) ir pavadinu jį „7.4. Dujų tiekimo sistemos apėjimas“. Žodžius „ar apvažiavimas“ išbraukiu ir iš 7.3.1.1 bei 7.3.1.2 punktų.
4. Išdėstau 7.3.1.1 punktą (nauja numeracija – 7.4.1.1) taip:
„7.4.1.1. Dujų sistemos apėjimo periodiškumą ir darbų apimtį nustato savininkas, bet apeinama turi būti ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį“.
5. Papildau 7.3.2.1 punkto (nauja numeracija – 7.4.2.1)
c) papunktį žodžiais: „ …15 metrų atstumu į abi puses nuo dujotiekio“.
6. Išbraukiu 7.3.2.4, 7.3.2.5 ir 7.3.2.5.1 punktus.
7. Panaikinu visą „7.3.4. Dujotiekio apvažiavimas“ straipsnį.
8. Išdėstau 7.4.2 straipsnį (nauja numeracija – 7.5.2) taip:
„7.5.2. Dujotiekių techninis tikrinimas mobiliųjų remontinių brigadų jėgomis
7.5.2.1. Nustatant techninio tikrinimo mobiliųjų remontinių brigadų jėgomis periodiškumą, turi būti įvertinama dujotiekio būklė, naudojimo trukmė, vamzdžio medžiaga (polietilenas, plienas), dujų slėgis, grunto korozinis aktyvumas, elektrocheminės korozijos poveikis.
7.5.2.2. Požeminių ir antžeminių skirstomųjų dujotiekių ir įvadų techninio tikrinimo mobiliųjų remontinių brigadų jėgomis periodiškumas nurodytas B priedo B.1 lentelėje.
7.5.2.3. Mobilioji remontinė brigada, apvažiuodama dujotiekius:
7.5.2.3.1. patikrina:
a) išorinius galimų dujų nutekėjimų požymius;
b) požeminių ir antžeminių dujotiekių įtaisų tvarkingumą ir sandarumą;
c) uždaromųjų įtaisų, izoliuojančių jungčių ir namų dujų slėgio reguliavimo įtaisų sandarumą, dėklų padėtį ir jų sandarinimo būklę;
d) antžeminio dujotiekio antikorozinės dangos ir tvirtinimų būklę;
e) ar dujotiekiui negresia mechaniniai pažeidimai ir užstatymo pavojus, ar dujotiekio apsaugos zonoje statybos, remonto ir žemės darbai atliekami pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus;
7.5.2.3.2. atnaujina dujotiekio įrenginių žymėjimo ženklus, išvalo apsauginius šulinėlius (kapas) ir įrengia juose putplasčio amortizatorius ar atnaujina susidėvėjusius;
7.5.2.3.3. pašalina apsauginiuose šulinėliuose, sekliuose šuliniuose, įvadiniuose uždaromuosiuose įtaisuose pastebėtus dujų nutekėjimus;
7.5.2.3.4. atlieka apsauginių šulinėlių centravimą, paaukština ar sužemina juos (be suvirinimo darbų);
7.5.2.3.5. atlieka kitus dujotiekio įrenginių remonto bei I, II ir III kategorijų pavojingus darbus su dujomis;
7.5.2.3.6. registruoja dujotiekio ir jo įrenginių pažeidimus, kurių negali pašalinti savo jėgomis, ir perduoda vykdyti atitinkamoms tarnyboms“.
9. Išdėstau A priedą (informacinį) taip:

A priedas
(privalomas)

A.1 lentelė. Požeminių skirstomųjų dujotiekių ir įvadų sandarumo tikrinimas mobiliosiomis laboratorijomis

Eil. Nr.	Dujotiekio tipas	Tikrinimo periodiškumas
1.	Polietileniniai dujotiekiai	Vieną kartą per 5 metus
2.	Plieniniai dujotiekiai (išskyrus nurodytus 3 eilutėje)	Vieną kartą per metus
3.	Plieniniai dujotiekiai, kuriuose buvo nustatyti elektrocheminės korozijos židiniai (iki jų sutvarkymo – rekonstrukcijos)	Du kartus per metus

A.2 lentelė. Dujų tiekimo sistemos įrenginių apėjimo periodiškumas

Eil. Nr.	Dujų įrenginiai	Apėjimo periodiškumas
1.	Dujų reguliavimo punktai
1.1.	Be telemechanikos sistemos(atskirai stovinčiuose pastatuose)	Ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę
1.2.	Su telemechanikos sistema	Ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį
1.3.	Spintiniai	Ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius
1.4.	Namų dujų slėgio reguliavimo įtaisai	Požeminio dujotiekio apėjimo periodiškumu
2.	Suskystintųjų dujų grupiniai įrenginiai
2.1.	Dujų įrenginiai	Ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius
2.2.	Elektriniai garintuvai	Ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius

10. Išdėstau B priedo B.1 lentelę taip:

B. 1 lentelė. Dujotiekių techninis tikrinimas

Eil. Nr.	Atliekami darbai	Periodiškumas
1.	Skirstomieji dujotiekiai ir įvadai
1.1.	Tikrinimas mobiliųjų remontinių brigadų jėgomis:
1.1.1.	-požeminiai dujotiekiai	Du kartus per metus
1.1.2.	-antžeminiai dujotiekiai	Vieną kartą per metus
1.1.3.	-dujotiekiai, kurių apsaugos zonoje atliekami statybos ar žemės kasimo darbai	Kiekvieną dieną, iki nebus dujotiekio pažeidimo grėsmės
1.2.	Dujotiekio izoliacijos būklės tikrinimas	Ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus
1.3.	Povandeninės dujotiekio perlaidos (diukerio) tikrinimas	Ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus
1.4.	Kondensato susikaupimo tikrinimas ir pašalinimas	Pagal dujotiekio savininko nustatytą grafiką
1.5.	Dujų slėgio tyrimas dujų tiekimo sistemoje	Pagal dujotiekio savininko nustatytą grafiką
1.6.	Dujotiekio vamzdžių metalo būklės tikrinimas	Visais atvejais, kai dujotiekis atkasamas
1.7.	Dujotiekio uždarymo įtaisų ir jų šulinių būklės tikrinimas	Ne rečiau kaip vieną kartą per metus
2.	Vidaus dujotiekis
2.1.	Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose	Ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus

ŪKIO MINISTRAS	VALENTINAS MILAKNIS