PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL PRIEŠGAISRINIŲ IŠSIPUČIANČIŲ DANGŲ, KURIOMIS PADENGTOS METALINĖS KONSTRUKCIJOS, BENDRO STORIO ATITIKTIES PATIKRINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

2006 m. gruodžio 21 d. Nr. 1-508
Vilnius

Vadovaudamasis Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 (Žin., 2003, Nr. 57-2549), 12.2 punktu, ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 60-2475; 2003, Nr. 122-5551; 2004, Nr. 9-245; 2006, Nr. 7-258) 16 punktą:
1. Tvirtinu Priešgaisrinių išsipučiančių dangų, kuriomis padengtos metalinės konstrukcijos, bendro storio atitikties patikrinimo metodiką (pridedama).
2. Pavedu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vyriausiosios valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos viršininkui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

DIREKTORIUS VIDAUS TARNYBOS GENEROLAS	REMIGIJUS BANIULIS
______________
PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus
2006 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-508

PRIEŠGAISRINIŲ IŠSIPUČIANČIŲ DANGŲ, KURIOMIS PADENGTOS METALINĖS KONSTRUKCIJOS, BENDRO STORIO ATITIKTIES PATIKRINIMO METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priešgaisrinių išsipučiančių dangų, kuriomis padengtos metalinės konstrukcijos, bendro storio atitikties patikrinimo metodikos (toliau – metodika) nuostatos taikomos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnui, dalyvaujančiam statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbe, ir šiai komisijai atrankos būdu tikrinant statinio dalių, konstrukcijų, elementų ir kt. atitiktį statytojo (užsakovo) pateiktiems dokumentams.
2. Atitikties patikrinimas pagrįstas metalinių konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis išsipučiančiomis dangomis, bendro storio matavimų metu nustatytų duomenų palyginimu su statytojo (užsakovo) pateiktuose dokumentuose deklaruotais duomenimis.

II. VARTOJAMOS SĄVOKOS

3. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos:
Matavimo priemonė – kalibruota matavimo priemonė, skirta padengtų dangų matavimams ant metalinių konstrukcijų atlikti.
Matavimo vieta – atsitiktinai pasirinkta tiriamos konstrukcijos, padengtos priešgaisrine išsipučiančia danga, atkarpa, kurioje atliekami matavimai.
Matavimo taškas – dangos storio matavimo priemonės sąlyčio su danga vieta (taškas), kurioje fiksuojami duomenys.
Matavimas – metalinių konstrukcijų ir jų elementų bendro dangos storio nustatymas, naudojant dangos storio matavimo priemonę.
Matuotojas – valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) pareigūnas, kuris yra statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos (toliau – komisija) narys.
Objekto rangovas (toliau – rangovas) – įmonė, fizinis asmuo ar kiti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3591) 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti subjektai.
Priešgaisrinė išsipučianti danga – danga, kuri gaisro metu pučiasi ir sudaro apsauginį porėtą sluoksnį, kuris veikia kaip konstrukcijos šiluminė izoliacija ir padeda ilgiau išlaikyti elemento laikančiąją gebą.
Statinio techninis prižiūrėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 1 ir 2 dalių nustatytais pagrindais ir pagal to paties straipsnio 3 dalies nustatytus reikalavimus atliekantis statinio techninę priežiūrą.
Statybos produktas – pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį.

III. MATAVIMO DARBŲ KOORDINAVIMAS

4. Matavimai atliekami komisijos darbo metu. Matuojama praėjus dangos dengimo technologijoje gamintojo nurodytam visiško išdžiūvimo laikui, bet ne anksčiau kaip po 5 parų nuo paskutinių dažymo darbų. Draudžiama matavimus atlikti nevisiškai išdžiūvus dangai.
5. Kad matavimo darbai vyktų sklandžiai, matuotojas privalo informuoti objekto rangovą ir statinio techninį prižiūrėtoją apie numatomus atlikti matavimus. Objekto rangovas ir statinio techninis prižiūrėtojas gali paskirti atsakingą asmenį arba asmeniškai dalyvauti atliekant matavimus ir pasirašyti priešgaisrinių išsipučiančių dangų, kuriomis padengtos metalinės konstrukcijos, bendro storio atitikties patikrinimo akte (toliau – aktas).

IV. PASIRENGIMAS MATUOTI

6. Prieš pradėdamas matuoti, matuotojas privalo susipažinti su objekto konstrukcinės dalies projektu.
7. Rengdamasis matuoti, matuotojas turi įsitikinti, kad matavimo priemonė sukalibruota, galioja metrologinės patikros liudijimas, patikrinti matavimo priemonę pagal gamintojo instrukciją.

V. BENDRAS DANGOS STORIO MATAVIMAS

8. Atlikdamas matavimo darbus, matuotojas turi laikytis saugos darbe taisyklių.
9. Prieš matuojant konstrukcijos elementą, reikia nuo pasirinktos vietos sausa šluotele ar šluoste nuvalyti nešvarumus (dulkes ir t. t.).
10. Prieš pradėdamas matuoti, matuotojas turi užpildyti pradinę akto dalį, nurodyti matavimo vietą, konstrukcijos pavadinimą, jos žymėjimą, ašis, sumontavimo vietą ir atstumą nuo jos vieno galo.
11. Matavimai turi būti atliekami ne mažiau kaip dviejose matavimo vietose.
12. Matavimo vietoje, t. y. konstrukcijos elemento 1 m atkarpoje pasirinktinai, atliekami ne mažiau kaip 5 matavimai.
13. Kiekvieno matavimo taško vieta turi būti vienodai nutolusi nuo gretimų taškų.
14. Matavimai neatliekami išlenkimuose ar kampuose, jie atliekami 20 mm atstumu nuo jų.
15. Kiekvieno matavimo taško vietoje nustatytas bendras dangos storis (d), μm užfiksuojamas akte.
16. Apskaičiuojama vidutinė bendro dangos storio reikšmė (dvid), μm:

kur:
n – matavimų skaičius;
di – duomenys konkrečiame matavimo taške i, μm.

17. Nustatoma atitiktis deklaruotam dydžiui:

(dvid – ddekl) ≥ 0,

kur:
ddekl – deklaruotas statytojo (užsakovo) bendras dangos storis (grunto, priešgaisrinės išsipučiančios dangos, viršutinio dažų sluoksnio), μm.
Metalinių konstrukcijų bendras dangos storis atitinka deklaruotą, jeigu rezultatas yra didesnis arba lygus nuliui.

VI. ATLIKTŲ MATAVIMŲ ĮFORMINIMAS

18. Atlikti matavimai įforminami akte (priedas), kuriame turi būti nurodyta:
18.1. valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos struktūrinio padalinio pavadinimas;
18.2. data, vietovė;
18.3. matuotojo pareigos, vardas, pavardė;
18.4. atliekant matavimo darbus dalyvavusių asmenų pareigos, vardai, pavardės;
18.5. statinio, kuriame atlikti matavimo darbai, adresas, pavadinimas, kiti duomenys;
18.6. matavimo darbų pradžios ir pabaigos laikas, aplinkos sąlygos (oro temperatūra ir kt.) matavimo metu;
18.7. naudotos matavimo priemonės pavadinimas, registro numeris, matavimo ribos, paklaida;
18.8. matuotojui pateiktų dokumentų pavadinimas, data, numeris;
18.9. atliekant matavimo darbus dalyvavusių asmenų pastabos;
18.10. akto priedai (nuotraukos, brėžiniai, dokumentų kopijos ir pan.).
19. Aktą pasirašo matuotojas ir atliekant matavimo darbus dalyvavę asmenys.

VII. ATITIKTIES PATIKRINIMAS

20. Jeigu bent vienoje matavimo vietoje nustatyta, kad bendra dangos storio vidutinė reikšmė yra mažesnė už deklaruotą, daroma išvada, kad metalinių konstrukcijų bendras dangos storis neatitinka statytojo (užsakovo) pateiktuose dokumentuose deklaruoto storio.
21. Matuotojas komisijos darbo metu privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 60-2475) nuostatomis.
22. Aktas įteikiamas komisijos pirmininkui, akto nuorašas – priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkui, valstybinę priešgaisrinę priežiūrą vykdyti įgaliotam jo pavaduotojui, valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos viršininkui ar jo pavaduotojui.
______________
Priešgaisrinių išsipučiančių dangų, kuriomis
padengtos metalinės konstrukcijos, bendro
storio atitikties patikrinimo metodikos
priedas

(Priešgaisrinių išsipučiančių dangų, kuriomis padengtos metalinės konstrukcijos, bendro storio atitikties patikrinimo akto pavyzdys)

.
(valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos struktūrinio padalinio pavadinimas)

PRIEŠGAISRINIŲ IŠSIPUČIANČIŲ DANGŲ, KURIOMIS PADENGTOS METALINĖS KONSTRUKCIJOS, BENDRO STORIO ATITIKTIES PATIKRINIMO AKTAS

200.... m........................ d. Nr.........
........................................................
(akto sudarymo vieta)

Aš,
(valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos struktūrinio padalinio
.,
pareigūno pareigos, vardas, pavardė)
dalyvaujant
(objekto rangovo, statinio techninio prižiūrėtojo ar jų atstovo pareigos,
.
vardas, pavardė, kitų dalyvavusių asmenų pareigos, vardas, pavardė)
.
,
surašiau šį aktą apie
(statinio pavadinimas, adresas, kiti duomenys)
.
.
priešgaisrinių išsipučiančių dangų, kuriomis padengtos metalinės konstrukcijos, bendro storio atitikties patikrinimą.

1. Matavimai pradėti 200....................... val.......... min.
2. Matavimai baigti 200........................ val........... min.
3. Aplinkos sąlygos matavimo metu
4. Naudota matavimo priemonė
(pavadinimas, registro numeris, matavimo ribos, paklaida)

5. Pateikti dokumentai
(dokumentų pavadinimas, data, numeris)
.
.
6. Bendro dangos storio matavimas:
6.1. matavimo vietoje Nr.
Rodiklio pavadinimas	Matavimo taškas
	d1	d2	d3	d4	d5
Konstrukcijos elementas / (konstrukcijos pavadinimas, jos žymėjimas, ašys, sumontavimo vieta ir atstumas nuo jos vieno galo)
Išmatuota reikšmė matavimo taške, μm
Matavimo vietos bendros dangos vidutinė reikšmė dvid, μm
Deklaruotas bendras dangos storis (ddekl), μm
Atitiktis deklaruotam dydžiui (dvid – ddekl) ≥ 0,
Išvada (atitinka deklaruotą dydį ar neatitinka)

6.2. matavimo vietoje Nr.
Rodiklio pavadinimas	Matavimo taškas
	d1	d2	d3	d4	d5
Konstrukcijos elementas / (konstrukcijos pavadinimas, jos žymėjimas, ašys, sumontavimo vieta ir atstumas nuo jos vieno galo)
Išmatuota reikšmė matavimo taške, μm
Matavimo vietos bendros dangos vidutinė reikšmė dvid, μm
Deklaruotas bendras dangos storis (ddekl), μm
Atitiktis deklaruotam dydžiui (dvid – ddekl) ≥ 0
Išvada (atitinka deklaruotą dydį ar neatitinka)

7. Dalyvavusių asmenų pastabos
.
.
8. Akto priedai
(nuotraukos, brėžiniai, dokumentų kopijos ir pan.)
.
9. Dalyvavę asmenys:
(parašas)	(vardas, pavardė)
.
(parašas)	(vardas, pavardė)
.
(parašas)	(vardas, pavardė)
______________