LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1-111 „DĖL ŠILUMOS TINKLŲ IR ŠILUMOS VARTOJIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATACIJOS) TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. spalio 4 d. Nr. 1-169
Vilnius

1. Pakeičiu Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 107.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„107.6. remontuojamų šilumos tinklų ruožai ir šilumos naudojimo įrenginiai po remonto turi būti išbandomi hidrauliškai.“
1.2. Pakeičiu 143 punktą ir jį išdėstau taip:
„143. Turi būti atliktas hidraulinis stiprumo ir sandarumo bandymas visų naujai sumontuotų, rekonstruotų ar suremontuotų šilumos tinklų, išskyrus atvejus, kai atlikta naujai suvirintų sujungimų 100 procentų neardomoji kontrolė.“
1.3. Pakeičiu 148 punktą ir jį išdėstau taip:
„148. Šilumos tinklų, išskyrus garo vamzdynus, stiprumas ir sandarumas turi būti tikrinamas kiekvienais metais hidrauliniais stiprumo ir sandarumo bandymais po šildymo sezono arba atlikus tinklų įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbus. Jeigu šilumos tinklo savininkas yra ne šilumos tiekėjas, hidraulinių stiprumo ir sandarumo bandymų grafikas turi būti suderintas su šilumos tiekėju.“
1.4. Papildau 1481 punktu:
„1481. Atvirai nutiestų ir (arba) neregistruotų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų (atskirų vamzdyno dalių) pirmas hidraulinis stiprumo ir sandarumo bandymas vamzdynams atliekamas po 10 metų nuo jų eksploatacijos pradžios, jeigu buvo pakeista ne mažiau kaip 80 procentų vamzdyno ruožo ir per šį laikotarpį nebuvo nustatyta vamzdynų trūkimo atvejų. Jeigu vamzdynų trūkimo atvejų buvo nustatyta, išskyrus išorinio mechaninio pažeidimo atvejus, nuo to įvykio pradžios hidrauliniai stiprumo ir sandarumo bandymai atliekami kiekvienais metais, baigus šildymo sezoną.“
1.5. Papildau 1482 punktu:
„1482. Bekanalių ir nepereinamuose kanaluose sumontuotų centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų hidraulinis stiprumo ir sandarumo bandymas, skaičiuojant nuo eksploatacijos metu atlikto pirmo hidraulinio stiprumo ir sandarumo bandymo, atliekamas kiekvienais metais, baigus šildymo sezoną. Pakeitus ne mažiau kaip 80 procentų vamzdyno ruožo, pirmas hidraulinis stiprumo ir sandarumo bandymas bekanaliams vamzdynams atliekamas:
1482.1. po 10 metų nuo jų eksploatavimo pradžios, jeigu drėgmės signalizacija nenustatomas vandens įsiskverbimas į izoliaciją;
1482.2. jeigu drėgmės signalizacija nustatomas vandens įsiskverbimas į izoliaciją arba įvyksta vamzdyno trūkimas, išskyrus išorinio mechaninio pažeidimo atvejus, nuo to įvykio pradžios hidraulinis stiprumo ir sandarumo bandymas atliekamas kiekvienais metais.“
1.6. Papildau 1483 punktu:
„1483. Nepereinamuose kanaluose sumontuotų centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų pirmas hidraulinis stiprumo ir sandarumo bandymas, pakeitus ne mažiau kaip 80 procentų vamzdyno ruožo, atliekamas po 6 metų nuo jų eksploatavimo pradžios, jeigu per šį laikotarpį nebuvo nustatyta vamzdynų trūkimo atvejų. Jeigu vamzdynų trūkimo atvejų buvo nustatyta, išskyrus išorinio mechaninio pažeidimo atvejus, nuo to įvykio pradžios hidrauliniai stiprumo ir sandarumo bandymai atliekami kiekvienais metais, baigus šildymo sezoną. Nepereinamuose kanaluose sumontuotų centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų hidraulinis stiprumo ir sandarumo bandymas, skaičiuojant nuo eksploatacijos metu atlikto pirmo hidraulinio stiprumo ir sandarumo bandymo, atliekamas kiekvienais metais, baigus šildymo sezoną.“
1.7. Papildau 1484 punktu:
„1484. Taisyklių 1481, 1482 ir 1483 punktuose įvardyti šilumos tinklų hidrauliniai stiprumo ir sandarumo bandymai atliekami kiekvienais metais, baigus šildymo sezoną, taip pat atlikus tinklų įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbus. Hidrauliniai stiprumo ir sandarumo bandymai gali būti atliekami šilumos tiekėjo nustatytu periodiškumu pagal atitinkamo šilumos tiekėjo patvirtintą ir taikomą šilumos perdavimo tinklo būklės įvertinimo metodiką. Hidrauliniai stiprumo ir sandarumo bandymai šilumos tiekėjo nustatytu periodiškumu gali būti atliekami tuose šilumos tinklo ruožuose, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
1484.1. daugiau nei 80 procentų tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos pažangios nuolatinio prevencinio stebėjimo priemonės (atliekant drėgmės padidėjimo stebėseną arba nustatant esamą tinklų sienelių būklę);
1484.2. tais pačiais metais yra atliktas ar bus atliekamas tinklo ruožo bandymas šilumnešio temperatūra, ne mažiau kaip 10 oC didesne už maksimalią šilumos tiekimo vamzdyno eksploatacijoje numatytą šilumnešio temperatūrą, bet ne didesne už šilumos tiekimo vamzdyno gamintojo leidžiamą šilumnešio temperatūrą;
1484.3. tinklo ruožas yra įrengtas praeinamuose kolektoriuose ar techniniuose koridoriuose;
1484.4. tinklo ruože yra įrengtas trečias (rezervinis) vamzdis;
1484.5. tinklo ruožas yra įrengtas žiedinėje šilumos tiekimo sistemoje;
1484.6. tinklo ruožas yra nutiestas antžeminio paklojimo būdu.“
1.8. Pakeičiu 150 punktą ir jį išdėstau taip:
„150. Kasmet, pasibaigus šildymo sezonui, reikia išaiškinti šilumos tinklų defektus ir juos pašalinti. Sudarant remonto darbų grafiką reikia atsižvelgti į tai, kad šilumos tinklų vamzdynai ir šilumos punktai turi būti remontuojami vienu metu. Iki šildymo sezono pradžios reikia atlikti suremontuotų tinklų sandarumo ir stiprumo bandymą hidrauliniu slėgiu arba šilumnešio projektine temperatūra, išskyrus atvejus, kai atlikta naujai suvirintų sujungimų 100 procentų neardomoji kontrolė.“
1.9. Pakeičiu 155 punktą ir jį išdėstau taip:
„155. Šilumos tinklai bandomi šilumos ir faktiniams hidrauliniams nuostoliams nustatyti šilumos tiekėjo sprendimu. Vamzdynai, kurių sąlyginis skersmuo didesnis kaip 100 mm, išbandomi esant projektinei šilumnešio temperatūrai šilumos tiekėjo sprendimu.“
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

Energetikos ministras	Dainius Kreivys