LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL energetikos ministro 2013 m. SPALIO 4 d. įsakymo nr. 1-194 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. gruodžio 9 d. Nr. 1-222
Vilnius

P a k e i č i u Gamtinių dujų kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ ir 2 lentelę išdėstau taip:
„2 lentelė. Dujų kokybės parametrai

Eil. / Nr.	Rodiklis	Vertė
1.	Azotas N2, % mol	≤ 3
2.	Anglies dioksidas CO2, % mol	≤ 2,5
3.	Deguonis O2, % mol: / – kai dujų sistemoje slėgis P ˂ 1,6 MPa / – kai dujų sistemoje slėgis P ≥ 1,6 MPa	≤ 0,53 / ≤ 0,022,3
4.	Metano skaičius	≥ 65
5.	Santykinis tankis	0,55–0,70
6.	Sieros vandenilis H2S, g / m3	≤ 0,007
7.	Merkaptaninė siera (be odoranto), g / m3	≤ 0,016
8.	Skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis	neleistinas
9.	Mechaninių priemaišų kiekis, g / m3	≤ 0,001
10.	Vandens rasos taško temperatūra4, °C (4 MPa)	˂ -10
11.	Angliavandenilių rasos taško temperatūra °C (0,1–7,0 MPa)	˂ -2
12.	Bendras sieros kiekis (be odoranto), g / m3	˂ 0,03
13.	Vandenilis H2 % mol: / – kai dujų sistemoje slėgis P ˂ 1,6 MPa / – kai dujų sistemoje slėgis P ≥ 1,6 MPa	≤ 21 / ≤ 0,11,2

PASTABOS:
1. 1Vykdant energetikos inovacijų projektus perdavimo ir / ar skirstymo sistemų operatoriai turi teisę padidinti ribinę vandenilio (H2) vertę. Šiuo atveju turi būti vertinami įrenginių prijungimo prie perdavimo ir /ar skirstymo sistemų vietose konkretūs techninės saugos kriterijai bei galiojančių dujų apskaitos standartų reikalavimai. Taip pat būtina įvertinti galutinių vartotojų įrangą bei vartotojų, naudojančių dujas kaip žaliavą, technologinius poreikius tuose išleidimo taškuose, į kuriuos gali patekti į perdavimo ir / ar skirstymo sistemas pateikto vandenilio ir gamtinių dujų mišinys.
2. 2 Perdavimo sistemos operatorius, išduodamas biodujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos sąlygas ar organizuodamas dujų srautus tarp gretimų perdavimo sistemų sutartiniu pagrindu, turi teisę deguonies (O2) ribinę vertę padidinti iki 0,5 molio procentų, o vandenilio (H2) – iki 2 molio procentų. Sprendžiant dėl naujų biodujų įrenginių prijungimo turi būti vertinami biodujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos vietoje konkretūs perdavimo sistemos techninės saugos kriterijai, galiojančių apskaitos standartų reikalavimai ir gretimų perdavimo sistemų operatorių jungties sutartyse nustatyti dujų kokybės reikalavimai.
3. 3Po dujotiekio remonto darbų atliekant dujotiekių prapūtimą dujomis, momentinė  leistina deguonies (O2) ribinė vertė gali būti iki 2 molio procentų, tačiau paros vidutinė deguonies vertė negali viršyti nurodytos 2 lentelėje.
4. 4Vandens rasos taško temperatūra dujų sistemose gali būti aukštesnė už nurodytąją, tačiau neturi būti aukštesnė už dujų temperatūrą.“

Laikinai einantis energetikos ministro pareigas	Dainius Kreivys